## Sheet1
CT_id | manufacturer | model | cooling_tons | fan_power_hp | fan_full_load_Amp | air_flow_cfm | nominal_flow_gpm | inlet_pressure_psi | operating range
CT1 | thermal_care | FC610 | 100 | 3 | 6 |  | 300 | 6 | 200 to 600
CT2 | thermal_care | FC620 | 115 | 5 | 9 |  | 345 | 4 | 200 to 600
CT3 | thermal_care | FC630 | 125 | 5 | 9 |  | 375 | 4 | 200 to 600
CT4 | thermal_care | FC640 | 140 | 7½ | 12 |  | 420 | 5 | 200 to 600
CT5 | thermal_care | FC710 | 170 | 7½ | 12 |  | 510 | 5 | 350 to 725
CT6 | thermal_care | FC720 | 185 | 10 | 17 |  | 555 | 6 | 350 to 725
CT7 | thermal_care | FC730 | 205 | 10 | 17 |  | 615 | 7 | 350 to 725
CT8 | thermal_care | FC740 | 240 | 15 | 24 |  | 720 | 10 | 350 to 725
CT9 | thermal_care | FT8220 | 38 | 2 | 4 |  | 114 | 3 | 60 to 200
CT10 | thermal_care | FT8250 | 60 | 2 | 5 |  | 180 | 5 | 90 to 340
CT11 | thermal_care | FT8260 | 80 | 3 | 6 |  | 240 | 5 | 180 to 500
CT12 | thermal_care | FT8270 | 100 | 3 | 6 |  | 300 | 5 | 180 to 500
CT13 | thermal_care | FT8280 | 120 | 5 | 8 |  | 360 | 5 | 180 to 500
| EVAPCO | AT_14-2E4 | 33 | 2 |  | 9600 | 99
| EVAPCO | AT_14-2F4 | 39 | 3 |  | 10900 | 117
| EVAPCO | AT_14-3E4 | 37 | 2 |  | 9500 | 111
| EVAPCO | AT_14-3F4 | 43 | 3 |  | 10700 | 129
| EVAPCO | AT_14-2F6 | 57 | 3 |  | 15300 | 171
| EVAPCO | AT_14-2G6 | 67 | 5 |  | 18000 | 201
| EVAPCO | AT_14-3F6 | 64 | 3 |  | 15100 | 192
| EVAPCO | AT_14-3G6 | 74 | 5 |  | 17700 | 222
| EVAPCO | AT_14-2E9 | 76 | 2 |  | 21200 | 228
| EVAPCO | AT_14-2F9 | 90 | 3 |  | 24100 | 270
| EVAPCO | AT_14-3E9 | 86 | 2 |  | 20800 | 258
| EVAPCO | AT_14-3F9 | 100 | 3 |  | 23600 | 300
| EVAPCO | AT_14-2F12 | 115 | 3 |  | 31000 | 345
| EVAPCO | AT_14-2G12 | 137 | 5 |  | 36400 | 411
| EVAPCO | AT_14-3F12 | 129 | 3 |  | 30400 | 387
| EVAPCO | AT_14-3G12 | 150 | 5 |  | 35700 | 450

## Append1
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | WEIGHTS (LBS) | Column6 | Column7 | DIMENSIONS | Column9 | Column10 | Column11
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P | L
AT 14-2E4 | 33 | 1,080 | 1,710 | 730 | 2 | 9,600 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-2F4 | 39 | 1,130 | 1,760 | 780 | 3 | 10,900 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-3E4 | 37 | 1,160 | 1,790 | 810 | 2 | 9,500 | 10' 6-1/2 " | 7' 5" | 7' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-3F4 | 43 | 1,210 | 1,840 | 860 | 3 | 10,700 | 10' 6-1/2 " | 7'-5" | 7' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-2F6 | 57 | 1,390 | 2,410 | 950 | 3 | 15,300 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 5’ 11-7/8”
AT 14-2G6 | 67 | 1,410 | 2,430 | 970 | 5 | 18,000 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 5’ 11-7/8”
AT 14-3F6 | 64 | 1,490 | 2,510 | 1,050 | 3 | 15,100 | 10' 6-1/2 " | 7' 5" | 7' 3" | 5’ 11-7/8”
AT 14-3G6 | 74 | 1,510 | 2,530 | 1,070 | 5 | 17,700 | 10' 6-1/2 " | 7' 5" | 7' 3" | 5’ 11-7/8”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | Dimensions
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P | L
AT 14-2E9 | 76 | 2,000 | 3,550 | 1,380 | (2) 2 | 21,200 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-2F9 | 90 | 2,100 | 3,650 | 1,480 | (2) 3 | 24,100 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-3E9 | 86 | 2,160 | 3,710 | 1,540 | (2) 2 | 20,800 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-3F9 | 100 | 2,260 | 3,810 | 1,640 | (2) 3 | 23,600 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-2F12 | 115 | 2,530 | 4,650 | 1,770 | (2) 3 | 31,000 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 11’ 11-3/4”
AT 14-2G12 | 137 | 2,570 | 4,690 | 1,810 | (2) 5 | 36,400 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 11’ 11-3/4”
AT 14-3F12 | 129 | 2,730 | 4,850 | 1,970 | (2) 3 | 30,400 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 11’ 11-3/4”
AT 14-3G12 | 150 | 2,770 | 4,890 | 2,010 | (2) 5 | 35,700 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 11’ 11-3/4”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2G9 | 113 | 3,920 | 6,430 | 2,560 | 5 | 32,100 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2H9 | 135 | 3,960 | 6,470 | 2,600 | 7.5 | 36,500 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2I9 | 149 | 3,990 | 6,500 | 2,630 | 10 | 40,100 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2J9 | 171 | 4,060 | 6,570 | 2,700 | 15 | 45,600 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-3G9 | 129 | 4,180 | 6,690 | 2,820 | 5 | 31,600 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3H9 | 152 | 4,220 | 6,730 | 2,860 | 7.5 | 36,000 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3I9 | 168 | 4,250 | 6,760 | 2,890 | 10 | 39,400 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3J9 | 193 | 4,320 | 6,830 | 2,960 | 15 | 44,700 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3K9 | 213 | 4,370 | 6,880 | 3,010 | 20 | 48,900 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-4G9 | 143 | 4,440 | 6,950 | 3,080 | 5 | 31,100 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4H9 | 164 | 4,480 | 6,990 | 3,120 | 7.5 | 35,300 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4I9 | 179 | 4,510 | 7,020 | 3,150 | 10 | 38,700 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4J9 | 202 | 4,580 | 7,090 | 3,220 | 15 | 44,000 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4K9 | 220 | 4,630 | 7,140 | 3,270 | 20 | 48,100 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
SLSF Addition |  | 130 | 130 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2G9 | 225 | 7,980 | 11,700 | 2,560 | (2) 5 | 63,700 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2H9 | 269 | 8,060 | 11,780 | 2,600 | (2) 7.5 | 72,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2I9 | 298 | 8,120 | 11,840 | 2,630 | (2) 10 | 79,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2J9 | 342 | 8,260 | 11,980 | 2,700 | (2) 15 | 90,300 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-3G9 | 259 | 8,500 | 12,220 | 2,820 | (2) 5 | 62,700 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3H9 | 303 | 8,580 | 12,300 | 2,860 | (2) 7.5 | 71,300 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3I9 | 336 | 8,640 | 12,360 | 2,890 | (2) 10 | 78,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3J9 | 385 | 8,780 | 12,500 | 2,960 | (2) 15 | 88,600 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3K9 | 426 | 8,880 | 12,600 | 3,010 | (2) 20 | 96,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-4G9 | 287 | 9,020 | 12,740 | 3,080 | (2) 5 | 61,600 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4H9 | 328 | 9,100 | 12,820 | 3,120 | (2) 7.5 | 70,000 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4I9 | 358 | 9,160 | 12,880 | 3,150 | (2) 10 | 76,700 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4J9 | 404 | 9,300 | 13,020 | 3,220 | (2) 15 | 87,100 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4K9 | 441 | 9,400 | 13,120 | 3,270 | (2) 20 | 95,300 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2H12 | 164 | 4,730 | 8,090 | 3,080 | 7.5 | 46,000 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2I12 | 180 | 4,760 | 8,120 | 3,110 | 10 | 50,500 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2J12 | 208 | 4,830 | 8,190 | 3,180 | 15 | 57,500 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2K12 | 229 | 4,880 | 8,240 | 3,230 | 20 | 63,000 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-3H12 | 184 | 5,060 | 8,420 | 3,410 | 7.5 | 45,400 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3I12 | 203 | 5,090 | 8,450 | 3,440 | 10 | 49,700 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3J12 | 234 | 5,160 | 8,520 | 3,510 | 15 | 56,400 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3K12 | 258 | 5,210 | 8,570 | 3,560 | 20 | 61,700 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3L12 | 279 | 5,240 | 8,600 | 3,590 | 25 | 66,200 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-4H12 | 201 | 5,390 | 8,750 | 3,740 | 7.5 | 44,600 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4I12 | 220 | 5,420 | 8,780 | 3,770 | 10 | 48,800 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4J12 | 249 | 5,490 | 8,850 | 3,840 | 15 | 55,500 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4K12 | 271 | 5,540 | 8,900 | 3,890 | 20 | 60,700 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4L12 | 290 | 5,570 | 8,930 | 3,920 | 25 | 65,100 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
SLSF Addition |  | 130 | 130 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 27-2H24 | 323 | 9,740 | 14,710 | 3,080 | (2) 7.5 | 91,700 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-2I24 | 356 | 9,800 | 14,770 | 3,110 | (2) 10 | 100,600 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-2J24 | 410 | 9,940 | 14,910 | 3,180 | (2) 15 | 114,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-2K24 | 453 | 10,040 | 15,010 | 3,230 | (2) 20 | 125,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-3H24 | 363 | 10,400 | 15,370 | 3,410 | (2) 7.5 | 90,400 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3I24 | 402 | 10,460 | 15,430 | 3,440 | (2) 10 | 99,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3J24 | 463 | 10,600 | 15,570 | 3,510 | (2) 15 | 112,400 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3K24 | 511 | 10,700 | 15,670 | 3,560 | (2) 20 | 123,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3L24 | 553 | 10,760 | 15,730 | 3,590 | (2) 25 | 131,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-4H24 | 398 | 11,060 | 16,030 | 3,740 | (2) 7.5 | 88,700 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4I24 | 436 | 11,120 | 16,090 | 3,770 | (2) 10 | 97,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4J24 | 492 | 11,260 | 16,230 | 3,840 | (2) 15 | 110,500 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4K24 | 537 | 11,360 | 16,330 | 3,890 | (2) 20 | 121,000 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4L24 | 574 | 11,420 | 16,390 | 3,920 | (2) 25 | 129,700 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2H12 | 317 | 9,660 | 14,630 | 3,080 | (2) 7.5 | 90,300 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2I12 | 350 | 9,720 | 14,690 | 3,110 | (2) 10 | 99,100 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2J12 | 404 | 9,860 | 14,830 | 3,180 | (2) 15 | 112,800 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2K12 | 446 | 9,960 | 14,930 | 3,230 | (2) 20 | 123,600 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-3H12 | 358 | 10,320 | 15,290 | 3,410 | (2) 7.5 | 89,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3I12 | 396 | 10,380 | 15,350 | 3,440 | (2) 10 | 97,500 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3J12 | 456 | 10,520 | 15,490 | 3,510 | (2) 15 | 110,800 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3K12 | 504 | 10,620 | 15,590 | 3,560 | (2) 20 | 121,200 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3L12 | 545 | 10,680 | 15,650 | 3,590 | (2) 25 | 129,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-4H12 | 393 | 10,980 | 15,950 | 3,740 | (2) 7.5 | 87,400 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4I12 | 430 | 11,040 | 16,010 | 3,770 | (2) 10 | 95,800 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4J12 | 486 | 11,180 | 16,150 | 3,840 | (2) 15 | 108,900 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4K12 | 530 | 11,280 | 16,250 | 3,890 | (2) 20 | 119,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4L12 | 567 | 11,340 | 16,310 | 3,920 | (2) 25 | 127,900 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2H14 | 174 | 5,280 | 9,210 | 3,380 | (1) 7.5 | 50,300 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3H14 | 194 | 5,660 | 9,590 | 3,760 | (1) 7.5 | 49,600 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4H14 | 223 | 6,030 | 9,960 | 4,130 | (1) 7.5 | 48,700 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2I14 | 247 | 5,310 | 9,240 | 3,410 | (1) 10 | 55,100 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3I14 | 266 | 5,690 | 9,620 | 3,790 | (1) 10 | 54,300 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4I14 | 197 | 6,060 | 9,990 | 4,160 | (1) 10 | 53,300 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2J14 | 219 | 5,380 | 9,310 | 3,480 | (1) 15 | 62,800 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3J14 | 252 | 5,760 | 9,690 | 3,860 | (1) 15 | 61,700 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4J14 | 279 | 6,130 | 10,060 | 4,230 | (1) 15 | 60,700 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2K14 | 301 | 5,430 | 9,360 | 3,530 | (1) 20 | 68,800 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3K14 | 321 | 5,810 | 9,740 | 3,910 | (1) 20 | 67,500 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4K14 | 219 | 6,180 | 10,110 | 4,280 | (1) 20 | 66,400 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2L14 | 239 | 5,460 | 9,390 | 3,560 | (1) 25 | 73,800 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3L14 | 270 | 5,840 | 9,770 | 3,940 | (1) 25 | 72,400 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4L14 | 295 | 6,210 | 10,140 | 4,310 | (1) 25 | 71,200 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-3M14 | 315 | 5,860 | 9,790 | 3,960 | (1) 30 | 76,700 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4M14 | 333 | 6,230 | 10,160 | 4,330 | (1) 30 | 75,400 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
SLSF Addition |  | 130 | 130 | 130 |  |  | 1’ 6” | 1’ 6”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 27-2H28 | 343 | 10,760 | 18,610 | 3,380 | (2) 7.5 | 102,200 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3H28 | 382 | 11,520 | 19,370 | 3,760 | (2) 7.5 | 100,700 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4H28 | 440 | 12,260 | 20,110 | 4,130 | (2) 7.5 | 98,900 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2I28 | 487 | 10,820 | 18,670 | 3,410 | (2) 10 | 112,000 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3I28 | 526 | 11,580 | 19,430 | 3,790 | (2) 10 | 110,400 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4I28 | 390 | 12,320 | 20,170 | 4,160 | (2) 10 | 108,400 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2J28 | 432 | 10,960 | 18,810 | 3,480 | (2) 15 | 127,500 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3J28 | 498 | 11,720 | 19,570 | 3,860 | (2) 15 | 125,400 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4J28 | 551 | 12,460 | 20,310 | 4,230 | (2) 15 | 123,300 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2K28 | 595 | 11,060 | 18,910 | 3,530 | (2) 20 | 139,800 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3K28 | 635 | 11,820 | 19,670 | 3,910 | (2) 20 | 137,200 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4K28 | 433 | 12,560 | 20,410 | 4,280 | (2) 20 | 135,000 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2L28 | 472 | 11,120 | 18,970 | 3,560 | (2) 25 | 150,000 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3L28 | 535 | 11,880 | 19,730 | 3,940 | (2) 25 | 147,100 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4L28 | 584 | 12,620 | 20,470 | 4,310 | (2) 25 | 144,800 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-3M28 | 625 | 11,920 | 19,770 | 3,960 | (2) 30 | 155,800 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4M28 | 660 | 12,660 | 20,510 | 4,330 | (2) 30 | 153,300 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1’ 6” | 1’ 6”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2H14 | 342 | 10,680 | 18,530 | 3,380 | (2) 7.5 | 102,000 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3H14 | 380 | 11,440 | 19,290 | 3,760 | (2) 7.5 | 100,500 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4H14 | 438 | 12,180 | 20,030 | 4,130 | (2) 7.5 | 98,700 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2I14 | 485 | 10,740 | 18,590 | 3,410 | (2) 10 | 111,800 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3I14 | 524 | 11,500 | 19,350 | 3,790 | (2) 10 | 110,200 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4I14 | 388 | 12,240 | 20,090 | 4,160 | (2) 10 | 108,200 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2J14 | 430 | 10,880 | 18,730 | 3,480 | (2) 15 | 127,300 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3J14 | 497 | 11,640 | 19,490 | 3,860 | (2) 15 | 125,200 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4J14 | 549 | 12,380 | 20,230 | 4,230 | (2) 15 | 123,000 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2K14 | 593 | 10,980 | 18,830 | 3,530 | (2) 20 | 139,500 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3K14 | 633 | 11,740 | 19,590 | 3,910 | (2) 20 | 137,000 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4K14 | 431 | 12,480 | 20,330 | 4,280 | (2) 20 | 134,700 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2L14 | 471 | 11,040 | 18,890 | 3,560 | (2) 25 | 149,800 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3L14 | 534 | 11,800 | 19,650 | 3,940 | (2) 25 | 146,900 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4L14 | 582 | 12,540 | 20,390 | 4,310 | (2) 25 | 144,500 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-3M14 | 623 | 11,840 | 19,690 | 3,960 | (2) 30 | 155,500 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4M14 | 658 | 12,580 | 20,430 | 4,330 | (2) 30 | 153,000 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1’ 6” | 1’ 6”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2G18 | 228 | 7,430 | 12,560 | 4,800 | (2) 5 | 64,900 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-2H18 | 272 | 7,510 | 12,640 | 4,880 | (2) 7.5 | 73,800 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-2I18 | 301 | 7,570 | 12,700 | 4,940 | (2) 10 | 80,900 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-2J18 | 346 | 7,710 | 12,840 | 5,080 | (2) 15 | 92,100 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-3G18 | 261 | 7,910 | 13,040 | 5,280 | (2) 5 | 63,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3H18 | 306 | 7,990 | 13,120 | 5,360 | (2) 7.5 | 72,700 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3I18 | 339 | 8,050 | 13,180 | 5,420 | (2) 10 | 79,500 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3J18 | 389 | 8,190 | 13,320 | 5,560 | (2) 15 | 90,300 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3K18 | 430 | 8,290 | 13,420 | 5,660 | (2) 20 | 98,800 | 13'-4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-4G18 | 289 | 8,380 | 13,510 | 5,750 | (2) 5 | 62,800 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4H18 | 332 | 8,460 | 13,590 | 5,830 | (2) 7.5 | 71,400 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4I18 | 362 | 8,520 | 13,650 | 5,890 | (2) 10 | 78,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4J18 | 408 | 8,660 | 13,790 | 6,030 | (2) 15 | 88,800 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4K18 | 445 | 8,760 | 13,890 | 6,130 | (2) 20 | 97,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 260 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 27-2G36 | 444 | 15,080 | 22,680 | 4,800 | (4) 5 | 132,800 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-2H36 | 531 | 15,240 | 22,840 | 4,880 | (4) 7.5 | 151,000 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-2I36 | 588 | 15,360 | 22,960 | 4,940 | (4) 10 | 165,500 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-2J36 | 676 | 15,640 | 23,240 | 5,080 | (4) 15 | 188,300 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3G36 | 511 | 16,040 | 23,640 | 5,280 | (4) 5 | 130,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3H36 | 600 | 16,200 | 23,800 | 5,360 | (4) 7.5 | 148,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3I36 | 664 | 16,320 | 23,920 | 5,420 | (4) 10 | 162,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3J36 | 763 | 16,600 | 24,200 | 5,560 | (4) 15 | 184,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3K36 | 844 | 16,800 | 24,400 | 5,660 | (4) 20 | 202,100 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4G36 | 568 | 16,980 | 24,580 | 5,750 | (4) 5 | 128,400 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4H36 | 651 | 17,140 | 24,740 | 5,830 | (4) 7.5 | 146,000 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4I36 | 710 | 17,260 | 24,860 | 5,890 | (4) 10 | 159,900 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4J36 | 802 | 17,540 | 25,140 | 6,030 | (4) 15 | 181,700 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4K36 | 875 | 17,740 | 25,340 | 6,130 | (4) 20 | 198,800 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 520 | 520 | 260 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2G18 | 441 | 15,620 | 23,220 | 4,800 | (4) 5 | 132,300 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-2H18 | 528 | 15,780 | 23,380 | 4,880 | (4) 7.5 | 150,500 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-2I18 | 585 | 15,900 | 23,500 | 4,940 | (4) 10 | 164,900 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-2J18 | 673 | 16,180 | 23,780 | 5,080 | (4) 15 | 187,600 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-3G18 | 508 | 16,580 | 24,180 | 5,280 | (4) 5 | 130,300 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3H18 | 597 | 16,740 | 24,340 | 5,360 | (4) 7.5 | 148,100 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3I18 | 661 | 16,860 | 24,460 | 5,420 | (4) 10 | 162,100 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3J18 | 760 | 17,140 | 24,740 | 5,560 | (4) 15 | 184,000 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3K18 | 840 | 17,340 | 24,940 | 5,660 | (4) 20 | 201,400 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-4G18 | 565 | 17,520 | 25,120 | 5,750 | (4) 5 | 127,900 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4H18 | 648 | 17,680 | 25,280 | 5,830 | (4) 7.5 | 145,500 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4I18 | 707 | 17,800 | 25,400 | 5,890 | (4) 10 | 159,400 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4J18 | 799 | 18,080 | 25,680 | 6,030 | (4) 15 | 181,100 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4K18 | 871 | 18,280 | 25,880 | 6,130 | (4) 20 | 198,100 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 520 | 520 | 260 |  |  | 1' 6" | 1' 6"
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2F6 | 89 | 3,080 | 5,120 | 1,950 | 3 | 22,600 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2G6 | 112 | 3,140 | 5,180 | 2,010 | 5 | 26,500 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2H6 | 123 | 3,180 | 5,220 | 2,050 | 7.5 | 30,200 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-3F6 | 101 | 3,280 | 5,320 | 2,150 | 3 | 22,200 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3G6 | 124 | 3,340 | 5,380 | 2,210 | 5 | 26,100 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3H6 | 138 | 3,380 | 5,420 | 2,250 | 7.5 | 29,700 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3I6 | 150 | 3,410 | 5,450 | 2,280 | 10 | 32,500 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-4F6 | 109 | 3,500 | 5,540 | 2,370 | 3 | 21,900 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4G6 | 130 | 3,560 | 5,600 | 2,430 | 5 | 25,700 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4H6 | 143 | 3,600 | 5,640 | 2,470 | 7.5 | 29,200 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4I6 | 157 | 3,630 | 5,670 | 2,500 | 10 | 32,000 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4J6 | 171 | 3,700 | 5,740 | 2,570 | 15 | 36,400 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1' 1" | 1' 1"
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 26-2F17 | 179 | 6,280 | 10,360 | 1,990 | (2) 3 | 45,200 | 10' 11-7/8 " | 6' 8" | 7' 6-1/8 "
AT 26-2G17 | 225 | 6,320 | 10,400 | 2,010 | (2) 5 | 53,100 | 10' 11-7/8 " | 6' 8" | 7' 6-1/8 "
AT 26-2H17 | 247 | 6,400 | 10,480 | 2,050 | (2) 7.5 | 60,500 | 10' 11-7/8 " | 6' 8" | 7' 6-1/8 "
AT 26-3F17 | 203 | 6,680 | 10,760 | 2,190 | (2) 3 | 44,500 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-3G17 | 250 | 6,720 | 10,800 | 2,210 | (2) 5 | 52,300 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-3H17 | 277 | 6,800 | 10,880 | 2,250 | (2) 7.5 | 59,400 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-3I17 | 302 | 6,860 | 10,940 | 2,280 | (2) 10 | 65,100 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-4F17 | 219 | 7,120 | 11,200 | 2,410 | (2) 3 | 43,800 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4G17 | 262 | 7,160 | 11,240 | 2,430 | (2) 5 | 51,400 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4H17 | 287 | 7,240 | 11,320 | 2,470 | (2) 7.5 | 58,500 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4I17 | 315 | 7,300 | 11,380 | 2,500 | (2) 10 | 64,000 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4J17 | 344 | 7,440 | 11,520 | 2,570 | (2) 15 | 72,800 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1' 1" | 1' 1"
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2F9 | 179 | 6,360 | 10,440 | 1,990 | (2) 3 | 45,200 | 11' 4-1/4 " | 6' 8" | 7' 10 1/2 "
AT 212-2G9 | 225 | 6,400 | 10,480 | 2,010 | (2) 5 | 53,100 | 11' 4-1/4 " | 6' 8" | 7' 10 1/2 "
AT 212-2H9 | 247 | 6,480 | 10,560 | 2,050 | (2) 7.5 | 60,500 | 11' 4-1/4 " | 6' 8" | 7' 10 1/2 "
AT 212-3F9 | 203 | 6,760 | 10,840 | 2,190 | (2) 3 | 44,500 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-3G9 | 250 | 6,800 | 10,880 | 2,210 | (2) 5 | 52,300 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-3H9 | 277 | 6,880 | 10,960 | 2,250 | (2) 7.5 | 59,400 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-3I9 | 302 | 6,940 | 11,020 | 2,280 | (2) 10 | 65,100 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-4F9 | 219 | 7,200 | 11,280 | 2,410 | (2) 3 | 43,800 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4G9 | 262 | 7,240 | 11,320 | 2,430 | (2) 5 | 51,400 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4H9 | 287 | 7,320 | 11,400 | 2,470 | (2) 7.5 | 58,500 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4I9 | 315 | 7,380 | 11,460 | 2,500 | (2) 10 | 64,000 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4J9 | 344 | 7,520 | 11,600 | 2,570 | (2) 15 | 72,800 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1' 1" | 1' 1"
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2F8 | 109 | 3,490 | 5,910 | 2,220 | 3 | 26,600 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2G8 | 137 | 3,550 | 5,970 | 2,280 | 5 | 31,300 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2H8 | 148 | 3,590 | 6,010 | 2,320 | 7.5 | 35,700 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2I8 | 159 | 3,620 | 6,040 | 2,350 | 10 | 39,200 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-3F8 | 123 | 3,720 | 6,140 | 2,450 | 3 | 26,200 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3G8 | 152 | 3,780 | 6,200 | 2,510 | 5 | 30,800 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3H8 | 165 | 3,820 | 6,240 | 2,550 | 7.5 | 35,100 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3I8 | 179 | 3,850 | 6,270 | 2,580 | 10 | 38,400 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3J8 | 197 | 3,910 | 6,330 | 2,640 | 15 | 43,700 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-4F8 | 133 | 3,990 | 6,410 | 2,720 | 3 | 25,800 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4G8 | 159 | 4,050 | 6,470 | 2,780 | 5 | 30,300 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4H8 | 173 | 4,090 | 6,510 | 2,820 | 7.5 | 34,500 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4I8 | 187 | 4,120 | 6,540 | 2,850 | 10 | 37,800 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4J8 | 207 | 4,180 | 6,600 | 2,910 | 15 | 43,000 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1' 5" | 1' 5"
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 28-2F17 | 217 | 7,140 | 11,980 | 2,260 | (2) 3 | 53,200 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-2G17 | 274 | 7,180 | 12,020 | 2,280 | (2) 5 | 62,600 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-2H17 | 297 | 7,260 | 12,100 | 2,320 | (2) 7.5 | 71,400 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-2I17 | 319 | 7,320 | 12,160 | 2,350 | (2) 10 | 78,300 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-3F17 | 247 | 7,600 | 12,440 | 2,490 | (2) 3 | 52,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3G17 | 304 | 7,640 | 12,480 | 2,510 | (2) 5 | 61,600 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3H17 | 331 | 7,720 | 12,560 | 2,550 | (2) 7.5 | 70,200 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3I17 | 358 | 7,780 | 12,620 | 2,580 | (2) 10 | 76,900 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3J17 | 393 | 7,900 | 12,740 | 2,640 | (2) 15 | 87,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-4F17 | 267 | 8,140 | 12,980 | 2,760 | (2) 3 | 51,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4G17 | 319 | 8,180 | 13,020 | 2,780 | (2) 5 | 60,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4H17 | 346 | 8,260 | 13,100 | 2,820 | (2) 7.5 | 69,100 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4I17 | 373 | 8,320 | 13,160 | 2,850 | (2) 10 | 75,700 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4J17 | 414 | 8,440 | 13,280 | 2,910 | (2) 15 | 86,000 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 5” | 1’ 5”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 215-2F9 | 217 | 7,200 | 12,040 | 2,260 | (2) 3 | 53,200 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-2G9 | 274 | 7,240 | 12,080 | 2,280 | (2) 5 | 62,600 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-2H9 | 297 | 7,320 | 12,160 | 2,320 | (2) 7.5 | 71,400 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-2I9 | 319 | 7,380 | 12,220 | 2,350 | (2) 10 | 78,300 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-3F9 | 247 | 7,660 | 12,500 | 2,490 | (2) 3 | 52,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3G9 | 304 | 7,700 | 12,540 | 2,510 | (2) 5 | 61,600 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3H9 | 331 | 7,780 | 12,620 | 2,550 | (2) 7.5 | 70,200 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3I9 | 358 | 7,840 | 12,680 | 2,580 | (2) 10 | 76,900 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3J9 | 393 | 7,960 | 12,800 | 2,640 | (2) 15 | 87,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-4F9 | 267 | 8,200 | 13,040 | 2,760 | (2) 3 | 51,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4G9 | 319 | 8,240 | 13,080 | 2,780 | (2) 5 | 60,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4H9 | 346 | 8,320 | 13,160 | 2,820 | (2) 7.5 | 69,100 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4I9 | 373 | 8,380 | 13,220 | 2,850 | (2) 10 | 75,700 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4J9 | 414 | 8,500 | 13,340 | 2,910 | (2) 15 | 86,000 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 5” | 1’ 5”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2G9 | 135 | 4,110 | 6,950 | 2,670 | 5 | 35,900 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2H9 | 162 | 4,150 | 6,990 | 2,710 | 7.5 | 40,800 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2I9 | 178 | 4,180 | 7,020 | 2,740 | 10 | 44,700 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2J9 | 208 | 4,250 | 7,090 | 2,810 | 15 | 50,800 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-3G9 | 154 | 4,380 | 7,220 | 2,940 | 5 | 35,300 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3H9 | 181 | 4,420 | 7,260 | 2,980 | 7.5 | 40,100 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3I9 | 199 | 4,450 | 7,290 | 3,010 | 10 | 43,900 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3J9 | 232 | 4,520 | 7,360 | 3,080 | 15 | 49,800 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-4G9 | 165 | 4,690 | 7,530 | 3,250 | 5 | 34,700 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4H9 | 191 | 4,730 | 7,570 | 3,290 | 7.5 | 39,500 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4I9 | 209 | 4,760 | 7,600 | 3,320 | 10 | 43,200 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4J9 | 242 | 4,830 | 7,670 | 3,390 | 15 | 49,000 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4K9 | 265 | 4,880 | 7,720 | 3,440 | 20 | 53,600 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2G18 | 274 | 8,110 | 14,000 | 5,290 | (2) 5 | 72,000 | 12' 3/4" | 7' 1/2" | 8' 3-1/2"
AT 29-2H18 | 329 | 8,190 | 14,080 | 5,370 | (2) 7.5 | 81,900 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2I18 | 362 | 8,250 | 14,140 | 5,430 | (2) 10 | 89,800 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2J18 | 422 | 8,390 | 14,280 | 5,570 | (2) 15 | 102,000 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-3G18 | 312 | 8,640 | 14,530 | 5,820 | (2) 5 | 70,900 | 13' 3/4" | 8' 1/2" | 9' 3-1/2"
AT 29-3H18 | 368 | 8,720 | 14,610 | 5,900 | (2) 7.5 | 80,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3I18 | 404 | 8,780 | 14,670 | 5,960 | (2) 10 | 88,200 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3J18 | 471 | 8,920 | 14,810 | 6,100 | (2) 15 | 100,000 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-4G18 | 335 | 9,220 | 15,110 | 6,400 | (2) 5 | 69,700 | 14' 3/4" | 9' 1/2" | 10' 3-1/2"
AT 29-4H18 | 387 | 9,300 | 15,190 | 6,480 | (2) 7.5 | 79,300 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4I18 | 425 | 9,360 | 15,250 | 6,540 | (2) 10 | 86,800 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4J18 | 491 | 9,500 | 15,390 | 6,680 | (2) 15 | 98,400 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4K18 | 538 | 9,600 | 15,490 | 6,780 | (2) 20 | 107,600 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 300 |  |  | 1' 9" | 1' 9"
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2G9 | 270 | 8,420 | 14,100 | 2,670 | (2) 5 | 71,700 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2H9 | 324 | 8,500 | 14,180 | 2,710 | (2) 7.5 | 81,500 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2I9 | 356 | 8,560 | 14,240 | 2,740 | (2) 10 | 89,300 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2J9 | 416 | 8,700 | 14,380 | 2,810 | (2) 15 | 101,500 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-3G9 | 308 | 8,960 | 14,640 | 2,940 | (2) 5 | 70,600 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3H9 | 362 | 9,040 | 14,720 | 2,980 | (2) 7.5 | 80,200 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3I9 | 399 | 9,100 | 14,780 | 3,010 | (2) 10 | 87,800 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3J9 | 464 | 9,240 | 14,920 | 3,080 | (2) 15 | 99,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-4G9 | 330 | 9,580 | 15,260 | 3,250 | (2) 5 | 69,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4H9 | 381 | 9,660 | 15,340 | 3,290 | (2) 7.5 | 78,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4I9 | 418 | 9,720 | 15,400 | 3,320 | (2) 10 | 86,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4J9 | 484 | 9,860 | 15,540 | 3,390 | (2) 15 | 97,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4K9 | 530 | 9,960 | 15,640 | 3,440 | (2) 20 | 107,100 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2G11 | 156 | 4,660 | 7,960 | 3,060 | 5 | 40,200 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2H11 | 187 | 4,700 | 8,000 | 3,100 | 7.5 | 45,700 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2I11 | 202 | 4,730 | 8,030 | 3,130 | 10 | 50,200 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2J11 | 231 | 4,800 | 8,100 | 3,200 | 15 | 57,100 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-3G11 | 172 | 4,980 | 8,280 | 3,380 | 5 | 39,700 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3H11 | 202 | 5,020 | 8,320 | 3,420 | 7.5 | 45,100 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3I11 | 221 | 5,050 | 8,350 | 3,450 | 10 | 49,400 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3J11 | 256 | 5,120 | 8,420 | 3,520 | 15 | 56,100 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3K11 | 285 | 5,170 | 8,470 | 3,570 | 20 | 61,300 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-4G11 | 190 | 5,330 | 8,630 | 3,730 | 5 | 39,000 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4H11 | 220 | 5,370 | 8,670 | 3,770 | 7.5 | 44,300 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4I11 | 238 | 5,400 | 8,700 | 3,800 | 10 | 48,600 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4J11 | 270 | 5,470 | 8,770 | 3,870 | 15 | 55,100 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4K11 | 298 | 5,520 | 8,820 | 3,920 | 20 | 60,300 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4L11 | 314 | 5,550 | 8,850 | 3,950 | 25 | 64,600 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2G21 | 315 | 9,320 | 16,260 | 6,130 | (2) 5 | 80,700 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2H21 | 379 | 9,400 | 16,340 | 6,210 | (2) 7.5 | 91,800 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2I21 | 408 | 9,460 | 16,400 | 6,270 | (2) 10 | 100,700 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2J21 | 467 | 9,600 | 16,540 | 6,410 | (2) 15 | 114,600 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-3G21 | 347 | 9,930 | 16,870 | 6,740 | (2) 5 | 79,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3H21 | 410 | 10,010 | 16,950 | 6,820 | (2) 7.5 | 90,500 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3I21 | 448 | 10,070 | 17,010 | 6,880 | (2) 10 | 99,100 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3J21 | 518 | 10,210 | 17,150 | 7,020 | (2) 15 | 112,500 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3K21 | 578 | 10,310 | 17,250 | 7,120 | (2) 20 | 123,000 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-4G21 | 383 | 10,590 | 17,530 | 7,400 | (2) 5 | 78,200 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4H21 | 445 | 10,670 | 17,610 | 7,480 | (2) 7.5 | 88,900 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4I21 | 482 | 10,730 | 17,670 | 7,540 | (2) 10 | 97,400 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4J21 | 547 | 10,870 | 17,810 | 7,680 | (2) 15 | 110,600 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4K21 | 604 | 10,970 | 17,910 | 7,780 | (2) 20 | 120,900 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4L21 | 636 | 11,030 | 17,970 | 7,840 | (2) 25 | 129,700 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 300 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2G11 | 316 | 9,560 | 16,160 | 3,060 | (2) 5 | 80,700 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2H11 | 379 | 9,640 | 16,240 | 3,100 | (2) 7.5 | 91,800 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2I11 | 408 | 9,700 | 16,300 | 3,130 | (2) 10 | 100,700 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2J11 | 467 | 9,840 | 16,440 | 3,200 | (2) 15 | 114,600 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-3G11 | 347 | 10,200 | 16,800 | 3,380 | (2) 5 | 79,600 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3H11 | 409 | 10,280 | 16,880 | 3,420 | (2) 7.5 | 90,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3I11 | 447 | 10,340 | 16,940 | 3,450 | (2) 10 | 99,100 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3J11 | 516 | 10,480 | 17,080 | 3,520 | (2) 15 | 112,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3K11 | 576 | 10,580 | 17,180 | 3,570 | (2) 20 | 123,000 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-4G11 | 385 | 10,900 | 17,500 | 3,730 | (2) 5 | 78,200 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4H11 | 444 | 10,980 | 17,580 | 3,770 | (2) 7.5 | 88,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4I11 | 480 | 11,040 | 17,640 | 3,800 | (2) 10 | 97,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4J11 | 545 | 11,180 | 17,780 | 3,870 | (2) 15 | 110,600 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4K11 | 602 | 11,280 | 17,880 | 3,920 | (2) 20 | 120,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4L11 | 634 | 11,340 | 17,940 | 3,950 | (2) 25 | 129,700 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2H12 | 394 | 10,560 | 18,280 | 3,430 | (2) 7.5 | 99,600 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2I12 | 447 | 10,620 | 18,340 | 3,460 | (2) 10 | 109,100 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2J12 | 499 | 10,780 | 18,500 | 3,540 | (2) 15 | 124,300 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2K12 | 550 | 10,860 | 18,580 | 3,580 | (2) 20 | 136,200 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-3H12 | 446 | 11,280 | 19,000 | 3,790 | (2) 7.5 | 98,100 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3I12 | 499 | 11,340 | 19,060 | 3,820 | (2) 10 | 107,300 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3J12 | 564 | 11,500 | 19,220 | 3,900 | (2) 15 | 122,000 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3K12 | 622 | 11,580 | 19,300 | 3,940 | (2) 20 | 133,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3L12 | 665 | 11,620 | 19,340 | 3,960 | (2) 25 | 143,200 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-4H12 | 474 | 12,060 | 19,780 | 4,180 | (2) 7.5 | 96,500 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4I12 | 524 | 12,120 | 19,840 | 4,210 | (2) 10 | 105,600 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4J12 | 585 | 12,280 | 20,000 | 4,290 | (2) 15 | 120,100 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4K12 | 645 | 12,360 | 20,080 | 4,330 | (2) 20 | 131,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4L12 | 688 | 12,400 | 20,120 | 4,350 | (2) 25 | 140,800 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4M12 | 709 | 12,440 | 20,160 | 4,370 | (2) 30 | 149,300 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2H24 | 400 | 10,580 | 18,300 | 3,430 | (2) 7.5 | 100,100 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2I24 | 454 | 10,640 | 18,360 | 3,460 | (2) 10 | 109,700 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2J24 | 507 | 10,800 | 18,520 | 3,540 | (2) 15 | 124,900 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2K24 | 559 | 10,880 | 18,600 | 3,580 | (2) 20 | 136,800 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-3H24 | 452 | 11,300 | 19,020 | 3,790 | (2) 7.5 | 98,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3I24 | 506 | 11,360 | 19,080 | 3,820 | (2) 10 | 107,900 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3J24 | 571 | 11,520 | 19,240 | 3,900 | (2) 15 | 122,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3K24 | 630 | 11,600 | 19,320 | 3,940 | (2) 20 | 134,100 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3L24 | 674 | 11,640 | 19,360 | 3,960 | (2) 25 | 144,000 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-4H24 | 481 | 12,080 | 19,800 | 4,180 | (2) 7.5 | 96,900 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4I24 | 531 | 12,140 | 19,860 | 4,210 | (2) 10 | 106,200 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4J24 | 593 | 12,300 | 20,020 | 4,290 | (2) 15 | 120,700 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4K24 | 653 | 12,380 | 20,100 | 4,330 | (2) 20 | 132,000 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4L24 | 696 | 12,420 | 20,140 | 4,350 | (2) 25 | 141,500 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4M24 | 718 | 12,460 | 20,180 | 4,370 | (2) 30 | 150,000 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 39-2H36 | 605 | 15,990 | 27,570 | 3,430 | (3) 7.5 | 150,900 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2I36 | 686 | 16,080 | 27,660 | 3,460 | (3) 10 | 165,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2J36 | 765 | 16,320 | 27,900 | 3,540 | (3) 15 | 188,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2K36 | 843 | 16,440 | 28,020 | 3,580 | (3) 20 | 206,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-3H36 | 682 | 17,070 | 28,650 | 3,790 | (3) 7.5 | 148,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3I36 | 763 | 17,160 | 28,740 | 3,820 | (3) 10 | 162,500 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3J36 | 862 | 17,400 | 28,980 | 3,900 | (3) 15 | 184,700 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3K36 | 951 | 17,520 | 29,100 | 3,940 | (3) 20 | 202,100 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3L36 | 1,016 | 17,580 | 29,160 | 3,960 | (3) 25 | 217,000 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-4H36 | 725 | 18,240 | 29,820 | 4,180 | (3) 7.5 | 146,100 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4I36 | 800 | 18,330 | 29,910 | 4,210 | (3) 10 | 159,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4J36 | 893 | 18,570 | 30,150 | 4,290 | (3) 15 | 181,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4K36 | 984 | 18,690 | 30,270 | 4,330 | (3) 20 | 198,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4L36 | 1,050 | 18,750 | 30,330 | 4,350 | (3) 25 | 213,200 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4M36 | 1,082 | 18,810 | 30,390 | 4,370 | (3) 30 | 226,000 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
SLSF Addition |  | 450 | 450 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2H14 | 221 | 5,730 | 10,240 | 3,680 | 7.5 | 55,900 | 11’ 8-3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2I14 | 251 | 5,760 | 10,270 | 3,710 | 10 | 61,300 | 11’ 8-3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2J14 | 280 | 5,840 | 10,350 | 3,790 | 15 | 69,800 | 11’ 8 3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2K14 | 309 | 5,880 | 10,390 | 3,830 | 20 | 76,500 | 11’ 8 3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2L14 | 337 | 5,900 | 10,410 | 3,850 | 25 | 82,000 | 11’ 8 3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-3H14 | 249 | 6,140 | 10,650 | 4,090 | 7.5 | 55,100 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3I14 | 280 | 6,170 | 10,680 | 4,120 | 10 | 60,300 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3J14 | 315 | 6,250 | 10,760 | 4,200 | 15 | 68,600 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3K14 | 347 | 6,290 | 10,800 | 4,240 | 20 | 75,000 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3L14 | 377 | 6,310 | 10,820 | 4,260 | 25 | 80,400 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3M14 | 399 | 6,330 | 10,840 | 4,280 | 30 | 85,200 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-4H14 | 266 | 6,590 | 11,100 | 4,540 | 7.5 | 54,200 | 13’ 8-3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4I14 | 295 | 6,620 | 11,130 | 4,570 | 10 | 59,300 | 13’ 8-3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4J14 | 329 | 6,700 | 11,210 | 4,650 | 15 | 67,500 | 13’ 8-3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4K14 | 361 | 6,740 | 11,250 | 4,690 | 20 | 73,800 | 13’ 8 3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4L14 | 391 | 6,760 | 11,270 | 4,710 | 25 | 79,100 | 13’ 8 3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4M14 | 413 | 6,780 | 11,290 | 4,730 | 30 | 83,700 | 13’ 8 3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2H14 | 435 | 11,640 | 20,660 | 3,680 | (2) 7.5 | 112,300 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2I14 | 494 | 11,700 | 20,720 | 3,710 | (2) 10 | 123,000 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2J14 | 551 | 11,860 | 20,880 | 3,790 | (2) 15 | 140,200 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2K14 | 608 | 11,940 | 20,960 | 3,830 | (2) 20 | 153,600 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2L14 | 664 | 11,980 | 21,000 | 3,850 | (2) 25 | 164,700 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-3H14 | 490 | 12,460 | 21,480 | 4,090 | (2) 7.5 | 110,600 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3I14 | 551 | 12,520 | 21,540 | 4,120 | (2) 10 | 121,100 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3J14 | 621 | 12,680 | 21,700 | 4,200 | (2) 15 | 137,700 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3K14 | 685 | 12,760 | 21,780 | 4,240 | (2) 20 | 150,600 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3L14 | 744 | 12,800 | 21,820 | 4,260 | (2) 25 | 161,500 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3M14 | 787 | 12,840 | 21,860 | 4,280 | (2) 30 | 171,100 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-4H14 | 525 | 13,360 | 22,380 | 4,540 | (2) 7.5 | 108,800 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4I14 | 581 | 13,420 | 22,440 | 4,570 | (2) 10 | 119,100 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4J14 | 649 | 13,580 | 22,600 | 4,650 | (2) 15 | 135,500 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4K14 | 714 | 13,660 | 22,680 | 4,690 | (2) 20 | 148,300 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4L14 | 773 | 13,700 | 22,720 | 4,710 | (2) 25 | 158,900 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4M14 | 815 | 13,740 | 22,760 | 4,730 | (2) 30 | 168,200 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2H28 | 446 | 11,640 | 20,660 | 3,680 | (2) 7.5 | 112,300 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2I28 | 506 | 11,700 | 20,720 | 3,710 | (2) 10 | 123,000 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2J28 | 563 | 11,860 | 20,880 | 3,790 | (2) 15 | 140,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2K28 | 622 | 11,940 | 20,960 | 3,830 | (2) 20 | 153,600 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2L28 | 678 | 11,980 | 21,000 | 3,850 | (2) 25 | 164,700 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-3H28 | 502 | 12,460 | 21,480 | 4,090 | (2) 7.5 | 110,700 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3I28 | 563 | 12,520 | 21,540 | 4,120 | (2) 10 | 121,100 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3J28 | 633 | 12,680 | 21,700 | 4,200 | (2) 15 | 137,700 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3K28 | 698 | 12,760 | 21,780 | 4,240 | (2) 20 | 150,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3L28 | 757 | 12,800 | 21,820 | 4,260 | (2) 25 | 161,500 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3M28 | 802 | 12,840 | 21,860 | 4,280 | (2) 30 | 171,200 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-4H28 | 535 | 13,360 | 22,380 | 4,540 | (2) 7.5 | 108,800 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4I28 | 592 | 13,420 | 22,440 | 4,570 | (2) 10 | 119,200 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4J28 | 661 | 13,580 | 22,600 | 4,650 | (2) 15 | 135,600 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4K28 | 726 | 13,660 | 22,680 | 4,690 | (2) 20 | 148,300 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4L28 | 787 | 13,700 | 22,720 | 4,710 | (2) 25 | 158,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4M28 | 830 | 13,740 | 22,760 | 4,730 | (2) 30 | 168,100 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 39-2H42 | 664 | 17,430 | 30,960 | 3,680 | (3) 7.5 | 167,700 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2I42 | 754 | 17,520 | 31,050 | 3,710 | (3) 10 | 183,700 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2J42 | 840 | 17,760 | 31,290 | 3,790 | (3) 15 | 209,300 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2K42 | 927 | 17,880 | 31,410 | 3,830 | (3) 20 | 229,300 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2L42 | 1,011 | 17,940 | 31,470 | 3,850 | (3) 25 | 246,000 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-3H42 | 748 | 18,660 | 32,190 | 4,090 | (3) 7.5 | 165,200 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3I42 | 839 | 18,750 | 32,280 | 4,120 | (3) 10 | 180,800 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3J42 | 945 | 18,990 | 32,520 | 4,200 | (3) 15 | 205,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3K42 | 1,042 | 19,110 | 32,640 | 4,240 | (3) 20 | 224,900 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3L42 | 1,130 | 19,170 | 32,700 | 4,260 | (3) 25 | 241,200 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3M42 | 1,197 | 19,230 | 32,760 | 4,280 | (3) 30 | 255,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-4H42 | 799 | 20,010 | 33,540 | 4,540 | (3) 7.5 | 162,400 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4I42 | 884 | 20,100 | 33,630 | 4,570 | (3) 10 | 177,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4J42 | 986 | 20,340 | 33,870 | 4,650 | (3) 15 | 202,400 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4K42 | 1,084 | 20,460 | 33,990 | 4,690 | (3) 20 | 221,400 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4L42 | 1,174 | 20,520 | 34,050 | 4,710 | (3) 25 | 237,200 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4M42 | 1,239 | 20,580 | 34,110 | 4,730 | (3) 30 | 251,100 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
SLSF Addition |  | 450 | 450 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 110-2I12 | 227 | 6,620 | 11,580 | 4,200 | 10 | 64,700 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2J12 | 276 | 6,690 | 11,650 | 4,270 | 15 | 73,500 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2K12 | 305 | 6,740 | 11,700 | 4,320 | 20 | 80,600 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2L12 | 326 | 6,790 | 11,750 | 4,370 | 25 | 86,500 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2M12 | 342 | 6,890 | 11,850 | 4,470 | 30 | 91,700 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-3I12 | 264 | 7,100 | 12,060 | 4,680 | 10 | 63,700 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3J12 | 309 | 7,170 | 12,130 | 4,750 | 15 | 72,300 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3K12 | 338 | 7,220 | 12,180 | 4,800 | 20 | 79,100 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3L12 | 361 | 7,270 | 12,230 | 4,850 | 25 | 84,900 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3M12 | 380 | 7,370 | 12,330 | 4,950 | 30 | 89,900 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-4I12 | 277 | 7,520 | 12,480 | 5,100 | 10 | 62,700 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4J12 | 322 | 7,590 | 12,550 | 5,170 | 15 | 71,200 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4K12 | 350 | 7,640 | 12,600 | 5,220 | 20 | 77,900 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4L12 | 373 | 7,690 | 12,650 | 5,270 | 25 | 83,600 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4M12 | 393 | 7,790 | 12,750 | 5,370 | 30 | 88,500 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4N12 | 410 | 8,040 | 13,000 | 5,620 | 35 | 92,800 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
SLSF Addition |  | 700 | 700 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 220-2I12 | 455 | 13,300 | 23,220 | 4,200 | (2) 10 | 128,800 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2J12 | 553 | 13,440 | 23,360 | 4,270 | (2) 15 | 146,300 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2K12 | 611 | 13,540 | 23,460 | 4,320 | (2) 20 | 160,300 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2L12 | 651 | 13,640 | 23,560 | 4,370 | (2) 25 | 172,200 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2M12 | 684 | 13,840 | 23,760 | 4,470 | (2) 30 | 182,500 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-3I12 | 529 | 14,260 | 24,180 | 4,680 | (2) 10 | 126,700 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3J12 | 618 | 14,400 | 24,320 | 4,750 | (2) 15 | 143,800 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3K12 | 676 | 14,500 | 24,420 | 4,800 | (2) 20 | 157,400 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3L12 | 722 | 14,600 | 24,520 | 4,850 | (2) 25 | 168,900 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3M12 | 760 | 14,800 | 24,720 | 4,950 | (2) 30 | 179,000 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-4I12 | 555 | 15,100 | 25,020 | 5,100 | (2) 10 | 124,700 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4J12 | 644 | 15,240 | 25,160 | 5,170 | (2) 15 | 141,600 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4K12 | 701 | 15,340 | 25,260 | 5,220 | (2) 20 | 155,000 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4L12 | 746 | 15,440 | 25,360 | 5,270 | (2) 25 | 166,300 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4M12 | 785 | 15,640 | 25,560 | 5,370 | (2) 30 | 176,100 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4N12 | 820 | 16,140 | 26,060 | 5,620 | (2) 35 | 184,800 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 210-2I24 | 455 | 13,280 | 23,200 | 4,200 | (2) 10 | 129,400 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2J24 | 553 | 13,420 | 23,340 | 4,270 | (2) 15 | 147,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2K24 | 611 | 13,520 | 23,440 | 4,320 | (2) 20 | 161,100 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2L24 | 651 | 13,620 | 23,540 | 4,370 | (2) 25 | 173,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2M24 | 684 | 13,820 | 23,740 | 4,470 | (2) 30 | 183,300 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-3I24 | 529 | 14,240 | 24,160 | 4,680 | (2) 10 | 127,300 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3J24 | 618 | 14,380 | 24,300 | 4,750 | (2) 15 | 144,500 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3K24 | 676 | 14,480 | 24,400 | 4,800 | (2) 20 | 158,200 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3L24 | 722 | 14,580 | 24,500 | 4,850 | (2) 25 | 169,700 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3M24 | 760 | 14,780 | 24,700 | 4,950 | (2) 30 | 179,800 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-4I24 | 555 | 15,080 | 25,000 | 5,100 | (2) 10 | 125,300 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4J24 | 644 | 15,220 | 25,140 | 5,170 | (2) 15 | 142,300 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4K24 | 701 | 15,320 | 25,240 | 5,220 | (2) 20 | 155,800 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4L24 | 746 | 15,420 | 25,340 | 5,270 | (2) 25 | 167,100 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4M24 | 785 | 15,620 | 25,540 | 5,370 | (2) 30 | 176,900 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4N24 | 820 | 16,120 | 26,040 | 5,620 | (2) 35 | 185,600 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 310-2I36 | 672 | 20,730 | 35,780 | 4,200 | (3) 10 | 194,400 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2J36 | 817 | 20,940 | 35,990 | 4,270 | (3) 15 | 220,800 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2K36 | 903 | 21,090 | 36,140 | 4,320 | (3) 20 | 242,000 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2L36 | 963 | 21,240 | 36,290 | 4,370 | (3) 25 | 259,900 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2M36 | 1,012 | 21,540 | 36,590 | 4,470 | (3) 30 | 275,400 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-3I36 | 782 | 22,170 | 37,220 | 4,680 | (3) 10 | 191,200 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3J36 | 914 | 22,380 | 37,430 | 4,750 | (3) 15 | 217,100 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3K36 | 1,000 | 22,530 | 37,580 | 4,800 | (3) 20 | 237,600 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3L36 | 1,068 | 22,680 | 37,730 | 4,850 | (3) 25 | 255,000 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3M36 | 1,126 | 22,980 | 38,030 | 4,950 | (3) 30 | 270,100 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-4I36 | 821 | 23,430 | 38,480 | 5,100 | (3) 10 | 188,100 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4J36 | 953 | 23,640 | 38,690 | 5,170 | (3) 15 | 213,700 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4K36 | 1,038 | 23,790 | 38,840 | 5,220 | (3) 20 | 234,000 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4L36 | 1,106 | 23,940 | 38,990 | 5,270 | (3) 25 | 251,000 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4M36 | 1,164 | 24,240 | 39,290 | 5,370 | (3) 30 | 265,800 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4N36 | 1,216 | 24,990 | 40,040 | 5,620 | (3) 35 | 278,900 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,100 | 2,100 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 110-2I18 | 290 | 9,190 | 16,790 | 5,640 | 10 | 86,000 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2J18 | 351 | 9,260 | 16,860 | 5,710 | 15 | 97,800 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2K18 | 389 | 9,310 | 16,910 | 5,760 | 20 | 107,200 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2L18 | 420 | 9,360 | 16,960 | 5,810 | 25 | 115,100 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2M18 | 445 | 9,460 | 17,060 | 5,910 | 30 | 122,000 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-3I18 | 333 | 9,880 | 17,480 | 6,330 | 10 | 84,700 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3J18 | 395 | 9,950 | 17,550 | 6,400 | 15 | 96,300 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3K18 | 437 | 10,000 | 17,600 | 6,450 | 20 | 105,500 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3L18 | 471 | 10,050 | 17,650 | 6,500 | 25 | 113,100 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3M18 | 499 | 10,150 | 17,750 | 6,600 | 30 | 119,800 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3N18 | 547 | 10,400 | 18,000 | 6,850 | 40 | 131,100 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-4I18 | 364 | 10,510 | 18,110 | 6,960 | 10 | 83,300 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4J18 | 420 | 10,580 | 18,180 | 7,030 | 15 | 94,700 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4K18 | 460 | 10,630 | 18,230 | 7,080 | 20 | 103,800 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4L18 | 493 | 10,680 | 18,280 | 7,130 | 25 | 111,300 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4M18 | 522 | 10,780 | 18,380 | 7,230 | 30 | 117,900 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4N18 | 570 | 11,030 | 18,630 | 7,480 | 40 | 129,000 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
SLSF Addition |  | 700 | 700 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 220-2I18 | 580 | 19,100 | 34,300 | 5,640 | (2) 10 | 171,200 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2J18 | 701 | 19,240 | 34,440 | 5,710 | (2) 15 | 194,700 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2K18 | 779 | 19,340 | 34,540 | 5,760 | (2) 20 | 213,400 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2L18 | 840 | 19,440 | 34,640 | 5,810 | (2) 25 | 229,100 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2M18 | 890 | 19,640 | 34,840 | 5,910 | (2) 30 | 242,900 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-3I18 | 667 | 20,480 | 35,680 | 6,330 | (2) 10 | 168,600 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3J18 | 790 | 20,620 | 35,820 | 6,400 | (2) 15 | 191,700 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3K18 | 873 | 20,720 | 35,920 | 6,450 | (2) 20 | 209,900 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3L18 | 941 | 20,820 | 36,020 | 6,500 | (2) 25 | 225,100 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3M18 | 997 | 21,020 | 36,220 | 6,600 | (2) 30 | 238,400 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3N18 | 1,093 | 21,520 | 36,720 | 6,850 | (2) 40 | 260,900 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-4I18 | 727 | 21,740 | 36,940 | 6,960 | (2) 10 | 165,700 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4J18 | 839 | 21,880 | 37,080 | 7,030 | (2) 15 | 188,500 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4K18 | 921 | 21,980 | 37,180 | 7,080 | (2) 20 | 206,500 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4L18 | 987 | 22,080 | 37,280 | 7,130 | (2) 25 | 221,600 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4M18 | 1,044 | 22,280 | 37,480 | 7,230 | (2) 30 | 234,700 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4N18 | 1,140 | 22,780 | 37,980 | 7,480 | (2) 40 | 256,800 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 210-2I36 | 580 | 18,440 | 33,640 | 5,640 | (2) 10 | 172,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2J36 | 701 | 18,580 | 33,780 | 5,710 | (2) 15 | 195,600 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2K36 | 779 | 18,680 | 33,880 | 5,760 | (2) 20 | 214,400 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2L36 | 840 | 18,780 | 33,980 | 5,810 | (2) 25 | 230,200 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2M36 | 890 | 18,980 | 34,180 | 5,910 | (2) 30 | 244,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-3I36 | 667 | 19,820 | 35,020 | 6,330 | (2) 10 | 169,400 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3J36 | 790 | 19,960 | 35,160 | 6,400 | (2) 15 | 192,600 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3K36 | 873 | 20,060 | 35,260 | 6,450 | (2) 20 | 210,900 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3L36 | 941 | 20,160 | 35,360 | 6,500 | (2) 25 | 226,200 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3M36 | 997 | 20,360 | 35,560 | 6,600 | (2) 30 | 239,500 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3N36 | 1,093 | 20,860 | 36,060 | 6,850 | (2) 40 | 262,100 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-4I36 | 727 | 21,080 | 36,280 | 6,960 | (2) 10 | 166,500 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4J36 | 839 | 21,220 | 36,420 | 7,030 | (2) 15 | 189,400 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4K36 | 921 | 21,320 | 36,520 | 7,080 | (2) 20 | 207,500 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4L36 | 987 | 21,420 | 36,620 | 7,130 | (2) 25 | 222,600 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4M36 | 1,044 | 21,620 | 36,820 | 7,230 | (2) 30 | 235,700 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4N36 | 1,140 | 22,120 | 37,320 | 7,480 | (2) 40 | 257,900 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2I12 | 280 | 7,330 | 13,540 | 4,930 | 10 | 71,600 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2J12 | 334 | 7,400 | 13,610 | 5,000 | 15 | 81,400 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2K12 | 364 | 7,450 | 13,660 | 5,050 | 20 | 89,200 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2L12 | 391 | 7,500 | 13,710 | 5,100 | 25 | 95,800 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2M12 | 414 | 7,600 | 13,810 | 5,200 | 30 | 101,500 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-3I12 | 316 | 7,870 | 14,080 | 5,470 | 10 | 70,500 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3J12 | 370 | 7,940 | 14,150 | 5,540 | 15 | 80,000 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3K12 | 404 | 7,990 | 14,200 | 5,590 | 20 | 87,600 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3L12 | 434 | 8,040 | 14,250 | 5,640 | 25 | 93,900 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3M12 | 461 | 8,140 | 14,350 | 5,740 | 30 | 99,500 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-4I12 | 337 | 8,360 | 14,570 | 5,960 | 10 | 69,300 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4J12 | 387 | 8,430 | 14,640 | 6,030 | 15 | 78,800 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4K12 | 422 | 8,480 | 14,690 | 6,080 | 20 | 86,200 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4L12 | 454 | 8,530 | 14,740 | 6,130 | 25 | 92,400 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4M12 | 481 | 8,630 | 14,840 | 6,230 | 30 | 97,800 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4N12 | 515 | 8,880 | 15,090 | 6,480 | 40 | 107,100 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
SLSF Addition |  | 700 | 700 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2I24 | 560 | 14,800 | 27,220 | 4,930 | (2) 10 | 143,100 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2J24 | 667 | 15,080 | 27,500 | 5,000 | (2) 15 | 162,700 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2K24 | 729 | 15,180 | 27,600 | 5,050 | (2) 20 | 178,300 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2L24 | 782 | 15,280 | 27,700 | 5,100 | (2) 25 | 191,500 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2M24 | 828 | 15,480 | 27,900 | 5,200 | (2) 30 | 202,900 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-3I24 | 633 | 15,880 | 28,300 | 5,400 | (2)1 0 | 140,900 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3J24 | 740 | 16,160 | 28,580 | 5,540 | (2) 15 | 160,000 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3K24 | 807 | 16,260 | 28,680 | 5,590 | (2) 20 | 175,100 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3L24 | 868 | 16,360 | 28,780 | 5,640 | (2) 25 | 187,800 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3M24 | 922 | 16,560 | 28,980 | 5,740 | (2) 30 | 198,900 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-4I24 | 674 | 16,860 | 29,280 | 5,890 | (2) 10 | 138,600 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4J24 | 775 | 17,140 | 29,560 | 6,030 | (2) 15 | 157,500 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4K24 | 843 | 17,240 | 29,660 | 6,080 | (2) 20 | 172,400 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4L24 | 908 | 17,340 | 29,760 | 6,130 | (2) 25 | 184,800 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4M24 | 963 | 17,540 | 29,960 | 6,230 | (2) 30 | 195,600 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4N24 | 1,030 | 18,040 | 30,460 | 6,480 | (2) 40 | 214,100 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2I36 | 851 | 22,830 | 41,460 | 4,930 | (3) 10 | 216,800 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2J36 | 1,014 | 23,040 | 41,670 | 5,000 | (3) 15 | 246,400 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2K36 | 1,106 | 23,190 | 41,820 | 5,050 | (3) 20 | 270,100 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2L36 | 1,187 | 23,340 | 41,970 | 5,100 | (3) 25 | 290,000 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2M36 | 1,257 | 23,640 | 42,270 | 5,200 | (3) 30 | 307,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-3I36 | 960 | 24,450 | 43,080 | 5,470 | (3) 10 | 213,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3J36 | 1,122 | 24,660 | 43,290 | 5,540 | (3) 15 | 242,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3K36 | 1,224 | 24,810 | 43,440 | 5,590 | (3) 20 | 265,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3L36 | 1,316 | 24,960 | 43,590 | 5,640 | (3) 25 | 284,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3M36 | 1,398 | 25,260 | 43,890 | 5,740 | (3) 30 | 301,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-4I36 | 1,021 | 25,920 | 44,550 | 5,960 | (3) 10 | 209,900 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4J36 | 1,174 | 26,130 | 44,760 | 6,030 | (3) 15 | 238,500 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4K36 | 1,277 | 26,280 | 44,910 | 6,080 | (3) 20 | 261,100 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4L36 | 1,375 | 26,430 | 45,060 | 6,130 | (3) 25 | 279,900 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4M36 | 1,458 | 26,730 | 45,360 | 6,230 | (3) 30 | 296,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4N36 | 1,560 | 27,480 | 46,110 | 6,480 | (3) 40 | 324,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
SLSF Addition |  | 2,100 | 2,100 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2I24 | 1,114 | 31,020 | 55,340 | 5,790 | (4) 10 | 283,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2J24 | 1,327 | 31,580 | 55,900 | 5,790 | (4) 15 | 322,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2K24 | 1,449 | 31,780 | 56,100 | 5,790 | (4) 20 | 353,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2L24 | 1,555 | 31,980 | 56,300 | 5,790 | (4) 25 | 379,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2M24 | 1,647 | 32,380 | 56,700 | 5,790 | (4) 30 | 401,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-3I24 | 1,257 | 33,180 | 57,500 | 5,790 | (4) 10 | 279,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3J24 | 1,471 | 33,740 | 58,060 | 5,790 | (4) 15 | 317,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3K24 | 1,605 | 33,940 | 58,260 | 5,790 | (4) 20 | 347,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3L24 | 1,727 | 34,140 | 58,460 | 5,790 | (4) 25 | 372,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3M24 | 1,835 | 34,540 | 58,860 | 5,790 | (4) 30 | 394,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-4I24 | 1,340 | 35,140 | 59,460 | 5,890 | (4) 10 | 274,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4J24 | 1,542 | 35,700 | 60,020 | 6,030 | (4) 15 | 312,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4K24 | 1,678 | 35,900 | 60,220 | 6,080 | (4) 20 | 341,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4L24 | 1,807 | 36,100 | 60,420 | 6,130 | (4) 25 | 366,200 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4M24 | 1,916 | 36,500 | 60,820 | 6,230 | (4) 30 | 387,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4N24 | 2,050 | 37,500 | 61,820 | 6,480 | (4) 40 | 424,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
SLSF Addition |  | 2,800 | 2,800 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2I14 | 299 | 8,230 | 15,560 | 5,360 | 10 | 77,800 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2J14 | 359 | 8,300 | 15,630 | 5,430 | 15 | 88,500 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2K14 | 394 | 8,360 | 15,690 | 5,490 | 20 | 97,000 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2L14 | 425 | 8,420 | 15,750 | 5,550 | 25 | 104,100 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2M14 | 450 | 8,490 | 15,820 | 5,620 | 30 | 110,400 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-3I14 | 344 | 8,890 | 16,220 | 6,020 | 10 | 76,600 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3J14 | 405 | 8,960 | 16,290 | 6,090 | 15 | 87,000 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3K14 | 439 | 9,020 | 16,350 | 6,150 | 20 | 95,400 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3L14 | 471 | 9,080 | 16,410 | 6,210 | 25 | 102,300 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3M14 | 501 | 9,150 | 16,480 | 6,280 | 30 | 108,300 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3N14 | 548 | 9,410 | 16,740 | 6,540 | 40 | 118,600 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-4I14 | 370 | 9,410 | 16,740 | 6,540 | 10 | 75,300 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4J14 | 427 | 9,480 | 16,810 | 6,610 | 15 | 85,600 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4K14 | 460 | 9,540 | 16,870 | 6,670 | 20 | 93,800 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4L14 | 494 | 9,600 | 16,930 | 6,730 | 25 | 100,600 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4M14 | 524 | 9,670 | 17,000 | 6,800 | 30 | 106,500 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4N14 | 574 | 9,930 | 17,260 | 7,060 | 40 | 116,500 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
SLSF Addition |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2I28 | 598 | 16,820 | 31,480 | 5,360 | (2) 10 | 155,600 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2J28 | 717 | 16,960 | 31,620 | 5,430 | (2) 15 | 176,900 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2K28 | 787 | 17,080 | 31,740 | 5,490 | (2) 20 | 194,000 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2L28 | 850 | 17,200 | 31,860 | 5,550 | (2) 25 | 208,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2M28 | 900 | 17,340 | 32,000 | 5,620 | (2) 30 | 220,700 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-3I28 | 687 | 18,140 | 32,800 | 6,020 | (2) 10 | 153,200 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3J28 | 810 | 18,280 | 32,940 | 6,090 | (2) 15 | 174,000 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3K28 | 877 | 18,400 | 33,060 | 6,150 | (2) 20 | 190,700 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3L28 | 942 | 18,520 | 33,180 | 6,210 | (2) 25 | 204,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3M28 | 1,002 | 18,660 | 33,320 | 6,280 | (2) 30 | 216,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3N28 | 1,097 | 19,180 | 33,840 | 6,540 | (2) 40 | 237,100 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-4I28 | 741 | 19,180 | 33,840 | 6,540 | (2) 10 | 150,600 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4J28 | 853 | 19,320 | 33,980 | 6,610 | (2) 15 | 171,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4K28 | 921 | 19,440 | 34,100 | 6,670 | (2) 20 | 187,600 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4L28 | 987 | 19,560 | 34,220 | 6,730 | (2) 25 | 201,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4M28 | 1,049 | 19,700 | 34,360 | 6,800 | (2) 30 | 213,000 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4N28 | 1,147 | 20,220 | 34,880 | 7,060 | (2) 40 | 232,900 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2I42 | 910 | 25,560 | 47,550 | 5,360 | (3) 10 | 235,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2J42 | 1,091 | 25,770 | 47,760 | 5,430 | (3) 15 | 267,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2K42 | 1,195 | 25,950 | 47,940 | 5,490 | (3) 20 | 293,600 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2L42 | 1,289 | 26,130 | 48,120 | 5,550 | (3) 25 | 315,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2M42 | 1,366 | 26,340 | 48,330 | 5,620 | (3) 30 | 334,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-3I42 | 1,045 | 27,540 | 49,530 | 6,020 | (3) 10 | 231,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3J42 | 1,229 | 27,750 | 49,740 | 6,090 | (3) 15 | 263,400 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3K42 | 1,330 | 27,930 | 49,920 | 6,150 | (3) 20 | 288,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3L42 | 1,428 | 28,110 | 50,100 | 6,210 | (3) 25 | 309,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3M42 | 1,519 | 28,320 | 50,310 | 6,280 | (3) 30 | 327,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3N42 | 1,662 | 29,100 | 51,090 | 6,540 | (3) 40 | 358,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-4I42 | 1,123 | 29,100 | 51,090 | 6,540 | (3) 10 | 227,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4J42 | 1,293 | 29,310 | 51,300 | 6,610 | (3) 15 | 259,100 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4K42 | 1,395 | 29,490 | 51,480 | 6,670 | (3) 20 | 284,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4L42 | 1,495 | 29,670 | 51,660 | 6,730 | (3) 25 | 304,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4M42 | 1,589 | 29,880 | 51,870 | 6,800 | (3) 30 | 322,400 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4N42 | 1,738 | 30,660 | 52,650 | 7,060 | (3) 40 | 352,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2I28 | 1,159 | 34,260 | 63,160 | 6,550 | (4) 10 | 299,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2J28 | 1,405 | 34,820 | 63,720 | 6,550 | (4) 15 | 340,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2K28 | 1,564 | 35,060 | 63,960 | 6,550 | (4) 20 | 372,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2L28 | 1,689 | 35,300 | 64,200 | 6,550 | (4) 25 | 400,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2M28 | 1,838 | 35,580 | 64,480 | 6,550 | (4) 30 | 423,700 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-3I28 | 1,322 | 36,900 | 65,800 | 6,550 | (4) 10 | 294,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3J28 | 1,563 | 37,460 | 66,360 | 6,550 | (4) 15 | 335,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3K28 | 1,745 | 37,700 | 66,600 | 6,550 | (4) 20 | 366,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3L28 | 1,873 | 37,940 | 66,840 | 6,550 | (4) 25 | 393,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3M28 | 1,993 | 38,220 | 67,120 | 6,550 | (4) 30 | 416,200 | 17 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3N28 | 2,199 | 39,260 | 68,160 | 6,550 | (4) 40 | 455,600 | 17 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-4I28 | 1,434 | 38,980 | 67,880 | 6,550 | (4) 10 | 289,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4J28 | 1,654 | 39,540 | 68,440 | 6,610 | (4) 15 | 329,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4K28 | 1,833 | 39,780 | 68,680 | 6,670 | (4) 20 | 360,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4L28 | 1,965 | 40,020 | 68,920 | 6,730 | (4) 25 | 386,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4M28 | 2,088 | 40,300 | 69,200 | 6,800 | (4) 30 | 409,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4N28 | 2,283 | 41,340 | 70,240 | 7,060 | (4) 40 | 447,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2J18 | 439 | 10,600 | 19,870 | 6,700 | 15 | 110,100 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2K18 | 497 | 10,660 | 19,930 | 6,760 | 20 | 120,600 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2L18 | 525 | 10,710 | 19,980 | 6,810 | 25 | 129,600 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2M18 | 554 | 10,820 | 20,090 | 6,920 | 30 | 137,400 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2N18 | 610 | 11,080 | 20,350 | 7,180 | 40 | 150,500 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-3J18 | 488 | 11,380 | 20,650 | 7,480 | 15 | 108,500 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3K18 | 546 | 11,440 | 20,710 | 7,540 | 20 | 118,700 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3L18 | 581 | 11,490 | 20,760 | 7,590 | 25 | 127,400 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3M18 | 614 | 11,600 | 20,870 | 7,700 | 30 | 134,900 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3N18 | 675 | 11,860 | 21,130 | 7,960 | 40 | 147,600 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3O18 | 724 | 11,920 | 21,190 | 8,020 | 50 | 158,500 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-4J18 | 518 | 12,120 | 21,390 | 8,220 | 15 | 106,700 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4K18 | 572 | 12,180 | 21,450 | 8,280 | 20 | 116,800 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4L18 | 606 | 12,230 | 21,500 | 8,330 | 25 | 125,400 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4M18 | 642 | 12,340 | 21,610 | 8,440 | 30 | 132,800 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4N18 | 705 | 12,600 | 21,870 | 8,700 | 40 | 145,200 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4O18 | 757 | 12,660 | 21,930 | 8,760 | 50 | 155,600 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4P18 | 785 | 12,770 | 22,040 | 8,870 | 60 | 164,900 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 224-2J18 | 877 | 22,160 | 40,700 | 6,700 | (2) 15 | 219,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2K18 | 994 | 22,280 | 40,820 | 6,760 | (2) 20 | 240,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2L18 | 1,051 | 22,380 | 40,920 | 6,810 | (2) 25 | 258,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2M18 | 1,107 | 22,600 | 41,140 | 6,920 | (2) 30 | 273,700 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2N18 | 1,219 | 23,120 | 41,660 | 7,180 | (2) 40 | 299,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-3J18 | 977 | 23,720 | 42,260 | 7,480 | (2) 15 | 216,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3K18 | 1,092 | 23,840 | 42,380 | 7,540 | (2) 20 | 236,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3L18 | 1,161 | 23,940 | 42,480 | 7,590 | (2) 25 | 253,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3M18 | 1,227 | 24,160 | 42,700 | 7,700 | (2) 30 | 268,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3N18 | 1,350 | 24,680 | 43,220 | 7,960 | (2) 40 | 294,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3O18 | 1,448 | 24,800 | 43,340 | 8,020 | (2) 50 | 315,700 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-4J18 | 1,035 | 25,200 | 43,740 | 8,220 | (2) 15 | 212,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4K18 | 1,145 | 25,320 | 43,860 | 8,280 | (2) 20 | 232,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4L18 | 1,213 | 25,420 | 43,960 | 8,330 | (2) 25 | 249,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4M18 | 1,283 | 25,640 | 44,180 | 8,440 | (2) 30 | 264,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4N18 | 1,409 | 26,160 | 44,700 | 8,700 | (2) 40 | 289,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4O18 | 1,513 | 26,280 | 44,820 | 8,760 | (2) 50 | 310,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4P18 | 1,570 | 26,500 | 45,040 | 8,870 | (2) 60 | 328,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2J36 | 877 | 21,460 | 40,000 | 6,700 | (2) 15 | 220,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2K36 | 994 | 21,580 | 40,120 | 6,760 | (2) 20 | 241,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2L36 | 1,051 | 21,680 | 40,220 | 6,810 | (2) 25 | 259,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2M36 | 1,107 | 21,900 | 40,440 | 6,920 | (2) 30 | 274,700 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2N36 | 1,219 | 22,420 | 40,960 | 7,180 | (2) 40 | 300,900 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-3J36 | 977 | 23,020 | 41,560 | 7,480 | (2) 15 | 216,900 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3K36 | 1,092 | 23,140 | 41,680 | 7,540 | (2) 20 | 237,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3L36 | 1,161 | 23,240 | 41,780 | 7,590 | (2) 40 | 254,700 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3M36 | 1,227 | 23,460 | 42,000 | 7,700 | (2) 50 | 269,800 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3N36 | 1,350 | 23,980 | 42,520 | 7,960 | (2) 30 | 295,200 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3O36 | 1,448 | 24,100 | 42,640 | 8,020 | (2) 25 | 316,900 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-4J36 | 1,035 | 24,500 | 43,040 | 8,220 | (2) 15 | 213,300 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4K36 | 1,145 | 24,620 | 43,160 | 8,280 | (2) 20 | 233,600 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4L36 | 1,213 | 24,720 | 43,260 | 8,330 | (2) 25 | 250,800 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4M36 | 1,283 | 24,940 | 43,480 | 8,440 | (2) 30 | 265,500 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4N36 | 1,409 | 25,460 | 44,000 | 8,700 | (2) 40 | 290,400 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4O36 | 1,513 | 25,580 | 44,120 | 8,760 | (2) 50 | 311,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4P36 | 1,570 | 25,800 | 44,340 | 8,870 | (2) 60 | 329,700 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2J54 | 1,324 | 32,640 | 60,450 | 6,700 | (3) 15 | 330,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2K54 | 1,499 | 32,820 | 60,630 | 6,760 | (3) 20 | 362,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2L54 | 1,586 | 32,970 | 60,780 | 6,810 | (3) 25 | 389,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2M54 | 1,670 | 33,300 | 61,110 | 6,920 | (3) 30 | 412,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2N54 | 1,840 | 34,080 | 61,890 | 7,180 | (3) 40 | 451,700 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-3J54 | 1,473 | 34,980 | 62,790 | 7,480 | (3) 15 | 325,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3K54 | 1,648 | 35,160 | 62,970 | 7,540 | (3) 20 | 356,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3L54 | 1,752 | 35,310 | 63,120 | 7,590 | (3) 25 | 382,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3M54 | 1,851 | 35,640 | 63,450 | 7,700 | (3) 30 | 404,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3N54 | 2,036 | 36,420 | 64,230 | 7,960 | (3) 40 | 443,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3O54 | 2,182 | 36,600 | 64,410 | 8,020 | (3) 50 | 475,700 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-4J54 | 1,560 | 37,200 | 65,010 | 8,220 | (3) 15 | 320,200 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4K54 | 1,725 | 37,380 | 65,190 | 8,280 | (3) 20 | 350,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4L54 | 1,828 | 37,530 | 65,340 | 8,330 | (3) 25 | 376,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4M54 | 1,935 | 37,860 | 65,670 | 8,440 | (3) 30 | 398,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4N54 | 2,124 | 38,640 | 66,450 | 8,700 | (3) 40 | 435,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4O54 | 2,281 | 38,820 | 66,630 | 8,760 | (3) 50 | 467,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4P54 | 2,367 | 39,150 | 66,960 | 8,870 | (3) 60 | 494,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2J36 | 1,687 | 43,840 | 80,540 | 8,520 | (4) 15 | 423,100 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2K36 | 1,914 | 44,080 | 80,780 | 8,520 | (4) 20 | 463,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2L36 | 2,023 | 44,280 | 80,980 | 8,520 | (4) 25 | 498,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2M36 | 2,133 | 44,720 | 81,420 | 8,520 | (4) 30 | 527,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2N36 | 2,350 | 45,760 | 82,460 | 8,520 | (4) 40 | 578,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-3J36 | 1,883 | 46,960 | 83,660 | 8,520 | (4) 15 | 416,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3K36 | 2,108 | 47,200 | 83,900 | 8,520 | (4) 20 | 456,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3L36 | 2,246 | 47,400 | 84,100 | 8,520 | (4) 25 | 489,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3M36 | 2,373 | 47,840 | 84,540 | 8,520 | (4) 30 | 518,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3N36 | 2,614 | 48,880 | 85,580 | 8,520 | (4) 40 | 567,400 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3O36 | 2,806 | 49,120 | 85,820 | 8,520 | (4) 50 | 608,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-4J36 | 2,005 | 49,920 | 86,620 | 8,520 | (4) 15 | 409,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4K36 | 2,221 | 50,160 | 86,860 | 8,520 | (4) 20 | 448,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4L36 | 2,353 | 50,360 | 87,060 | 8,520 | (4) 25 | 481,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4M36 | 2,491 | 50,800 | 87,500 | 8,520 | (4) 30 | 510,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4N36 | 2,736 | 51,840 | 88,540 | 8,700 | (4) 40 | 558,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4O36 | 2,938 | 52,080 | 88,780 | 8,760 | (4) 50 | 598,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4P36 | 3,049 | 52,520 | 89,220 | 8,870 | (4) 60 | 633,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2K20 | 459 | 11,320 | 21,720 | 7,210 | 20 | 123,900 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2L20 | 506 | 11,370 | 21,770 | 7,260 | 25 | 133,000 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2M20 | 544 | 11,480 | 21,880 | 7,370 | 30 | 140,900 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2N20 | 625 | 11,740 | 22,140 | 7,630 | 40 | 154,100 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2O20 | 679 | 11,800 | 22,200 | 7,690 | 50 | 165,300 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-3K20 | 536 | 12,050 | 22,450 | 7,940 | 20 | 121,800 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3L20 | 585 | 12,100 | 22,500 | 7,990 | 25 | 130,700 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3M20 | 623 | 12,210 | 22,610 | 8,100 | 30 | 138,300 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3N20 | 698 | 12,470 | 22,870 | 8,360 | 40 | 151,200 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3O20 | 757 | 12,530 | 22,930 | 8,420 | 50 | 162,100 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-4K20 | 572 | 12,950 | 23,350 | 8,840 | 20 | 119,800 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4L20 | 618 | 13,000 | 23,400 | 8,890 | 25 | 128,500 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4M20 | 655 | 13,110 | 23,510 | 9,000 | 30 | 136,100 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4N20 | 728 | 13,370 | 23,770 | 9,260 | 40 | 148,800 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4O20 | 788 | 13,430 | 23,830 | 9,320 | 50 | 159,500 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4P20 | 817 | 13,540 | 23,940 | 9,430 | 60 | 169,000 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  | Weights (LBS) |  |  |  | Dimensions
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 224-2K20 | 893 | 23,660 | 44,460 | 7,210 | (2) 20 | 244,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2L20 | 986 | 23,760 | 44,560 | 7,260 | (2) 25 | 262,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2M20 | 1,061 | 23,980 | 44,780 | 7,370 | (2) 30 | 277,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2N20 | 1,220 | 24,500 | 45,300 | 7,630 | (2) 40 | 304,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2O20 | 1,324 | 24,620 | 45,420 | 7,690 | (2) 50 | 326,100 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-3K20 | 1,046 | 25,120 | 45,920 | 7,940 | (2) 20 | 240,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3L20 | 1,142 | 25,220 | 46,020 | 7,990 | (2) 25 | 257,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3M20 | 1,219 | 25,440 | 46,240 | 8,100 | (2) 30 | 272,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3N20 | 1,366 | 25,960 | 46,760 | 8,360 | (2) 40 | 298,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3O20 | 1,482 | 26,080 | 46,880 | 8,420 | (2) 50 | 319,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-4K20 | 1,119 | 26,920 | 47,720 | 8,840 | (2) 20 | 236,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4L20 | 1,210 | 27,020 | 47,820 | 8,890 | (2) 25 | 253,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4M20 | 1,284 | 27,240 | 48,040 | 9,000 | (2) 30 | 268,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4N20 | 1,428 | 27,760 | 48,560 | 9,260 | (2) 40 | 293,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4O20 | 1,545 | 27,880 | 48,680 | 9,320 | (2) 50 | 314,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4P20 | 1,603 | 28,100 | 48,900 | 9,430 | (2) 60 | 333,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2K40 | 918 | 22,940 | 43,740 | 7,210 | (2) 20 | 246,500 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2L40 | 1,013 | 23,040 | 43,840 | 7,260 | (2) 25 | 264,600 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2M40 | 1,088 | 23,260 | 44,060 | 7,370 | (2) 30 | 280,300 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2N40 | 1,250 | 23,780 | 44,580 | 7,630 | (2) 40 | 306,600 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2O40 | 1,357 | 23,900 | 44,700 | 7,690 | (2) 50 | 329,000 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-3K40 | 1,073 | 24,400 | 45,200 | 7,940 | (2) 20 | 242,400 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3L40 | 1,170 | 24,500 | 45,300 | 7,990 | (2) 25 | 260,000 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3M40 | 1,246 | 24,720 | 45,520 | 8,100 | (2) 30 | 275,300 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3N40 | 1,396 | 25,240 | 46,040 | 8,360 | (2) 40 | 300,900 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3O40 | 1,515 | 25,360 | 46,160 | 8,420 | (2) 50 | 322,600 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-4K40 | 1,143 | 26,200 | 47,000 | 8,840 | (2) 20 | 238,300 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4L40 | 1,235 | 26,300 | 47,100 | 8,890 | (2) 25 | 255,700 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4M40 | 1,310 | 26,520 | 47,320 | 9,000 | (2) 30 | 270,900 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4N40 | 1,457 | 27,040 | 47,840 | 9,260 | (2) 40 | 296,200 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4O40 | 1,576 | 27,160 | 47,960 | 9,320 | (2) 50 | 317,300 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4P40 | 1,635 | 27,380 | 48,180 | 9,430 | (2) 60 | 336,300 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2K60 | 1,368 | 34,890 | 66,090 | 7,210 | (3) 20 | 369,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2L60 | 1,508 | 35,040 | 66,240 | 7,260 | (3) 25 | 396,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2M60 | 1,622 | 35,370 | 66,570 | 7,370 | (3) 30 | 420,600 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2N60 | 1,865 | 36,150 | 67,350 | 7,630 | (3) 40 | 460,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2O60 | 2,023 | 36,330 | 67,530 | 7,690 | (3) 50 | 493,600 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-3K60 | 1,600 | 37,080 | 68,280 | 7,940 | (3) 20 | 363,700 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3L60 | 1,745 | 37,230 | 68,430 | 7,990 | (3) 25 | 390,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3M60 | 1,859 | 37,560 | 68,760 | 8,100 | (3) 30 | 413,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3N60 | 2,083 | 38,340 | 69,540 | 8,360 | (3) 40 | 451,400 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3O60 | 2,260 | 38,520 | 69,720 | 8,420 | (3) 50 | 484,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-4K60 | 1,707 | 39,780 | 70,980 | 8,840 | (3) 20 | 357,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4L60 | 1,844 | 39,930 | 71,130 | 8,890 | (3) 25 | 383,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4M60 | 1,955 | 40,260 | 71,460 | 9,000 | (3) 30 | 406,400 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4N60 | 2,174 | 41,040 | 72,240 | 9,260 | (3) 40 | 444,400 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4O60 | 2,352 | 41,220 | 72,420 | 9,320 | (3) 50 | 476,100 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4P60 | 2,440 | 41,550 | 72,750 | 9,430 | (3) 60 | 504,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2K40 | 1,733 | 46,840 | 88,040 | 9,000 | (4) 20 | 472,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2L40 | 1,919 | 47,040 | 88,240 | 9,000 | (4) 25 | 506,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2M40 | 2,064 | 47,480 | 88,680 | 9,000 | (4) 30 | 537,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2N40 | 2,379 | 48,520 | 89,720 | 9,000 | (4) 40 | 587,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2O40 | 2,584 | 48,760 | 89,960 | 9,000 | (4) 50 | 630,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-3K40 | 2,038 | 49,760 | 90,960 | 9,000 | (4) 20 | 464,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3L40 | 2,230 | 49,960 | 91,160 | 9,000 | (4) 25 | 498,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3M40 | 2,380 | 50,400 | 91,600 | 9,000 | (4) 30 | 527,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3N40 | 2,670 | 51,440 | 92,640 | 9,000 | (4) 40 | 576,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3O40 | 2,900 | 51,680 | 92,880 | 9,000 | (4) 50 | 618,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-4K40 | 2,190 | 53,360 | 94,560 | 9,000 | (4) 20 | 456,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4L40 | 2,369 | 53,560 | 94,760 | 9,000 | (4) 25 | 489,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4M40 | 2,515 | 54,000 | 95,200 | 9,000 | (4) 30 | 519,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4N40 | 2,798 | 55,040 | 96,240 | 9,260 | (4) 40 | 567,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4O40 | 3,028 | 55,280 | 96,480 | 9,320 | (4) 50 | 608,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4P40 | 3,141 | 55,720 | 96,920 | 9,430 | (4) 60 | 644,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 114-2K24 | 619 | 16,870 | 32,720 | 10,600 | 20 | 159,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2L24 | 684 | 16,920 | 32,770 | 10,650 | 25 | 171,200 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2M24 | 722 | 16,940 | 32,790 | 10,670 | 30 | 181,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2N24 | 781 | 17,090 | 32,940 | 10,820 | 40 | 199,100 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2O24 | 839 | 17,440 | 33,290 | 11,170 | 50 | 213,800 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-3K24 | 708 | 17,910 | 33,760 | 11,640 | 20 | 157,100 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3L24 | 775 | 17,960 | 33,810 | 11,690 | 25 | 168,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3M24 | 812 | 17,980 | 33,830 | 11,710 | 30 | 178,600 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3N24 | 892 | 18,130 | 33,980 | 11,860 | 40 | 195,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3O24 | 951 | 18,480 | 34,330 | 12,210 | 50 | 209,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3P24 | 1,008 | 18,650 | 34,500 | 12,380 | 60 | 222,100 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-4K24 | 772 | 18,950 | 34,800 | 12,680 | 20 | 154,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4L24 | 834 | 19,000 | 34,850 | 12,730 | 25 | 165,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4M24 | 872 | 19,020 | 34,870 | 12,750 | 30 | 175,500 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4N24 | 947 | 19,170 | 35,020 | 12,900 | 40 | 192,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4O24 | 998 | 19,520 | 35,370 | 13,250 | 50 | 206,500 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4P24 | 1,056 | 19,690 | 35,540 | 13,420 | 60 | 218,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4Q24 | 1,135 | 19,930 | 35,780 | 13,660 | 75 | 234,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4R24* | 1,201 | 20,370 | 36,220 | 14,100 | 100 | 256,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 1,250 | 1,250 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 228-2K24 | 1,198 | 33,260 | 64,960 | 10,600 | (2) 20 | 312,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2L24 | 1,329 | 33,360 | 65,060 | 10,650 | (2) 25 | 335,200 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2M24 | 1,402 | 33,400 | 65,100 | 10,670 | (2) 30 | 355,400 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2N24 | 1,520 | 33,700 | 65,400 | 10,820 | (2) 40 | 389,900 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2O24 | 1,633 | 34,400 | 66,100 | 11,170 | (2) 50 | 418,800 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-3K24 | 1,376 | 35,340 | 67,040 | 11,640 | (2) 20 | 307,600 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3L24 | 1,510 | 35,440 | 67,140 | 11,690 | (2) 25 | 330,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3M24 | 1,582 | 35,480 | 67,180 | 11,710 | (2) 30 | 349,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3N24 | 1,740 | 35,780 | 67,480 | 11,860 | (2) 40 | 383,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3O24 | 1,855 | 36,480 | 68,180 | 12,210 | (2) 50 | 411,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3P24 | 1,969 | 36,820 | 68,520 | 12,380 | (2) 60 | 435,100 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-4K24 | 1,508 | 37,420 | 69,120 | 12,680 | (2) 20 | 302,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4L24 | 1,630 | 37,520 | 69,220 | 12,730 | (2) 25 | 324,200 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4M24 | 1,706 | 37,560 | 69,260 | 12,750 | (2) 30 | 343,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4N24 | 1,853 | 37,860 | 69,560 | 12,900 | (2) 40 | 376,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4O24 | 1,952 | 38,560 | 70,260 | 13,250 | (2) 50 | 404,400 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4P24 | 2,067 | 38,900 | 70,600 | 13,420 | (2) 60 | 428,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4Q24 | 2,221 | 39,380 | 71,080 | 13,660 | (2) 75 | 458,900 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4R24* | 2,350 | 40,260 | 71,960 | 14,100 | (2) 100 | 502,900 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 2,500 | 2,500 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest _{Section} F | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2K48 | 1,205 | 33,420 | 65,120 | 10,600 | (2) 20 | 313,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2L48 | 1,336 | 33,520 | 65,220 | 10,650 | (2) 25 | 336,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2M48 | 1,410 | 33,560 | 65,260 | 10,670 | (2) 30 | 356,800 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2N48 | 1,527 | 33,860 | 65,560 | 10,820 | (2) 40 | 391,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2O48 | 1,641 | 34,560 | 66,260 | 11,170 | (2) 50 | 420,400 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-3K48 | 1,383 | 35,500 | 67,200 | 11,640 | (2) 20 | 308,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3L48 | 1,517 | 35,600 | 67,300 | 11,690 | (2) 25 | 331,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3M48 | 1,589 | 35,640 | 67,340 | 11,710 | (2) 30 | 351,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3N48 | 1,748 | 35,940 | 67,640 | 11,860 | (2) 40 | 384,400 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3O48 | 1,863 | 36,640 | 68,340 | 12,210 | (2) 50 | 412,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3P48 | 1,978 | 36,980 | 68,680 | 12,380 | (2) 60 | 436,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-4K48 | 1,514 | 37,580 | 69,280 | 12,680 | (2) 20 | 303,200 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4L48 | 1,637 | 37,680 | 69,380 | 12,730 | (2) 25 | 325,400 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4M48 | 1,713 | 37,720 | 69,420 | 12,750 | (2) 30 | 345,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4N48 | 1,860 | 38,020 | 69,720 | 12,900 | (2) 40 | 378,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4O48 | 1,960 | 38,720 | 70,420 | 13,250 | (2) 50 | 405,900 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4P48 | 2,075 | 39,060 | 70,760 | 13,420 | (2) 60 | 429,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4Q48 | 2,230 | 39,540 | 71,240 | 13,660 | (2) 75 | 460,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4R48* | 2,359 | 40,420 | 72,120 | 14,100 | (2) 100 | 504,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 2,500 | 2,500 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 314-2K72 | 1,789 | 49,980 | 97,530 | 10,600 | (3) 20 | 467,000 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2L72 | 1,986 | 50,130 | 97,680 | 10,650 | (3) 25 | 501,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2M72 | 2,095 | 50,190 | 97,740 | 10,670 | (3) 30 | 531,600 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2N72 | 2,271 | 50,640 | 98,190 | 10,820 | (3) 40 | 583,200 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2O72 | 2,439 | 51,690 | 99,240 | 11,170 | (3) 50 | 626,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-3K72 | 2,056 | 53,100 | 100,650 | 11,640 | (3) 20 | 460,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3L72 | 2,257 | 53,250 | 100,800 | 11,690 | (3) 25 | 493,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3M72 | 2,364 | 53,310 | 100,860 | 11,710 | (3) 30 | 523,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3N72 | 2,601 | 53,760 | 101,310 | 11,860 | (3) 40 | 572,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3O72 | 2,773 | 54,810 | 102,360 | 12,210 | (3) 50 | 614,600 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3P72 | 2,944 | 55,320 | 102,870 | 12,380 | (3) 60 | 650,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-4K72 | 2,255 | 56,220 | 103,770 | 12,680 | (3) 20 | 451,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4L72 | 2,437 | 56,370 | 103,920 | 12,730 | (3) 25 | 484,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4M72 | 2,551 | 56,430 | 103,980 | 12,750 | (3) 30 | 514,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4N72 | 2,770 | 56,880 | 104,430 | 12,900 | (3) 40 | 563,200 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4O72 | 2,919 | 57,930 | 105,480 | 13,250 | (3) 50 | 604,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4P72 | 3,091 | 58,440 | 105,990 | 13,420 | (3) 60 | 640,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4Q72 | 3,322 | 59,160 | 106,710 | 13,660 | (3) 75 | 686,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 3,750 | 3,750 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 428-2K48 | 2,231 | 66,560 | 129,960 | 10,600 | (4)20 | 595,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2L48 | 2,482 | 66,760 | 130,160 | 10,650 | (4)25 | 639,000 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2M48 | 2,626 | 66,840 | 130,240 | 10,670 | (4)30 | 677,600 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2N48 | 2,846 | 67,440 | 130,840 | 10,820 | (4)40 | 743,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2O48 | 3,067 | 68,840 | 132,240 | 11,170 | (4)50 | 798,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-3K48 | 2,585 | 70,720 | 134,120 | 11,640 | (4)20 | 586,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3L48 | 2,837 | 70,920 | 134,320 | 11,690 | (4)25 | 629,300 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3M48 | 2,984 | 71,000 | 134,400 | 11,710 | (4)30 | 667,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3N48 | 3,283 | 71,600 | 135,000 | 11,860 | (4)40 | 730,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3O48 | 3,509 | 73,000 | 136,400 | 12,210 | (4)50 | 784,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3P48 | 3,728 | 73,680 | 137,080 | 12,380 | (4)60 | 830,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-4K48 | 2,858 | 74,880 | 138,280 | 12,680 | (4)20 | 575,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4L48 | 3,093 | 75,080 | 138,480 | 12,730 | (4)25 | 618,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4M48 | 3,237 | 75,160 | 138,560 | 12,750 | (4)30 | 655,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4N48 | 3,524 | 75,760 | 139,160 | 12,900 | (4)40 | 718,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4O48 | 3,714 | 77,160 | 140,560 | 13,250 | (4)50 | 771,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4P48 | 3,933 | 77,840 | 141,240 | 13,420 | (4)60 | 816,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4Q48 | 4,229 | 78,800 | 142,200 | 13,660 | (4)75 | 875,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4R48* | 4,475 | 80,560 | 143,960 | 14,100 | (4)100 | 960,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 5,000 | 5,000 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 114-5K26 | 1,003 | 24,640 | 41,470 | 17,660 | (2) 20 | 200,200 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5L26 | 1,078 | 24,700 | 41,530 | 17,720 | (2) 25 | 214,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5M26 | 1,142 | 24,800 | 41,630 | 17,820 | (2) 30 | 227,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5N26 | 1,247 | 25,120 | 41,950 | 18,140 | (2) 40 | 248,500 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5O26 | 1,332 | 25,140 | 41,970 | 18,160 | (2) 50 | 266,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 228-5K26 | 1,963 | 48,560 | 82,220 | 17,660 | (4) 20 | 392,000 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5L26 | 2,111 | 48,680 | 82,340 | 17,720 | (4) 25 | 420,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5M26 | 2,236 | 48,880 | 82,540 | 17,820 | (4) 30 | 445,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5N26 | 2,443 | 49,520 | 83,180 | 18,140 | (4) 40 | 486,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5O26 | 2,613 | 49,560 | 83,220 | 18,160 | (4) 50 | 521,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-5K52 | 1,971 | 48,840 | 82,500 | 17,660 | (4) 20 | 393,500 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5L52 | 2,119 | 48,960 | 82,620 | 17,720 | (4) 25 | 422,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5M52 | 2,245 | 49,160 | 82,820 | 17,820 | (4) 30 | 446,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5N52 | 2,452 | 49,800 | 83,460 | 18,140 | (4) 40 | 488,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5O52 | 2,622 | 49,840 | 83,500 | 18,160 | (4) 50 | 523,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest _{Section} F | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 314-5K78 | 2,936 | 73,050 | 123,540 | 17,660 | (6) 20 | 586,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5L78 | 3,157 | 73,230 | 123,720 | 17,720 | (6) 25 | 628,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5M78 | 3,344 | 73,530 | 124,020 | 17,820 | (6) 30 | 665,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5N78 | 3,655 | 74,490 | 124,980 | 18,140 | (6) 40 | 728,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5O78 | 3,908 | 74,550 | 125,040 | 18,160 | (6) 50 | 780,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 7,200 | 7,200 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  | WEIGHTS (LBS) | [5 empty] | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 428-5K52 | 3,857 | 97,200 | 164,520 | 17,660 | (8) 20 | 746,200 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5L52 | 4,148 | 97,440 | 164,760 | 17,720 | (8) 25 | 800,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5M52 | 4,395 | 97,840 | 165,160 | 17,820 | (8) 30 | 847,500 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5N52 | 4,806 | 99,120 | 166,440 | 18,140 | (8) 40 | 927,000 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5O52 | 5,141 | 99,200 | 166,520 | 18,160 | (8) 50 | 993,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 9,600 | 9,600 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 342-5K26 | 2,882 | 73,920 | 124,410 | 17,660 | 6 (20) | 588,700 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5L26 | 3,100 | 74,100 | 124,590 | 17,720 | 6 (25) | 631,500 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5M26 | 3,286 | 74,400 | 124,890 | 17,820 | 6 (30) | 668,600 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5N26 | 3,593 | 75,360 | 125,850 | 18,140 | 6 (40) | 731,300 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5O26 | 3,844 | 75,420 | 125,910 | 18,160 | 6 (50) | 783,700 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1' 3-1/2 " | 1' 3-1/2 "
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | _{Heaviest Section} F | FanMotor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T †
AT 456-5K26 | 3,802 | 98,560 | 165,880 | 17,660 | (8) 20 | 746,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5L26 | 4,090 | 98,800 | 166,120 | 17,720 | (8) 25 | 801,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5M26 | 4,335 | 99,200 | 166,520 | 17,820 | (8) 30 | 848,200 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5N26 | 4,743 | 100,480 | 167,800 | 18,140 | (8) 40 | 927,900 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5O26 | 5,075 | 100,560 | 167,880 | 18,160 | (8) 50 | 994,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
SLSF Addition |  | 9,600 | 9,600 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Sheet3
CT_id | manufacturer | model | capacity_ton | capacity_kW | fan_moto_hp | airflow_cfm | airflow_kg_per_hour | water_flow_gpm | waterflow_kg_per_hour
CT1 | EVAPCO | AT 14-2E4 | 33 | 145.0702 | 2 | 9600 | 18326.4086 | 99 | 374.7558
CT2 | EVAPCO | AT 14-2F4 | 39 | 171.4467 | 3 | 10900 | 20808.1097 | 117 | 442.8932
CT3 | EVAPCO | AT 14-3E4 | 37 | 162.6545 | 2 | 9500 | 18135.5085 | 111 | 420.1807
CT4 | EVAPCO | AT 14-3F4 | 43 | 189.0309 | 3 | 10700 | 20426.3096 | 129 | 488.3181
CT5 | EVAPCO | AT 14-2F6 | 57 | 250.5759 | 3 | 15300 | 29207.7137 | 171 | 647.3054
CT6 | EVAPCO | AT 14-2G6 | 67 | 294.5366 | 5 | 18000 | 34362.0161 | 201 | 760.8678
CT7 | EVAPCO | AT 14-3F6 | 64 | 281.3484 | 3 | 15100 | 28825.9135 | 192 | 726.7991
CT8 | EVAPCO | AT 14-3G6 | 74 | 325.309 | 5 | 17700 | 33789.3158 | 222 | 840.3614
CT9 | EVAPCO | AT 14-2E9 | 76 | 334.1012 | (2) 2 | 21200 | 40470.8189 | 228 | 863.0739
CT10 | EVAPCO | AT 14-2F9 | 90 | 395.6461 | (2) 3 | 24100 | 46006.9215 | 270 | 1022.0612
CT11 | EVAPCO | AT 14-3E9 | 86 | 378.0619 | (2) 2 | 20800 | 39707.2186 | 258 | 976.6362
CT12 | EVAPCO | AT 14-3F9 | 100 | 439.6068 | (2) 3 | 23600 | 45052.4211 | 300 | 1135.6235
CT13 | EVAPCO | AT 14-2F12 | 115 | 505.5478 | (2) 3 | 31000 | 59179.0277 | 345 | 1305.9671
CT14 | EVAPCO | AT 14-2G12 | 137 | 602.2613 | (2) 5 | 36400 | 69487.6325 | 411 | 1555.8042
CT15 | EVAPCO | AT 14-3F12 | 129 | 567.0928 | (2) 3 | 30400 | 58033.6272 | 387 | 1464.9544
CT16 | EVAPCO | AT 14-3G12 | 150 | 659.4102 | (2) 5 | 35700 | 68151.3319 | 450 | 1703.4353
CT17 | EVAPCO | AT 17-2G9 | 113 | 496.7557 | 5 | 32100 | 61278.9287 | 339 | 1283.2546
CT18 | EVAPCO | AT 17-2H9 | 135 | 593.4692 | 7.5 | 36500 | 69678.5326 | 405 | 1533.0918
CT19 | EVAPCO | AT 17-2I9 | 149 | 655.0142 | 10 | 40100 | 76550.9358 | 447 | 1692.0791
CT20 | EVAPCO | AT 17-2J9 | 171 | 751.7277 | 15 | 45600 | 87050.4408 | 513 | 1941.9162
CT21 | EVAPCO | AT 17-3G9 | 129 | 567.0928 | 5 | 31600 | 60324.4282 | 387 | 1464.9544 | `
CT22 | EVAPCO | AT 17-3H9 | 152 | 668.2024 | 7.5 | 36000 | 68724.0322 | 456 | 1726.1478
CT23 | EVAPCO | AT 17-3I9 | 168 | 738.5395 | 10 | 39400 | 75214.6352 | 504 | 1907.8475
CT24 | EVAPCO | AT 17-3J9 | 193 | 848.4412 | 15 | 44700 | 85332.34 | 579 | 2191.7534
CT25 | EVAPCO | AT 17-3K9 | 213 | 936.3625 | 20 | 48900 | 93350.1437 | 639 | 2418.8781
CT26 | EVAPCO | AT 17-4G9 | 143 | 628.6377 | 5 | 31100 | 59369.9278 | 429 | 1623.9417
CT27 | EVAPCO | AT 17-4H9 | 164 | 720.9552 | 7.5 | 35300 | 67387.7316 | 492 | 1862.4226
CT28 | EVAPCO | AT 17-4I9 | 179 | 786.8962 | 10 | 38700 | 73878.3346 | 537 | 2032.7661
CT29 | EVAPCO | AT 17-4J9 | 202 | 888.0058 | 15 | 44000 | 83996.0393 | 606 | 2293.9595
CT30 | EVAPCO | AT 17-4K9 | 220 | 967.135 | 20 | 48100 | 91822.943 | 660 | 2498.3718
CT31 | EVAPCO | AT 214-2G9 | 225 | 989.1153 | (2) 5 | 63700 | 121603.3569 | 675 | 2555.153
CT32 | EVAPCO | AT 214-2H9 | 269 | 1182.5423 | (2) 7.5 | 72400 | 138211.6647 | 807 | 3054.8273
CT33 | EVAPCO | AT 214-2I9 | 298 | 1310.0283 | (2) 10 | 79400 | 151574.671 | 894 | 3384.1581
CT34 | EVAPCO | AT 214-2J9 | 342 | 1503.4553 | (2) 15 | 90300 | 172382.7807 | 1026 | 3883.8325
CT35 | EVAPCO | AT 214-3G9 | 259 | 1138.5817 | (2) 5 | 62700 | 119694.356 | 777 | 2941.265
CT36 | EVAPCO | AT 214-3H9 | 303 | 1332.0087 | (2) 7.5 | 71300 | 136111.7637 | 909 | 3440.9393
CT37 | EVAPCO | AT 214-3I9 | 336 | 1477.0789 | (2) 10 | 78000 | 148902.0697 | 1008 | 3815.6951
CT38 | EVAPCO | AT 214-3J9 | 385 | 1692.4862 | (2) 15 | 88600 | 169137.4792 | 1155 | 4372.1506
CT39 | EVAPCO | AT 214-3K9 | 426 | 1872.725 | (2) 20 | 96900 | 184982.1866 | 1278 | 4837.7563
CT40 | EVAPCO | AT 214-4G9 | 287 | 1261.6716 | (2) 5 | 61600 | 117594.4551 | 861 | 3259.2395
CT41 | EVAPCO | AT 214-4H9 | 328 | 1441.9104 | (2) 7.5 | 70000 | 133630.0626 | 984 | 3724.8452
CT42 | EVAPCO | AT 214-4I9 | 358 | 1573.7924 | (2) 10 | 76700 | 146420.3686 | 1074 | 4065.5323
CT43 | EVAPCO | AT 214-4J9 | 404 | 1776.0115 | (2) 15 | 87100 | 166273.9779 | 1212 | 4587.9191
CT44 | EVAPCO | AT 214-4K9 | 441 | 1938.6661 | (2) 20 | 95300 | 181927.7852 | 1323 | 5008.0998
CT45 | EVAPCO | AT 17-2H12 | 164 | 720.9552 | 7.5 | 46000 | 87814.0411 | 492 | 1862.4226
CT46 | EVAPCO | AT 17-2I12 | 180 | 791.2923 | 10 | 50500 | 96404.5451 | 540 | 2044.1224
CT47 | EVAPCO | AT 17-2J12 | 208 | 914.3822 | 15 | 57500 | 109767.5514 | 624 | 2362.097
CT48 | EVAPCO | AT 17-2K12 | 229 | 1006.6996 | 20 | 63000 | 120267.0563 | 687 | 2600.5779
CT49 | EVAPCO | AT 17-3H12 | 184 | 808.8765 | 7.5 | 45400 | 86668.6406 | 552 | 2089.5473
CT50 | EVAPCO | AT 17-3I12 | 203 | 892.4018 | 10 | 49700 | 94877.3444 | 609 | 2305.3158
CT51 | EVAPCO | AT 17-3J12 | 234 | 1028.6799 | 15 | 56400 | 107667.6504 | 702 | 2657.3591
CT52 | EVAPCO | AT 17-3K12 | 258 | 1134.1856 | 20 | 61700 | 117785.3552 | 774 | 2929.9087
CT53 | EVAPCO | AT 17-3L12 | 279 | 1226.503 | 25 | 66200 | 126375.8592 | 837 | 3168.3897
CT54 | EVAPCO | AT 17-4H12 | 201 | 883.6097 | 7.5 | 44600 | 85141.4399 | 603 | 2282.6033
CT55 | EVAPCO | AT 17-4I12 | 220 | 967.135 | 10 | 48800 | 93159.2436 | 660 | 2498.3718
CT56 | EVAPCO | AT 17-4J12 | 249 | 1094.621 | 15 | 55500 | 105949.5496 | 747 | 2827.7026
CT57 | EVAPCO | AT 17-4K12 | 271 | 1191.3345 | 20 | 60700 | 115876.3543 | 813 | 3077.5398
CT58 | EVAPCO | AT 17-4L12 | 290 | 1274.8598 | 25 | 65100 | 124275.9582 | 870 | 3293.3083
CT59 | EVAPCO | AT 27-2H24 | 323 | 1419.93 | (2) 7.5 | 91700 | 175055.382 | 969 | 3668.064
CT60 | EVAPCO | AT 27-2I24 | 356 | 1565.0003 | (2) 10 | 100600 | 192045.4899 | 1068 | 4042.8198
CT61 | EVAPCO | AT 27-2J24 | 410 | 1802.3879 | (2) 15 | 114400 | 218389.7023 | 1230 | 4656.0565
CT62 | EVAPCO | AT 27-2K24 | 453 | 1991.4189 | (2) 20 | 125400 | 239388.7121 | 1359 | 5144.3746
CT63 | EVAPCO | AT 27-3H24 | 363 | 1595.7727 | (2) 7.5 | 90400 | 172573.6808 | 1089 | 4122.3134
CT64 | EVAPCO | AT 27-3I24 | 402 | 1767.2194 | (2) 10 | 99000 | 188991.0885 | 1206 | 4565.2066
CT65 | EVAPCO | AT 27-3J24 | 463 | 2035.3796 | (2) 15 | 112400 | 214571.7005 | 1389 | 5257.937
CT66 | EVAPCO | AT 27-3K24 | 511 | 2246.3908 | (2) 20 | 123000 | 234807.1099 | 1533 | 5803.0363
CT67 | EVAPCO | AT 27-3L24 | 553 | 2431.0257 | (2) 25 | 131900 | 251797.2179 | 1659 | 6279.9981
CT68 | EVAPCO | AT 27-4H24 | 398 | 1749.6351 | (2) 7.5 | 88700 | 169328.3793 | 1194 | 4519.7817
CT69 | EVAPCO | AT 27-4I24 | 436 | 1916.6857 | (2) 10 | 97200 | 185554.8869 | 1308 | 4951.3186
CT70 | EVAPCO | AT 27-4J24 | 492 | 2162.8655 | (2) 15 | 110500 | 210944.5988 | 1476 | 5587.2678
CT71 | EVAPCO | AT 27-4K24 | 537 | 2360.6886 | (2) 20 | 121000 | 230989.1082 | 1611 | 6098.2984
CT72 | EVAPCO | AT 27-4L24 | 574 | 2523.3431 | (2) 25 | 129700 | 247597.4159 | 1722 | 6518.4791
CT73 | EVAPCO | AT 214-2H12 | 317 | 1393.5536 | (2) 7.5 | 90300 | 172382.7807 | 951 | 3599.9266
CT74 | EVAPCO | AT 214-2I12 | 350 | 1538.6239 | (2) 10 | 99100 | 189181.9886 | 1050 | 3974.6824
CT75 | EVAPCO | AT 214-2J12 | 404 | 1776.0115 | (2) 15 | 112800 | 215335.3008 | 1212 | 4587.9191
CT76 | EVAPCO | AT 214-2K12 | 446 | 1960.6464 | (2) 20 | 123600 | 235952.5105 | 1338 | 5064.881
CT77 | EVAPCO | AT 214-3H12 | 358 | 1573.7924 | (2) 7.5 | 89000 | 169901.0796 | 1074 | 4065.5323
CT78 | EVAPCO | AT 214-3I12 | 396 | 1740.843 | (2) 10 | 97500 | 186127.5871 | 1188 | 4497.0692
CT79 | EVAPCO | AT 214-3J12 | 456 | 2004.6071 | (2) 15 | 110800 | 211517.299 | 1368 | 5178.4433
CT80 | EVAPCO | AT 214-3K12 | 504 | 2215.6184 | (2) 20 | 121200 | 231370.9083 | 1512 | 5723.5426
CT81 | EVAPCO | AT 214-3L12 | 545 | 2395.8571 | (2) 25 | 129900 | 247979.2161 | 1635 | 6189.1483
CT82 | EVAPCO | AT 214-4H12 | 393 | 1727.6548 | (2) 7.5 | 87400 | 166846.6781 | 1179 | 4463.0005
CT83 | EVAPCO | AT 214-4I12 | 430 | 1890.3093 | (2) 10 | 95800 | 182882.2856 | 1290 | 4883.1812
CT84 | EVAPCO | AT 214-4J12 | 486 | 2136.4891 | (2) 15 | 108900 | 207890.1973 | 1458 | 5519.1304
CT85 | EVAPCO | AT 214-4K12 | 530 | 2329.9161 | (2) 20 | 119200 | 227552.9065 | 1590 | 6018.8047
CT86 | EVAPCO | AT 214-4L12 | 567 | 2492.5706 | (2) 25 | 127900 | 244161.2143 | 1701 | 6438.9854
CT87 | EVAPCO | AT 17-2H14 | 174 | 764.9159 | (1) 7.5 | 50300 | 96022.745 | 522 | 1975.985
CT88 | EVAPCO | AT 17-3H14 | 194 | 852.8372 | (1) 7.5 | 49600 | 94686.4443 | 582 | 2203.1097
CT89 | EVAPCO | AT 17-4H14 | 223 | 980.3232 | (1) 7.5 | 48700 | 92968.3435 | 669 | 2532.4405
CT90 | EVAPCO | AT 17-2I14 | 247 | 1085.8288 | (1) 10 | 55100 | 105185.9493 | 741 | 2804.9901
CT91 | EVAPCO | AT 17-3I14 | 266 | 1169.3541 | (1) 10 | 54300 | 103658.7485 | 798 | 3020.7586
CT92 | EVAPCO | AT 17-4I14 | 197 | 866.0254 | (1) 10 | 53300 | 101749.7476 | 591 | 2237.1784
CT93 | EVAPCO | AT 17-2J14 | 219 | 962.7389 | (1) 15 | 62800 | 119885.2561 | 657 | 2487.0155
CT94 | EVAPCO | AT 17-3J14 | 252 | 1107.8092 | (1) 15 | 61700 | 117785.3552 | 756 | 2861.7713
CT95 | EVAPCO | AT 17-4J14 | 279 | 1226.503 | (1) 15 | 60700 | 115876.3543 | 837 | 3168.3897
CT96 | EVAPCO | AT 17-2K14 | 301 | 1323.2165 | (1) 20 | 68800 | 131339.2615 | 903 | 3418.2268
CT97 | EVAPCO | AT 17-3K14 | 321 | 1411.1379 | (1) 20 | 67500 | 128857.5603 | 963 | 3645.3515
CT98 | EVAPCO | AT 17-4K14 | 219 | 962.7389 | (1) 20 | 66400 | 126757.6594 | 657 | 2487.0155
CT99 | EVAPCO | AT 17-2L14 | 239 | 1050.6603 | (1) 25 | 73800 | 140884.266 | 717 | 2714.1402
CT100 | EVAPCO | AT 17-3L14 | 270 | 1186.9384 | (1) 25 | 72400 | 138211.6647 | 810 | 3066.1835
CT101 | EVAPCO | AT 17-4L14 | 295 | 1296.8401 | (1) 25 | 71200 | 135920.8636 | 885 | 3350.0894
CT102 | EVAPCO | AT 17-3M14 | 315 | 1384.7615 | (1) 30 | 76700 | 146420.3686 | 945 | 3577.2141
CT103 | EVAPCO | AT 17-4M14 | 333 | 1463.8907 | (1) 30 | 75400 | 143938.6674 | 999 | 3781.6264
CT104 | EVAPCO | AT 27-2H28 | 343 | 1507.8514 | (2) 7.5 | 102200 | 195099.8914 | 1029 | 3895.1887
CT105 | EVAPCO | AT 27-3H28 | 382 | 1679.298 | (2) 7.5 | 100700 | 192236.39 | 1146 | 4338.0819
CT106 | EVAPCO | AT 27-4H28 | 440 | 1934.27 | (2) 7.5 | 98900 | 188800.1884 | 1320 | 4996.7436
CT107 | EVAPCO | AT 27-2I28 | 487 | 2140.8852 | (2) 10 | 112000 | 213808.1001 | 1461 | 5530.4866
CT108 | EVAPCO | AT 27-3I28 | 526 | 2312.3319 | (2) 10 | 110400 | 210753.6987 | 1578 | 5973.3798
CT109 | EVAPCO | AT 27-4I28 | 390 | 1714.4666 | (2) 10 | 108400 | 206935.6969 | 1170 | 4428.9318
CT110 | EVAPCO | AT 27-2J28 | 432 | 1899.1014 | (2) 15 | 127500 | 243397.614 | 1296 | 4905.8937
CT111 | EVAPCO | AT 27-3J28 | 498 | 2189.2419 | (2) 15 | 125400 | 239388.7121 | 1494 | 5655.4052
CT112 | EVAPCO | AT 27-4J28 | 551 | 2422.2336 | (2) 15 | 123300 | 235379.8102 | 1653 | 6257.2857
CT113 | EVAPCO | AT 27-2K28 | 595 | 2615.6606 | (2) 20 | 139800 | 266878.325 | 1785 | 6756.96
CT114 | EVAPCO | AT 27-3K28 | 635 | 2791.5033 | (2) 20 | 137200 | 261914.9226 | 1905 | 7211.2094
CT115 | EVAPCO | AT 27-4K28 | 433 | 1903.4975 | (2) 20 | 135000 | 257715.1207 | 1299 | 4917.2499
CT116 | EVAPCO | AT 27-2L28 | 472 | 2074.9442 | (2) 25 | 150000 | 286350.1341 | 1416 | 5360.1431
CT117 | EVAPCO | AT 27-3L28 | 535 | 2351.8965 | (2) 25 | 147100 | 280814.0315 | 1605 | 6075.5859
CT118 | EVAPCO | AT 27-4L28 | 584 | 2567.3038 | (2) 25 | 144800 | 276423.3294 | 1752 | 6632.0414
CT119 | EVAPCO | AT 27-3M28 | 625 | 2747.5426 | (2) 30 | 155800 | 297422.3393 | 1875 | 7097.6471
CT120 | EVAPCO | AT 27-4M28 | 660 | 2901.405 | (2) 30 | 153300 | 292649.837 | 1980 | 7495.1153
CT121 | EVAPCO | AT 214-2H14 | 342 | 1503.4553 | (2) 7.5 | 102000 | 194718.0912 | 1026 | 3883.8325
CT122 | EVAPCO | AT 214-3H14 | 380 | 1670.5059 | (2) 7.5 | 100500 | 191854.5898 | 1140 | 4315.3694
CT123 | EVAPCO | AT 214-4H14 | 438 | 1925.4779 | (2) 7.5 | 98700 | 188418.3882 | 1314 | 4974.0311
CT124 | EVAPCO | AT 214-2I14 | 485 | 2132.0931 | (2) 10 | 111800 | 213426.2999 | 1455 | 5507.7741
CT125 | EVAPCO | AT 214-3I14 | 524 | 2303.5397 | (2) 10 | 110200 | 210371.8985 | 1572 | 5950.6673
CT126 | EVAPCO | AT 214-4I14 | 388 | 1705.6744 | (2) 10 | 108200 | 206553.8967 | 1164 | 4406.2193
CT127 | EVAPCO | AT 214-2J14 | 430 | 1890.3093 | (2) 15 | 127300 | 243015.8138 | 1290 | 4883.1812
CT128 | EVAPCO | AT 214-3J14 | 497 | 2184.8459 | (2) 15 | 125200 | 239006.9119 | 1491 | 5644.049
CT129 | EVAPCO | AT 214-4J14 | 549 | 2413.4414 | (2) 15 | 123000 | 234807.1099 | 1647 | 6234.5732
CT130 | EVAPCO | AT 214-2K14 | 593 | 2606.8684 | (2) 20 | 139500 | 266305.6247 | 1779 | 6734.2476
CT131 | EVAPCO | AT 214-3K14 | 633 | 2782.7111 | (2) 20 | 137000 | 261533.1225 | 1899 | 7188.497
CT132 | EVAPCO | AT 214-4K14 | 431 | 1894.7054 | (2) 20 | 134700 | 257142.4204 | 1293 | 4894.5374
CT133 | EVAPCO | AT 214-2L14 | 471 | 2070.5481 | (2) 25 | 149800 | 285968.3339 | 1413 | 5348.7869
CT134 | EVAPCO | AT 214-3L14 | 534 | 2347.5004 | (2) 25 | 146900 | 280432.2313 | 1602 | 6064.2297
CT135 | EVAPCO | AT 214-4L14 | 582 | 2558.5117 | (2) 25 | 144500 | 275850.6292 | 1746 | 6609.329
CT136 | EVAPCO | AT 214-3M14 | 623 | 2738.7505 | (2) 30 | 155500 | 296849.639 | 1869 | 7074.9346
CT137 | EVAPCO | AT 214-4M14 | 658 | 2892.6128 | (2) 30 | 153000 | 292077.1368 | 1974 | 7472.4029
CT138 | EVAPCO | AT 17-2G18 | 228 | 1002.3035 | (2) 5 | 64900 | 123894.158 | 684 | 2589.2217
CT139 | EVAPCO | AT 17-2H18 | 272 | 1195.7305 | (2) 7.5 | 73800 | 140884.266 | 816 | 3088.896
CT140 | EVAPCO | AT 17-2I18 | 301 | 1323.2165 | (2) 10 | 80900 | 154438.1723 | 903 | 3418.2268
CT141 | EVAPCO | AT 17-2J18 | 346 | 1521.0396 | (2) 15 | 92100 | 175818.9823 | 1038 | 3929.2574
CT142 | EVAPCO | AT 17-3G18 | 261 | 1147.3738 | (2) 5 | 63900 | 121985.1571 | 783 | 2963.9774
CT143 | EVAPCO | AT 17-3H18 | 306 | 1345.1969 | (2) 7.5 | 72700 | 138784.365 | 918 | 3475.008
CT144 | EVAPCO | AT 17-3I18 | 339 | 1490.2671 | (2) 10 | 79500 | 151765.5711 | 1017 | 3849.7638
CT145 | EVAPCO | AT 17-3J18 | 389 | 1710.0705 | (2) 15 | 90300 | 172382.7807 | 1167 | 4417.5756
CT146 | EVAPCO | AT 17-3K18 | 430 | 1890.3093 | (2) 20 | 98800 | 188609.2883 | 1290 | 4883.1812
CT147 | EVAPCO | AT 17-4G18 | 289 | 1270.4637 | (2) 5 | 62800 | 119885.2561 | 867 | 3281.952
CT148 | EVAPCO | AT 17-4H18 | 332 | 1459.4946 | (2) 7.5 | 71400 | 136302.6638 | 996 | 3770.2701
CT149 | EVAPCO | AT 17-4I18 | 362 | 1591.3767 | (2) 10 | 78200 | 149283.8699 | 1086 | 4110.9572
CT150 | EVAPCO | AT 17-4J18 | 408 | 1793.5958 | (2) 15 | 88800 | 169519.2794 | 1224 | 4633.344
CT151 | EVAPCO | AT 17-4K18 | 445 | 1956.2503 | (2) 20 | 97200 | 185554.8869 | 1335 | 5053.5247
CT152 | EVAPCO | AT 27-2G36 | 444 | 1951.8543 | (4) 5 | 132800 | 253515.3187 | 1332 | 5042.1685
CT153 | EVAPCO | AT 27-2H36 | 531 | 2334.3122 | (4) 7.5 | 151000 | 288259.135 | 1593 | 6030.161
CT154 | EVAPCO | AT 27-2I36 | 588 | 2584.8881 | (4) 10 | 165500 | 315939.6479 | 1764 | 6677.4664
CT155 | EVAPCO | AT 27-2J36 | 676 | 2971.7421 | (4) 15 | 188300 | 359464.8683 | 2028 | 7676.8151
CT156 | EVAPCO | AT 27-3G36 | 511 | 2246.3908 | (4) 5 | 130700 | 249506.4168 | 1533 | 5803.0363
CT157 | EVAPCO | AT 27-3H36 | 600 | 2637.6409 | (4) 7.5 | 148700 | 283868.4329 | 1800 | 6813.7412
CT158 | EVAPCO | AT 27-3I36 | 664 | 2918.9893 | (4) 10 | 162700 | 310594.4454 | 1992 | 7540.5403
CT159 | EVAPCO | AT 27-3J36 | 763 | 3354.2 | (4) 15 | 184700 | 352592.4651 | 2289 | 8664.8076
CT160 | EVAPCO | AT 27-3K36 | 844 | 3710.2815 | (4) 20 | 202100 | 385809.0806 | 2532 | 9584.6626
CT161 | EVAPCO | AT 27-4G36 | 568 | 2496.9667 | (4) 5 | 128400 | 245115.7148 | 1704 | 6450.3417
CT162 | EVAPCO | AT 27-4H36 | 651 | 2861.8404 | (4) 7.5 | 146000 | 278714.1305 | 1953 | 7392.9092
CT163 | EVAPCO | AT 27-4I36 | 710 | 3121.2084 | (4) 10 | 159900 | 305249.2429 | 2130 | 8062.9271
CT164 | EVAPCO | AT 27-4J36 | 802 | 3525.6467 | (4) 15 | 181700 | 346865.4624 | 2406 | 9107.7008
CT165 | EVAPCO | AT 27-4K36 | 875 | 3846.5596 | (4) 20 | 198800 | 379509.3777 | 2625 | 9936.7059
CT166 | EVAPCO | AT 214-2G18 | 441 | 1938.6661 | (4) 5 | 132300 | 252560.8183 | 1323 | 5008.0998
CT167 | EVAPCO | AT 214-2H18 | 528 | 2321.124 | (4) 7.5 | 150500 | 287304.6345 | 1584 | 5996.0923
CT168 | EVAPCO | AT 214-2I18 | 585 | 2571.6999 | (4) 10 | 164900 | 314794.2474 | 1755 | 6643.3977
CT169 | EVAPCO | AT 214-2J18 | 673 | 2958.5539 | (4) 15 | 187600 | 358128.5677 | 2019 | 7642.7464
CT170 | EVAPCO | AT 214-3G18 | 508 | 2233.2026 | (4) 5 | 130300 | 248742.8165 | 1524 | 5768.9676
CT171 | EVAPCO | AT 214-3H18 | 597 | 2624.4527 | (4) 7.5 | 148100 | 282723.0324 | 1791 | 6779.6725
CT172 | EVAPCO | AT 214-3I18 | 661 | 2905.8011 | (4) 10 | 162100 | 309449.0449 | 1983 | 7506.4716
CT173 | EVAPCO | AT 214-3J18 | 760 | 3341.0118 | (4) 15 | 184000 | 351256.1645 | 2280 | 8630.7389
CT174 | EVAPCO | AT 214-3K18 | 840 | 3692.6973 | (4) 20 | 201400 | 384472.78 | 2520 | 9539.2377
CT175 | EVAPCO | AT 214-4G18 | 565 | 2483.7785 | (4) 5 | 127900 | 244161.2143 | 1695 | 6416.273
CT176 | EVAPCO | AT 214-4H18 | 648 | 2848.6522 | (4) 7.5 | 145500 | 277759.6301 | 1944 | 7358.8405
CT177 | EVAPCO | AT 214-4I18 | 707 | 3108.0202 | (4) 10 | 159400 | 304294.7425 | 2121 | 8028.8584
CT178 | EVAPCO | AT 214-4J18 | 799 | 3512.4585 | (4) 15 | 181100 | 345720.0619 | 2397 | 9073.632
CT179 | EVAPCO | AT 214-4K18 | 871 | 3828.9754 | (4) 20 | 198100 | 378173.0771 | 2613 | 9891.281
CT180 | EVAPCO | AT 19-2F6 | 89 | 391.2501 | 3 | 22600 | 43143.4202 | 267 | 1010.7049
CT181 | EVAPCO | AT 19-2G6 | 112 | 492.3596 | 5 | 26500 | 50588.5237 | 336 | 1271.8984
CT182 | EVAPCO | AT 19-2H6 | 123 | 540.7164 | 7.5 | 30200 | 57651.827 | 369 | 1396.8169
CT183 | EVAPCO | AT 19-3F6 | 101 | 444.0029 | 3 | 22200 | 42379.8198 | 303 | 1146.9798
CT184 | EVAPCO | AT 19-3G6 | 124 | 545.1125 | 5 | 26100 | 49824.9233 | 372 | 1408.1732
CT185 | EVAPCO | AT 19-3H6 | 138 | 606.6574 | 7.5 | 29700 | 56697.3265 | 414 | 1567.1605
CT186 | EVAPCO | AT 19-3I6 | 150 | 659.4102 | 10 | 32500 | 62042.529 | 450 | 1703.4353
CT187 | EVAPCO | AT 19-4F6 | 109 | 479.1714 | 3 | 21900 | 41807.1196 | 327 | 1237.8297
CT188 | EVAPCO | AT 19-4G6 | 130 | 571.4889 | 5 | 25700 | 49061.323 | 390 | 1476.3106
CT189 | EVAPCO | AT 19-4H6 | 143 | 628.6377 | 7.5 | 29200 | 55742.8261 | 429 | 1623.9417
CT190 | EVAPCO | AT 19-4I6 | 157 | 690.1827 | 10 | 32000 | 61088.0286 | 471 | 1782.929
CT191 | EVAPCO | AT 19-4J6 | 171 | 751.7277 | 15 | 36400 | 69487.6325 | 513 | 1941.9162
CT192 | EVAPCO | AT 26-2F17 | 179 | 786.8962 | (2) 3 | 45200 | 86286.8404 | 537 | 2032.7661
CT193 | EVAPCO | AT 26-2G17 | 225 | 989.1153 | (2) 5 | 53100 | 101367.9475 | 675 | 2555.153
CT194 | EVAPCO | AT 26-2H17 | 247 | 1085.8288 | (2) 7.5 | 60500 | 115494.5541 | 741 | 2804.9901
CT195 | EVAPCO | AT 26-3F17 | 203 | 892.4018 | (2) 3 | 44500 | 84950.5398 | 609 | 2305.3158
CT196 | EVAPCO | AT 26-3G17 | 250 | 1099.017 | (2) 5 | 52300 | 99840.7467 | 750 | 2839.0588
CT197 | EVAPCO | AT 26-3H17 | 277 | 1217.7109 | (2) 7.5 | 59400 | 113394.6531 | 831 | 3145.6772
CT198 | EVAPCO | AT 26-3I17 | 302 | 1327.6126 | (2) 10 | 65100 | 124275.9582 | 906 | 3429.5831
CT199 | EVAPCO | AT 26-4F17 | 219 | 962.7389 | (2) 3 | 43800 | 83614.2392 | 657 | 2487.0155
CT200 | EVAPCO | AT 26-4G17 | 262 | 1151.7699 | (2) 5 | 51400 | 98122.6459 | 786 | 2975.3337
CT201 | EVAPCO | AT 26-4H17 | 287 | 1261.6716 | (2) 7.5 | 58500 | 111676.5523 | 861 | 3259.2395
CT202 | EVAPCO | AT 26-4I17 | 315 | 1384.7615 | (2) 10 | 64000 | 122176.0572 | 945 | 3577.2141
CT203 | EVAPCO | AT 26-4J17 | 344 | 1512.2474 | (2) 15 | 72800 | 138975.2651 | 1032 | 3906.545
CT204 | EVAPCO | AT 212-2F9 | 179 | 786.8962 | (2) 3 | 45200 | 86286.8404 | 537 | 2032.7661
CT205 | EVAPCO | AT 212-2G9 | 225 | 989.1153 | (2) 5 | 53100 | 101367.9475 | 675 | 2555.153
CT206 | EVAPCO | AT 212-2H9 | 247 | 1085.8288 | (2) 7.5 | 60500 | 115494.5541 | 741 | 2804.9901
CT207 | EVAPCO | AT 212-3F9 | 203 | 892.4018 | (2) 3 | 44500 | 84950.5398 | 609 | 2305.3158
CT208 | EVAPCO | AT 212-3G9 | 250 | 1099.017 | (2) 5 | 52300 | 99840.7467 | 750 | 2839.0588
CT209 | EVAPCO | AT 212-3H9 | 277 | 1217.7109 | (2) 7.5 | 59400 | 113394.6531 | 831 | 3145.6772
CT210 | EVAPCO | AT 212-3I9 | 302 | 1327.6126 | (2) 10 | 65100 | 124275.9582 | 906 | 3429.5831
CT211 | EVAPCO | AT 212-4F9 | 219 | 962.7389 | (2) 3 | 43800 | 83614.2392 | 657 | 2487.0155
CT212 | EVAPCO | AT 212-4G9 | 262 | 1151.7699 | (2) 5 | 51400 | 98122.6459 | 786 | 2975.3337
CT213 | EVAPCO | AT 212-4H9 | 287 | 1261.6716 | (2) 7.5 | 58500 | 111676.5523 | 861 | 3259.2395
CT214 | EVAPCO | AT 212-4I9 | 315 | 1384.7615 | (2) 10 | 64000 | 122176.0572 | 945 | 3577.2141
CT215 | EVAPCO | AT 212-4J9 | 344 | 1512.2474 | (2) 15 | 72800 | 138975.2651 | 1032 | 3906.545
CT216 | EVAPCO | AT 19-2F8 | 109 | 479.1714 | 3 | 26600 | 50779.4238 | 327 | 1237.8297
CT217 | EVAPCO | AT 19-2G8 | 137 | 602.2613 | 5 | 31300 | 59751.728 | 411 | 1555.8042
CT218 | EVAPCO | AT 19-2H8 | 148 | 650.6181 | 7.5 | 35700 | 68151.3319 | 444 | 1680.7228
CT219 | EVAPCO | AT 19-2I8 | 159 | 698.9748 | 10 | 39200 | 74832.835 | 477 | 1805.6414
CT220 | EVAPCO | AT 19-3F8 | 123 | 540.7164 | 3 | 26200 | 50015.8234 | 369 | 1396.8169
CT221 | EVAPCO | AT 19-3G8 | 152 | 668.2024 | 5 | 30800 | 58797.2275 | 456 | 1726.1478
CT222 | EVAPCO | AT 19-3H8 | 165 | 725.3512 | 7.5 | 35100 | 67005.9314 | 495 | 1873.7788
CT223 | EVAPCO | AT 19-3I8 | 179 | 786.8962 | 10 | 38400 | 73305.6343 | 537 | 2032.7661
CT224 | EVAPCO | AT 19-3J8 | 197 | 866.0254 | 15 | 43700 | 83423.3391 | 591 | 2237.1784
CT225 | EVAPCO | AT 19-4F8 | 133 | 584.6771 | 3 | 25800 | 49252.2231 | 399 | 1510.3793
CT226 | EVAPCO | AT 19-4G8 | 159 | 698.9748 | 5 | 30300 | 57842.7271 | 477 | 1805.6414
CT227 | EVAPCO | AT 19-4H8 | 173 | 760.5198 | 7.5 | 34500 | 65860.5308 | 519 | 1964.6287
CT228 | EVAPCO | AT 19-4I8 | 187 | 822.0647 | 10 | 37800 | 72160.2338 | 561 | 2123.616
CT229 | EVAPCO | AT 19-4J8 | 207 | 909.9861 | 15 | 43000 | 82087.0384 | 621 | 2350.7407
CT230 | EVAPCO | AT 28-2F17 | 217 | 953.9468 | (2) 3 | 53200 | 101558.8476 | 651 | 2464.3031
CT231 | EVAPCO | AT 28-2G17 | 274 | 1204.5227 | (2) 5 | 62600 | 119503.456 | 822 | 3111.6085
CT232 | EVAPCO | AT 28-2H17 | 297 | 1305.6322 | (2) 7.5 | 71400 | 136302.6638 | 891 | 3372.8019
CT233 | EVAPCO | AT 28-2I17 | 319 | 1402.3457 | (2) 10 | 78300 | 149474.77 | 957 | 3622.6391
CT234 | EVAPCO | AT 28-3F17 | 247 | 1085.8288 | (2) 3 | 52500 | 100222.5469 | 741 | 2804.9901
CT235 | EVAPCO | AT 28-3G17 | 304 | 1336.4047 | (2) 5 | 61600 | 117594.4551 | 912 | 3452.2955
CT236 | EVAPCO | AT 28-3H17 | 331 | 1455.0986 | (2) 7.5 | 70200 | 134011.8627 | 993 | 3758.9139
CT237 | EVAPCO | AT 28-3I17 | 358 | 1573.7924 | (2) 10 | 76900 | 146802.1687 | 1074 | 4065.5323
CT238 | EVAPCO | AT 28-3J17 | 393 | 1727.6548 | (2) 15 | 87500 | 167037.5782 | 1179 | 4463.0005
CT239 | EVAPCO | AT 28-4F17 | 267 | 1173.7502 | (2) 3 | 51600 | 98504.4461 | 801 | 3032.1148
CT240 | EVAPCO | AT 28-4G17 | 319 | 1402.3457 | (2) 5 | 60600 | 115685.4542 | 957 | 3622.6391
CT241 | EVAPCO | AT 28-4H17 | 346 | 1521.0396 | (2) 7.5 | 69100 | 131911.9618 | 1038 | 3929.2574
CT242 | EVAPCO | AT 28-4I17 | 373 | 1639.7334 | (2) 10 | 75700 | 144511.3677 | 1119 | 4235.8758
CT243 | EVAPCO | AT 28-4J17 | 414 | 1819.9722 | (2) 15 | 86000 | 164174.0769 | 1242 | 4701.4814
CT244 | EVAPCO | AT 215-2F9 | 217 | 953.9468 | (2) 3 | 53200 | 101558.8476 | 651 | 2464.3031
CT245 | EVAPCO | AT 215-2G9 | 274 | 1204.5227 | (2) 5 | 62600 | 119503.456 | 822 | 3111.6085
CT246 | EVAPCO | AT 215-2H9 | 297 | 1305.6322 | (2) 7.5 | 71400 | 136302.6638 | 891 | 3372.8019
CT247 | EVAPCO | AT 215-2I9 | 319 | 1402.3457 | (2) 10 | 78300 | 149474.77 | 957 | 3622.6391
CT248 | EVAPCO | AT 215-3F9 | 247 | 1085.8288 | (2) 3 | 52500 | 100222.5469 | 741 | 2804.9901
CT249 | EVAPCO | AT 215-3G9 | 304 | 1336.4047 | (2) 5 | 61600 | 117594.4551 | 912 | 3452.2955
CT250 | EVAPCO | AT 215-3H9 | 331 | 1455.0986 | (2) 7.5 | 70200 | 134011.8627 | 993 | 3758.9139
CT251 | EVAPCO | AT 215-3I9 | 358 | 1573.7924 | (2) 10 | 76900 | 146802.1687 | 1074 | 4065.5323
CT252 | EVAPCO | AT 215-3J9 | 393 | 1727.6548 | (2) 15 | 87500 | 167037.5782 | 1179 | 4463.0005
CT253 | EVAPCO | AT 215-4F9 | 267 | 1173.7502 | (2) 3 | 51600 | 98504.4461 | 801 | 3032.1148
CT254 | EVAPCO | AT 215-4G9 | 319 | 1402.3457 | (2) 5 | 60600 | 115685.4542 | 957 | 3622.6391
CT255 | EVAPCO | AT 215-4H9 | 346 | 1521.0396 | (2) 7.5 | 69100 | 131911.9618 | 1038 | 3929.2574
CT256 | EVAPCO | AT 215-4I9 | 373 | 1639.7334 | (2) 10 | 75700 | 144511.3677 | 1119 | 4235.8758
CT257 | EVAPCO | AT 215-4J9 | 414 | 1819.9722 | (2) 15 | 86000 | 164174.0769 | 1242 | 4701.4814
CT258 | EVAPCO | AT 19-2G9 | 135 | 593.4692 | 5 | 35900 | 68533.1321 | 405 | 1533.0918
CT259 | EVAPCO | AT 19-2H9 | 162 | 712.163 | 7.5 | 40800 | 77887.2365 | 486 | 1839.7101
CT260 | EVAPCO | AT 19-2I9 | 178 | 782.5001 | 10 | 44700 | 85332.34 | 534 | 2021.4099
CT261 | EVAPCO | AT 19-2J9 | 208 | 914.3822 | 15 | 50800 | 96977.2454 | 624 | 2362.097
CT262 | EVAPCO | AT 19-3G9 | 154 | 676.9945 | 5 | 35300 | 67387.7316 | 462 | 1748.8602
CT263 | EVAPCO | AT 19-3H9 | 181 | 795.6883 | 7.5 | 40100 | 76550.9358 | 543 | 2055.4786
CT264 | EVAPCO | AT 19-3I9 | 199 | 874.8176 | 10 | 43900 | 83805.1392 | 597 | 2259.8908
CT265 | EVAPCO | AT 19-3J9 | 232 | 1019.8878 | 15 | 49800 | 95068.2445 | 696 | 2634.6466
CT266 | EVAPCO | AT 19-4G9 | 165 | 725.3512 | 5 | 34700 | 66242.331 | 495 | 1873.7788
CT267 | EVAPCO | AT 19-4H9 | 191 | 839.649 | 7.5 | 39500 | 75405.5353 | 573 | 2169.041
CT268 | EVAPCO | AT 19-4I9 | 209 | 918.7782 | 10 | 43200 | 82468.8386 | 627 | 2373.4532
CT269 | EVAPCO | AT 19-4J9 | 242 | 1063.8485 | 15 | 49000 | 93541.0438 | 726 | 2748.209
CT270 | EVAPCO | AT 19-4K9 | 265 | 1164.9581 | 20 | 53600 | 102322.4479 | 795 | 3009.4024
CT271 | EVAPCO | AT 29-2G18 | 274 | 1204.5227 | (2) 5 | 72000 | 137448.0644 | 822 | 3111.6085
CT272 | EVAPCO | AT 29-2H18 | 329 | 1446.3064 | (2) 7.5 | 81900 | 156347.1732 | 987 | 3736.2014
CT273 | EVAPCO | AT 29-2I18 | 362 | 1591.3767 | (2) 10 | 89800 | 171428.2803 | 1086 | 4110.9572
CT274 | EVAPCO | AT 29-2J18 | 422 | 1855.1408 | (2) 15 | 102000 | 194718.0912 | 1266 | 4792.3313
CT275 | EVAPCO | AT 29-3G18 | 312 | 1371.5733 | (2) 5 | 70900 | 135348.1634 | 936 | 3543.1454
CT276 | EVAPCO | AT 29-3H18 | 368 | 1617.7531 | (2) 7.5 | 80600 | 153865.472 | 1104 | 4179.0946
CT277 | EVAPCO | AT 29-3I18 | 404 | 1776.0115 | (2) 10 | 88200 | 168373.8788 | 1212 | 4587.9191
CT278 | EVAPCO | AT 29-3J18 | 471 | 2070.5481 | (2) 15 | 100000 | 190900.0894 | 1413 | 5348.7869
CT279 | EVAPCO | AT 29-4G18 | 335 | 1472.6828 | (2) 5 | 69700 | 133057.3623 | 1005 | 3804.3388
CT280 | EVAPCO | AT 29-4H18 | 387 | 1701.2784 | (2) 7.5 | 79300 | 151383.7709 | 1161 | 4394.8631
CT281 | EVAPCO | AT 29-4I18 | 425 | 1868.329 | (2) 10 | 86800 | 165701.2776 | 1275 | 4826.4
CT282 | EVAPCO | AT 29-4J18 | 491 | 2158.4695 | (2) 15 | 98400 | 187845.688 | 1473 | 5575.9116
CT283 | EVAPCO | AT 29-4K18 | 538 | 2365.0847 | (2) 20 | 107600 | 205408.4962 | 1614 | 6109.6546
CT284 | EVAPCO | AT 217-2G9 | 270 | 1186.9384 | (2) 5 | 71700 | 136875.3641 | 810 | 3066.1835
CT285 | EVAPCO | AT 217-2H9 | 324 | 1424.3261 | (2) 7.5 | 81500 | 155583.5728 | 972 | 3679.4203
CT286 | EVAPCO | AT 217-2I9 | 356 | 1565.0003 | (2) 10 | 89300 | 170473.7798 | 1068 | 4042.8198
CT287 | EVAPCO | AT 217-2J9 | 416 | 1828.7644 | (2) 15 | 101500 | 193763.5907 | 1248 | 4724.1939
CT288 | EVAPCO | AT 217-3G9 | 308 | 1353.989 | (2) 5 | 70600 | 134775.4631 | 924 | 3497.7205
CT289 | EVAPCO | AT 217-3H9 | 362 | 1591.3767 | (2) 7.5 | 80200 | 153101.8717 | 1086 | 4110.9572
CT290 | EVAPCO | AT 217-3I9 | 399 | 1754.0312 | (2) 10 | 87800 | 167610.2785 | 1197 | 4531.1379
CT291 | EVAPCO | AT 217-3J9 | 464 | 2039.7756 | (2) 15 | 99500 | 189945.5889 | 1392 | 5269.2932
CT292 | EVAPCO | AT 217-4G9 | 330 | 1450.7025 | (2) 5 | 69400 | 132484.662 | 990 | 3747.5577
CT293 | EVAPCO | AT 217-4H9 | 381 | 1674.902 | (2) 7.5 | 78900 | 150620.1705 | 1143 | 4326.7257
CT294 | EVAPCO | AT 217-4I9 | 418 | 1837.5565 | (2) 10 | 86400 | 164937.6772 | 1254 | 4746.9064
CT295 | EVAPCO | AT 217-4J9 | 484 | 2127.697 | (2) 15 | 97900 | 186891.1875 | 1452 | 5496.4179
CT296 | EVAPCO | AT 217-4K9 | 530 | 2329.9161 | (2) 20 | 107100 | 204453.9957 | 1590 | 6018.8047
CT297 | EVAPCO | AT 19-2G11 | 156 | 685.7866 | 5 | 40200 | 76741.8359 | 468 | 1771.5727
CT298 | EVAPCO | AT 19-2H11 | 187 | 822.0647 | 7.5 | 45700 | 87241.3408 | 561 | 2123.616
CT299 | EVAPCO | AT 19-2I11 | 202 | 888.0058 | 10 | 50200 | 95831.8449 | 606 | 2293.9595
CT300 | EVAPCO | AT 19-2J11 | 231 | 1015.4917 | 15 | 57100 | 109003.951 | 693 | 2623.2904
CT301 | EVAPCO | AT 19-3G11 | 172 | 756.1237 | 5 | 39700 | 75787.3355 | 516 | 1953.2725
CT302 | EVAPCO | AT 19-3H11 | 202 | 888.0058 | 7.5 | 45100 | 86095.9403 | 606 | 2293.9595
CT303 | EVAPCO | AT 19-3I11 | 221 | 971.5311 | 10 | 49400 | 94304.6442 | 663 | 2509.728
CT304 | EVAPCO | AT 19-3J11 | 256 | 1125.3934 | 15 | 56100 | 107094.9501 | 768 | 2907.1963
CT305 | EVAPCO | AT 19-3K11 | 285 | 1252.8794 | 20 | 61300 | 117021.7548 | 855 | 3236.5271
CT306 | EVAPCO | AT 19-4G11 | 190 | 835.2529 | 5 | 39000 | 74451.0349 | 570 | 2157.6847
CT307 | EVAPCO | AT 19-4H11 | 220 | 967.135 | 7.5 | 44300 | 84568.7396 | 660 | 2498.3718
CT308 | EVAPCO | AT 19-4I11 | 238 | 1046.2642 | 10 | 48600 | 92777.4434 | 714 | 2702.784
CT309 | EVAPCO | AT 19-4J11 | 270 | 1186.9384 | 15 | 55100 | 105185.9493 | 810 | 3066.1835
CT310 | EVAPCO | AT 19-4K11 | 298 | 1310.0283 | 20 | 60300 | 115112.7539 | 894 | 3384.1581
CT311 | EVAPCO | AT 19-4L11 | 314 | 1380.3654 | 25 | 64600 | 123321.4577 | 942 | 3565.8579
CT312 | EVAPCO | AT 29-2G21 | 315 | 1384.7615 | (2) 5 | 80700 | 154056.3721 | 945 | 3577.2141
CT313 | EVAPCO | AT 29-2H21 | 379 | 1666.1098 | (2) 7.5 | 91800 | 175246.2821 | 1137 | 4304.0132
CT314 | EVAPCO | AT 29-2I21 | 408 | 1793.5958 | (2) 10 | 100700 | 192236.39 | 1224 | 4633.344
CT315 | EVAPCO | AT 29-2J21 | 467 | 2052.9638 | (2) 15 | 114600 | 218771.5024 | 1401 | 5303.3619
CT316 | EVAPCO | AT 29-3G21 | 347 | 1525.4357 | (2) 5 | 79600 | 151956.4711 | 1041 | 3940.6137
CT317 | EVAPCO | AT 29-3H21 | 410 | 1802.3879 | (2) 7.5 | 90500 | 172764.5809 | 1230 | 4656.0565
CT318 | EVAPCO | AT 29-3I21 | 448 | 1969.4385 | (2) 10 | 99100 | 189181.9886 | 1344 | 5087.5934
CT319 | EVAPCO | AT 29-3J21 | 518 | 2277.1633 | (2) 15 | 112500 | 214762.6006 | 1554 | 5882.5299
CT320 | EVAPCO | AT 29-3K21 | 578 | 2540.9274 | (2) 20 | 123000 | 234807.1099 | 1734 | 6563.904
CT321 | EVAPCO | AT 29-4G21 | 383 | 1683.6941 | (2) 5 | 78200 | 149283.8699 | 1149 | 4349.4381
CT322 | EVAPCO | AT 29-4H21 | 445 | 1956.2503 | (2) 7.5 | 88900 | 169710.1795 | 1335 | 5053.5247
CT323 | EVAPCO | AT 29-4I21 | 482 | 2118.9049 | (2) 10 | 97400 | 185936.6871 | 1446 | 5473.7054
CT324 | EVAPCO | AT 29-4J21 | 547 | 2404.6493 | (2) 15 | 110600 | 211135.4989 | 1641 | 6211.8607
CT325 | EVAPCO | AT 29-4K21 | 604 | 2655.2252 | (2) 20 | 120900 | 230798.2081 | 1812 | 6859.1662
CT326 | EVAPCO | AT 29-4L21 | 636 | 2795.8993 | (2) 25 | 129700 | 247597.4159 | 1908 | 7222.5657
CT327 | EVAPCO | AT 217-2G11 | 316 | 1389.1575 | (2) 5 | 80700 | 154056.3721 | 948 | 3588.5704
CT328 | EVAPCO | AT 217-2H11 | 379 | 1666.1098 | (2) 7.5 | 91800 | 175246.2821 | 1137 | 4304.0132
CT329 | EVAPCO | AT 217-2I11 | 408 | 1793.5958 | (2) 10 | 100700 | 192236.39 | 1224 | 4633.344
CT330 | EVAPCO | AT 217-2J11 | 467 | 2052.9638 | (2) 15 | 114600 | 218771.5024 | 1401 | 5303.3619
CT331 | EVAPCO | AT 217-3G11 | 347 | 1525.4357 | (2) 5 | 79600 | 151956.4711 | 1041 | 3940.6137
CT332 | EVAPCO | AT 217-3H11 | 409 | 1797.9919 | (2) 7.5 | 90500 | 172764.5809 | 1227 | 4644.7003
CT333 | EVAPCO | AT 217-3I11 | 447 | 1965.0425 | (2) 10 | 99100 | 189181.9886 | 1341 | 5076.2372
CT334 | EVAPCO | AT 217-3J11 | 516 | 2268.3712 | (2) 15 | 112500 | 214762.6006 | 1548 | 5859.8174
CT335 | EVAPCO | AT 217-3K11 | 576 | 2532.1353 | (2) 20 | 123000 | 234807.1099 | 1728 | 6541.1916
CT336 | EVAPCO | AT 217-4G11 | 385 | 1692.4862 | (2) 5 | 78200 | 149283.8699 | 1155 | 4372.1506
CT337 | EVAPCO | AT 217-4H11 | 444 | 1951.8543 | (2) 7.5 | 88900 | 169710.1795 | 1332 | 5042.1685
CT338 | EVAPCO | AT 217-4I11 | 480 | 2110.1127 | (2) 10 | 97400 | 185936.6871 | 1440 | 5450.993
CT339 | EVAPCO | AT 217-4J11 | 545 | 2395.8571 | (2) 15 | 110600 | 211135.4989 | 1635 | 6189.1483
CT340 | EVAPCO | AT 217-4K11 | 602 | 2646.433 | (2) 20 | 120900 | 230798.2081 | 1806 | 6836.4537
CT341 | EVAPCO | AT 217-4L11 | 634 | 2787.1072 | (2) 25 | 129700 | 247597.4159 | 1902 | 7199.8532
CT342 | EVAPCO | AT 217-2H12 | 394 | 1732.0509 | (2) 7.5 | 99600 | 190136.489 | 1182 | 4474.3567
CT343 | EVAPCO | AT 217-2I12 | 447 | 1965.0425 | (2) 10 | 109100 | 208271.9975 | 1341 | 5076.2372
CT344 | EVAPCO | AT 217-2J12 | 499 | 2193.638 | (2) 15 | 124300 | 237288.8111 | 1497 | 5666.7614
CT345 | EVAPCO | AT 217-2K12 | 550 | 2417.8375 | (2) 20 | 136200 | 260005.9217 | 1650 | 6245.9294
CT346 | EVAPCO | AT 217-3H12 | 446 | 1960.6464 | (2) 7.5 | 98100 | 187272.9877 | 1338 | 5064.881
CT347 | EVAPCO | AT 217-3I12 | 499 | 2193.638 | (2) 10 | 107300 | 204835.7959 | 1497 | 5666.7614
CT348 | EVAPCO | AT 217-3J12 | 564 | 2479.3824 | (2) 15 | 122000 | 232898.109 | 1692 | 6404.9167
CT349 | EVAPCO | AT 217-3K12 | 622 | 2734.3544 | (2) 20 | 133500 | 254851.6193 | 1866 | 7063.5784
CT350 | EVAPCO | AT 217-3L12 | 665 | 2923.3853 | (2) 25 | 143200 | 273368.928 | 1995 | 7551.8965
CT351 | EVAPCO | AT 217-4H12 | 474 | 2083.7363 | (2) 7.5 | 96500 | 184218.5863 | 1422 | 5382.8556
CT352 | EVAPCO | AT 217-4I12 | 524 | 2303.5397 | (2) 10 | 105600 | 201590.4944 | 1572 | 5950.6673
CT353 | EVAPCO | AT 217-4J12 | 585 | 2571.6999 | (2) 15 | 120100 | 229271.0074 | 1755 | 6643.3977
CT354 | EVAPCO | AT 217-4K12 | 645 | 2835.464 | (2) 20 | 131400 | 250842.7175 | 1935 | 7324.7718
CT355 | EVAPCO | AT 217-4L12 | 688 | 3024.4949 | (2) 25 | 140800 | 268787.3259 | 2064 | 7813.0899
CT356 | EVAPCO | AT 217-4M12 | 709 | 3116.8123 | (2) 30 | 149300 | 285013.8335 | 2127 | 8051.5709
CT357 | EVAPCO | AT 29-2H24 | 400 | 1758.4273 | (2) 7.5 | 100100 | 191090.9895 | 1200 | 4542.4941
CT358 | EVAPCO | AT 29-2I24 | 454 | 1995.8149 | (2) 10 | 109700 | 209417.3981 | 1362 | 5155.7308
CT359 | EVAPCO | AT 29-2J24 | 507 | 2228.8066 | (2) 15 | 124900 | 238434.2116 | 1521 | 5757.6113
CT360 | EVAPCO | AT 29-2K24 | 559 | 2457.4021 | (2) 20 | 136800 | 261151.3223 | 1677 | 6348.1356
CT361 | EVAPCO | AT 29-3H24 | 452 | 1987.0228 | (2) 7.5 | 98600 | 188227.4881 | 1356 | 5133.0184
CT362 | EVAPCO | AT 29-3I24 | 506 | 2224.4105 | (2) 10 | 107900 | 205981.1964 | 1518 | 5746.2551
CT363 | EVAPCO | AT 29-3J24 | 571 | 2510.1549 | (2) 15 | 122600 | 234043.5096 | 1713 | 6484.4104
CT364 | EVAPCO | AT 29-3K24 | 630 | 2769.5229 | (2) 20 | 134100 | 255997.0199 | 1890 | 7154.4283
CT365 | EVAPCO | AT 29-3L24 | 674 | 2962.9499 | (2) 25 | 144000 | 274896.1287 | 2022 | 7654.1026
CT366 | EVAPCO | AT 29-4H24 | 481 | 2114.5088 | (2) 7.5 | 96900 | 184982.1866 | 1443 | 5462.3492
CT367 | EVAPCO | AT 29-4I24 | 531 | 2334.3122 | (2) 10 | 106200 | 202735.8949 | 1593 | 6030.161
CT368 | EVAPCO | AT 29-4J24 | 593 | 2606.8684 | (2) 15 | 120700 | 230416.4079 | 1779 | 6734.2476
CT369 | EVAPCO | AT 29-4K24 | 653 | 2870.6325 | (2) 20 | 132000 | 251988.118 | 1959 | 7415.6217
CT370 | EVAPCO | AT 29-4L24 | 696 | 3059.6634 | (2) 25 | 141500 | 270123.6265 | 2088 | 7903.9398
CT371 | EVAPCO | AT 29-4M24 | 718 | 3156.3769 | (2) 30 | 150000 | 286350.1341 | 2154 | 8153.777
CT372 | EVAPCO | AT 39-2H36 | 605 | 2659.6212 | (3) 7.5 | 150900 | 288068.2349 | 1815 | 6870.5224
CT373 | EVAPCO | AT 39-2I36 | 686 | 3015.7028 | (3) 10 | 165200 | 315366.9477 | 2058 | 7790.3775
CT374 | EVAPCO | AT 39-2J36 | 765 | 3362.9921 | (3) 15 | 188200 | 359273.9682 | 2295 | 8687.52
CT375 | EVAPCO | AT 39-2K36 | 843 | 3705.8855 | (3) 20 | 206200 | 393635.9843 | 2529 | 9573.3064
CT376 | EVAPCO | AT 39-3H36 | 682 | 2998.1185 | (3) 7.5 | 148600 | 283677.5328 | 2046 | 7744.9525
CT377 | EVAPCO | AT 39-3I36 | 763 | 3354.2 | (3) 10 | 162500 | 310212.6452 | 2289 | 8664.8076
CT378 | EVAPCO | AT 39-3J36 | 862 | 3789.4108 | (3) 15 | 184700 | 352592.4651 | 2586 | 9789.0749
CT379 | EVAPCO | AT 39-3K36 | 951 | 4180.6608 | (3) 20 | 202100 | 385809.0806 | 2853 | 10799.7798
CT380 | EVAPCO | AT 39-3L36 | 1,016 | 4466.4052 | (3) 25 | 217000 | 414253.194 | 3048 | 11537.9351
CT381 | EVAPCO | AT 39-4H36 | 725 | 3187.1494 | (3) 7.5 | 146100 | 278905.0306 | 2175 | 8233.2706
CT382 | EVAPCO | AT 39-4I36 | 800 | 3516.8545 | (3) 10 | 159900 | 305249.2429 | 2400 | 9084.9883
CT383 | EVAPCO | AT 39-4J36 | 893 | 3925.6889 | (3) 15 | 181900 | 347247.2626 | 2679 | 10141.1182
CT384 | EVAPCO | AT 39-4K36 | 984 | 4325.7311 | (3) 20 | 198900 | 379700.2778 | 2952 | 11174.5356
CT385 | EVAPCO | AT 39-4L36 | 1,050 | 4615.8716 | (3) 25 | 213200 | 406998.9906 | 3150 | 11924.0471
CT386 | EVAPCO | AT 39-4M36 | 1,082 | 4756.5457 | (3) 30 | 226000 | 431434.202 | 3246 | 12287.4467
CT387 | EVAPCO | AT 19-2H14 | 221 | 971.5311 | 7.5 | 55900 | 106713.15 | 663 | 2509.728
CT388 | EVAPCO | AT 19-2I14 | 251 | 1103.4131 | 10 | 61300 | 117021.7548 | 753 | 2850.4151
CT389 | EVAPCO | AT 19-2J14 | 280 | 1230.8991 | 15 | 69800 | 133248.2624 | 840 | 3179.7459
CT390 | EVAPCO | AT 19-2K14 | 309 | 1358.3851 | 20 | 76500 | 146038.5684 | 927 | 3509.0767
CT391 | EVAPCO | AT 19-2L14 | 337 | 1481.475 | 25 | 82000 | 156538.0733 | 1011 | 3827.0513
CT392 | EVAPCO | AT 19-3H14 | 249 | 1094.621 | 7.5 | 55100 | 105185.9493 | 747 | 2827.7026
CT393 | EVAPCO | AT 19-3I14 | 280 | 1230.8991 | 10 | 60300 | 115112.7539 | 840 | 3179.7459
CT394 | EVAPCO | AT 19-3J14 | 315 | 1384.7615 | 15 | 68600 | 130957.4613 | 945 | 3577.2141
CT395 | EVAPCO | AT 19-3K14 | 347 | 1525.4357 | 20 | 75000 | 143175.067 | 1041 | 3940.6137
CT396 | EVAPCO | AT 19-3L14 | 377 | 1657.3177 | 25 | 80400 | 153483.6719 | 1131 | 4281.3007
CT397 | EVAPCO | AT 19-3M14 | 399 | 1754.0312 | 30 | 85200 | 162646.8762 | 1197 | 4531.1379
CT398 | EVAPCO | AT 19-4H14 | 266 | 1169.3541 | 7.5 | 54200 | 103467.8484 | 798 | 3020.7586
CT399 | EVAPCO | AT 19-4I14 | 295 | 1296.8401 | 10 | 59300 | 113203.753 | 885 | 3350.0894
CT400 | EVAPCO | AT 19-4J14 | 329 | 1446.3064 | 15 | 67500 | 128857.5603 | 987 | 3736.2014
CT401 | EVAPCO | AT 19-4K14 | 361 | 1586.9806 | 20 | 73800 | 140884.266 | 1083 | 4099.601
CT402 | EVAPCO | AT 19-4L14 | 391 | 1718.8626 | 25 | 79100 | 151001.9707 | 1173 | 4440.288
CT403 | EVAPCO | AT 19-4M14 | 413 | 1815.5761 | 30 | 83700 | 159783.3748 | 1239 | 4690.1252
CT404 | EVAPCO | AT 217-2H14 | 435 | 1912.2896 | (2) 7.5 | 112300 | 214380.8004 | 1305 | 4939.9624
CT405 | EVAPCO | AT 217-2I14 | 494 | 2171.6577 | (2) 10 | 123000 | 234807.1099 | 1482 | 5609.9803
CT406 | EVAPCO | AT 217-2J14 | 551 | 2422.2336 | (2) 15 | 140200 | 267641.9253 | 1653 | 6257.2857
CT407 | EVAPCO | AT 217-2K14 | 608 | 2672.8094 | (2) 20 | 153600 | 293222.5373 | 1824 | 6904.5911
CT408 | EVAPCO | AT 217-2L14 | 664 | 2918.9893 | (2) 25 | 164700 | 314412.4472 | 1992 | 7540.5403
CT409 | EVAPCO | AT 217-3H14 | 490 | 2154.0734 | (2) 7.5 | 110600 | 211135.4989 | 1470 | 5564.5553
CT410 | EVAPCO | AT 217-3I14 | 551 | 2422.2336 | (2) 10 | 121100 | 231180.0082 | 1653 | 6257.2857
CT411 | EVAPCO | AT 217-3J14 | 621 | 2729.9583 | (2) 15 | 137700 | 262869.4231 | 1863 | 7052.2222
CT412 | EVAPCO | AT 217-3K14 | 685 | 3011.3067 | (2) 20 | 150600 | 287495.5346 | 2055 | 7779.0212
CT413 | EVAPCO | AT 217-3L14 | 744 | 3270.6747 | (2) 25 | 161500 | 308303.6444 | 2232 | 8449.0391
CT414 | EVAPCO | AT 217-3M14 | 787 | 3459.7056 | (2) 30 | 171100 | 326630.0529 | 2361 | 8937.3572
CT415 | EVAPCO | AT 217-4H14 | 525 | 2307.9358 | (2) 7.5 | 108800 | 207699.2973 | 1575 | 5962.0236
CT416 | EVAPCO | AT 217-4I14 | 581 | 2554.1156 | (2) 10 | 119100 | 227362.0065 | 1743 | 6597.9727
CT417 | EVAPCO | AT 217-4J14 | 649 | 2853.0482 | (2) 15 | 135500 | 258669.6211 | 1947 | 7370.1967
CT418 | EVAPCO | AT 217-4K14 | 714 | 3138.7927 | (2) 20 | 148300 | 283104.8326 | 2142 | 8108.352
CT419 | EVAPCO | AT 217-4L14 | 773 | 3398.1607 | (2) 25 | 158900 | 303340.242 | 2319 | 8778.3699
CT420 | EVAPCO | AT 217-4M14 | 815 | 3582.7955 | (2) 30 | 168200 | 321093.9503 | 2445 | 9255.3318
CT421 | EVAPCO | AT 29-2H28 | 446 | 1960.6464 | (2) 7.5 | 112300 | 214380.8004 | 1338 | 5064.881
CT422 | EVAPCO | AT 29-2I28 | 506 | 2224.4105 | (2) 10 | 123000 | 234807.1099 | 1518 | 5746.2551
CT423 | EVAPCO | AT 29-2J28 | 563 | 2474.9864 | (2) 15 | 140200 | 267641.9253 | 1689 | 6393.5605
CT424 | EVAPCO | AT 29-2K28 | 622 | 2734.3544 | (2) 20 | 153600 | 293222.5373 | 1866 | 7063.5784
CT425 | EVAPCO | AT 29-2L28 | 678 | 2980.5342 | (2) 25 | 164700 | 314412.4472 | 2034 | 7699.5276
CT426 | EVAPCO | AT 29-3H28 | 502 | 2206.8262 | (2) 7.5 | 110700 | 211326.3989 | 1506 | 5700.8301
CT427 | EVAPCO | AT 29-3I28 | 563 | 2474.9864 | (2) 10 | 121100 | 231180.0082 | 1689 | 6393.5605
CT428 | EVAPCO | AT 29-3J28 | 633 | 2782.7111 | (2) 15 | 137700 | 262869.4231 | 1899 | 7188.497
CT429 | EVAPCO | AT 29-3K28 | 698 | 3068.4556 | (2) 20 | 150600 | 287495.5346 | 2094 | 7926.6523
CT430 | EVAPCO | AT 29-3L28 | 757 | 3327.8236 | (2) 25 | 161500 | 308303.6444 | 2271 | 8596.6702
CT431 | EVAPCO | AT 29-3M28 | 802 | 3525.6467 | (2) 30 | 171200 | 326820.953 | 2406 | 9107.7008
CT432 | EVAPCO | AT 29-4H28 | 535 | 2351.8965 | (2) 7.5 | 108800 | 207699.2973 | 1605 | 6075.5859
CT433 | EVAPCO | AT 29-4I28 | 592 | 2602.4723 | (2) 10 | 119200 | 227552.9065 | 1776 | 6722.8913
CT434 | EVAPCO | AT 29-4J28 | 661 | 2905.8011 | (2) 15 | 135600 | 258860.5212 | 1983 | 7506.4716
CT435 | EVAPCO | AT 29-4K28 | 726 | 3191.5455 | (2) 20 | 148300 | 283104.8326 | 2178 | 8244.6269
CT436 | EVAPCO | AT 29-4L28 | 787 | 3459.7056 | (2) 25 | 158900 | 303340.242 | 2361 | 8937.3572
CT437 | EVAPCO | AT 29-4M28 | 830 | 3648.7366 | (2) 30 | 168100 | 320903.0503 | 2490 | 9425.6753
CT438 | EVAPCO | AT 39-2H42 | 664 | 2918.9893 | (3) 7.5 | 167700 | 320139.4499 | 1992 | 7540.5403
CT439 | EVAPCO | AT 39-2I42 | 754 | 3314.6354 | (3) 10 | 183700 | 350683.4642 | 2262 | 8562.6015
CT440 | EVAPCO | AT 39-2J42 | 840 | 3692.6973 | (3) 15 | 209300 | 399553.8871 | 2520 | 9539.2377
CT441 | EVAPCO | AT 39-2K42 | 927 | 4075.1552 | (3) 20 | 229300 | 437733.905 | 2781 | 10527.2302
CT442 | EVAPCO | AT 39-2L42 | 1,011 | 4444.4249 | (3) 25 | 246000 | 469614.2199 | 3033 | 11481.1539
CT443 | EVAPCO | AT 39-3H42 | 748 | 3288.259 | (3) 7.5 | 165200 | 315366.9477 | 2244 | 8494.464
CT444 | EVAPCO | AT 39-3I42 | 839 | 3688.3012 | (3) 10 | 180800 | 345147.3616 | 2517 | 9527.8815
CT445 | EVAPCO | AT 39-3J42 | 945 | 4154.2844 | (3) 15 | 205600 | 392490.5838 | 2835 | 10731.6424
CT446 | EVAPCO | AT 39-3K42 | 1,042 | 4580.703 | (3) 20 | 224900 | 429334.301 | 3126 | 11833.1972
CT447 | EVAPCO | AT 39-3L42 | 1,130 | 4967.557 | (3) 25 | 241200 | 460451.0156 | 3390 | 12832.5459
CT448 | EVAPCO | AT 39-3M42 | 1,197 | 5262.0936 | (3) 30 | 255600 | 487940.6285 | 3591 | 13593.4137
CT449 | EVAPCO | AT 39-4H42 | 799 | 3512.4585 | (3) 7.5 | 162400 | 310021.7452 | 2397 | 9073.632
CT450 | EVAPCO | AT 39-4I42 | 884 | 3886.1243 | (3) 10 | 177900 | 339611.259 | 2652 | 10038.9121
CT451 | EVAPCO | AT 39-4J42 | 986 | 4334.5232 | (3) 15 | 202400 | 386381.7809 | 2958 | 11197.2481
CT452 | EVAPCO | AT 39-4K42 | 1,084 | 4765.3379 | (3) 20 | 221400 | 422652.7979 | 3252 | 12310.1591
CT453 | EVAPCO | AT 39-4L42 | 1,174 | 5160.984 | (3) 25 | 237200 | 452815.012 | 3522 | 13332.2203
CT454 | EVAPCO | AT 39-4M42 | 1,239 | 5446.7284 | (3) 30 | 251100 | 479350.1244 | 3717 | 14070.3756
CT455 | EVAPCO | AT 110-2I12 | 227 | 997.9075 | 10 | 64700 | 123512.3578 | 681 | 2577.8654
CT456 | EVAPCO | AT 110-2J12 | 276 | 1213.3148 | 15 | 73500 | 140311.5657 | 828 | 3134.321
CT457 | EVAPCO | AT 110-2K12 | 305 | 1340.8008 | 20 | 80600 | 153865.472 | 915 | 3463.6518
CT458 | EVAPCO | AT 110-2L12 | 326 | 1433.1182 | 25 | 86500 | 165128.5773 | 978 | 3702.1327
CT459 | EVAPCO | AT 110-2M12 | 342 | 1503.4553 | 30 | 91700 | 175055.382 | 1026 | 3883.8325
CT460 | EVAPCO | AT 110-3I12 | 264 | 1160.562 | 10 | 63700 | 121603.3569 | 792 | 2998.0461
CT461 | EVAPCO | AT 110-3J12 | 309 | 1358.3851 | 15 | 72300 | 138020.7646 | 927 | 3509.0767
CT462 | EVAPCO | AT 110-3K12 | 338 | 1485.871 | 20 | 79100 | 151001.9707 | 1014 | 3838.4075
CT463 | EVAPCO | AT 110-3L12 | 361 | 1586.9806 | 25 | 84900 | 162074.1759 | 1083 | 4099.601
CT464 | EVAPCO | AT 110-3M12 | 380 | 1670.5059 | 30 | 89900 | 171619.1804 | 1140 | 4315.3694
CT465 | EVAPCO | AT 110-4I12 | 277 | 1217.7109 | 10 | 62700 | 119694.356 | 831 | 3145.6772
CT466 | EVAPCO | AT 110-4J12 | 322 | 1415.5339 | 15 | 71200 | 135920.8636 | 966 | 3656.7078
CT467 | EVAPCO | AT 110-4K12 | 350 | 1538.6239 | 20 | 77900 | 148711.1696 | 1050 | 3974.6824
CT468 | EVAPCO | AT 110-4L12 | 373 | 1639.7334 | 25 | 83600 | 159592.4747 | 1119 | 4235.8758
CT469 | EVAPCO | AT 110-4M12 | 393 | 1727.6548 | 30 | 88500 | 168946.5791 | 1179 | 4463.0005
CT470 | EVAPCO | AT 110-4N12 | 410 | 1802.3879 | 35 | 92800 | 177155.2829 | 1230 | 4656.0565
CT471 | EVAPCO | AT 220-2I12 | 455 | 2000.211 | (2) 10 | 128800 | 245879.3151 | 1365 | 5167.0871
CT472 | EVAPCO | AT 220-2J12 | 553 | 2431.0257 | (2) 15 | 146300 | 279286.8308 | 1659 | 6279.9981
CT473 | EVAPCO | AT 220-2K12 | 611 | 2685.9976 | (2) 20 | 160300 | 306012.8433 | 1833 | 6938.6598
CT474 | EVAPCO | AT 220-2L12 | 651 | 2861.8404 | (2) 25 | 172200 | 328729.9539 | 1953 | 7392.9092
CT475 | EVAPCO | AT 220-2M12 | 684 | 3006.9106 | (2) 30 | 182500 | 348392.6631 | 2052 | 7767.665
CT476 | EVAPCO | AT 220-3I12 | 529 | 2325.5201 | (2) 10 | 126700 | 241870.4132 | 1587 | 6007.4485
CT477 | EVAPCO | AT 220-3J12 | 618 | 2716.7701 | (2) 15 | 143800 | 274514.3285 | 1854 | 7018.1534
CT478 | EVAPCO | AT 220-3K12 | 676 | 2971.7421 | (2) 20 | 157400 | 300476.7407 | 2028 | 7676.8151
CT479 | EVAPCO | AT 220-3L12 | 722 | 3173.9612 | (2) 25 | 168900 | 322430.251 | 2166 | 8199.2019
CT480 | EVAPCO | AT 220-3M12 | 760 | 3341.0118 | (2) 30 | 179000 | 341711.16 | 2280 | 8630.7389
CT481 | EVAPCO | AT 220-4I12 | 555 | 2439.8178 | (2) 10 | 124700 | 238052.4115 | 1665 | 6302.7106
CT482 | EVAPCO | AT 220-4J12 | 644 | 2831.0679 | (2) 15 | 141600 | 270314.5266 | 1932 | 7313.4156
CT483 | EVAPCO | AT 220-4K12 | 701 | 3081.6438 | (2) 20 | 155000 | 295895.1385 | 2103 | 7960.721
CT484 | EVAPCO | AT 220-4L12 | 746 | 3279.4668 | (2) 25 | 166300 | 317466.8486 | 2238 | 8471.7516
CT485 | EVAPCO | AT 220-4M12 | 785 | 3450.9135 | (2) 30 | 176100 | 336175.0574 | 2355 | 8914.6448
CT486 | EVAPCO | AT 220-4N12 | 820 | 3604.7759 | (2) 35 | 184800 | 352783.3652 | 2460 | 9312.113
CT487 | EVAPCO | AT 210-2I24 | 455 | 2000.211 | (2) 10 | 129400 | 247024.7157 | 1365 | 5167.0871
CT488 | EVAPCO | AT 210-2J24 | 553 | 2431.0257 | (2) 15 | 147000 | 280623.1314 | 1659 | 6279.9981
CT489 | EVAPCO | AT 210-2K24 | 611 | 2685.9976 | (2) 20 | 161100 | 307540.044 | 1833 | 6938.6598
CT490 | EVAPCO | AT 210-2L24 | 651 | 2861.8404 | (2) 25 | 173000 | 330257.1546 | 1953 | 7392.9092
CT491 | EVAPCO | AT 210-2M24 | 684 | 3006.9106 | (2) 30 | 183300 | 349919.8638 | 2052 | 7767.665
CT492 | EVAPCO | AT 210-3I24 | 529 | 2325.5201 | (2) 10 | 127300 | 243015.8138 | 1587 | 6007.4485
CT493 | EVAPCO | AT 210-3J24 | 618 | 2716.7701 | (2) 15 | 144500 | 275850.6292 | 1854 | 7018.1534
CT494 | EVAPCO | AT 210-3K24 | 676 | 2971.7421 | (2) 20 | 158200 | 302003.9414 | 2028 | 7676.8151
CT495 | EVAPCO | AT 210-3L24 | 722 | 3173.9612 | (2) 25 | 169700 | 323957.4517 | 2166 | 8199.2019
CT496 | EVAPCO | AT 210-3M24 | 760 | 3341.0118 | (2) 30 | 179800 | 343238.3607 | 2280 | 8630.7389
CT497 | EVAPCO | AT 210-4I24 | 555 | 2439.8178 | (2) 10 | 125300 | 239197.812 | 1665 | 6302.7106
CT498 | EVAPCO | AT 210-4J24 | 644 | 2831.0679 | (2) 15 | 142300 | 271650.8272 | 1932 | 7313.4156
CT499 | EVAPCO | AT 210-4K24 | 701 | 3081.6438 | (2) 20 | 155800 | 297422.3393 | 2103 | 7960.721
CT500 | EVAPCO | AT 210-4L24 | 746 | 3279.4668 | (2) 25 | 167100 | 318994.0494 | 2238 | 8471.7516
CT501 | EVAPCO | AT 210-4M24 | 785 | 3450.9135 | (2) 30 | 176900 | 337702.2581 | 2355 | 8914.6448
CT502 | EVAPCO | AT 210-4N24 | 820 | 3604.7759 | (2) 35 | 185600 | 354310.5659 | 2460 | 9312.113
CT503 | EVAPCO | AT 310-2I36 | 672 | 2954.1578 | (3) 10 | 194400 | 371109.7738 | 2016 | 7631.3902
CT504 | EVAPCO | AT 310-2J36 | 817 | 3591.5877 | (3) 15 | 220800 | 421507.3974 | 2451 | 9278.0443
CT505 | EVAPCO | AT 310-2K36 | 903 | 3969.6495 | (3) 20 | 242000 | 461978.2163 | 2709 | 10254.6805
CT506 | EVAPCO | AT 310-2L36 | 963 | 4233.4136 | (3) 25 | 259900 | 496149.3323 | 2889 | 10936.0546
CT507 | EVAPCO | AT 310-2M36 | 1,012 | 4448.821 | (3) 30 | 275400 | 525738.8462 | 3036 | 11492.5102
CT508 | EVAPCO | AT 310-3I36 | 782 | 3437.7253 | (3) 10 | 191200 | 365000.9709 | 2346 | 8880.576
CT509 | EVAPCO | AT 310-3J36 | 914 | 4018.0063 | (3) 15 | 217100 | 414444.0941 | 2742 | 10379.5991
CT510 | EVAPCO | AT 310-3K36 | 1,000 | 4396.0682 | (3) 20 | 237600 | 453578.6124 | 3000 | 11356.2354
CT511 | EVAPCO | AT 310-3L36 | 1,068 | 4695.0008 | (3) 25 | 255000 | 486795.2279 | 3204 | 12128.4594
CT512 | EVAPCO | AT 310-3M36 | 1,126 | 4949.9727 | (3) 30 | 270100 | 515621.1414 | 3378 | 12787.121
CT513 | EVAPCO | AT 310-4I36 | 821 | 3609.172 | (3) 10 | 188100 | 359083.0681 | 2463 | 9323.4692
CT514 | EVAPCO | AT 310-4J36 | 953 | 4189.453 | (3) 15 | 213700 | 407953.491 | 2859 | 10822.4923
CT515 | EVAPCO | AT 310-4K36 | 1,038 | 4563.1187 | (3) 20 | 234000 | 446706.2092 | 3114 | 11787.7723
CT516 | EVAPCO | AT 310-4L36 | 1,106 | 4862.0514 | (3) 25 | 251000 | 479159.2244 | 3318 | 12559.9963
CT517 | EVAPCO | AT 310-4M36 | 1,164 | 5117.0233 | (3) 30 | 265800 | 507412.4376 | 3492 | 13218.6579
CT518 | EVAPCO | AT 310-4N36 | 1,216 | 5345.6189 | (3) 35 | 278900 | 532420.3493 | 3648 | 13809.1822
CT519 | EVAPCO | AT 110-2I18 | 290 | 1274.8598 | 10 | 86000 | 164174.0769 | 870 | 3293.3083
CT520 | EVAPCO | AT 110-2J18 | 351 | 1543.0199 | 15 | 97800 | 186700.2874 | 1053 | 3986.0386
CT521 | EVAPCO | AT 110-2K18 | 389 | 1710.0705 | 20 | 107200 | 204644.8958 | 1167 | 4417.5756
CT522 | EVAPCO | AT 110-2L18 | 420 | 1846.3486 | 25 | 115100 | 219726.0029 | 1260 | 4769.6188
CT523 | EVAPCO | AT 110-2M18 | 445 | 1956.2503 | 30 | 122000 | 232898.109 | 1335 | 5053.5247
CT524 | EVAPCO | AT 110-3I18 | 333 | 1463.8907 | 10 | 84700 | 161692.3757 | 999 | 3781.6264
CT525 | EVAPCO | AT 110-3J18 | 395 | 1736.4469 | 15 | 96300 | 183836.7861 | 1185 | 4485.713
CT526 | EVAPCO | AT 110-3K18 | 437 | 1921.0818 | 20 | 105500 | 201399.5943 | 1311 | 4962.6748
CT527 | EVAPCO | AT 110-3L18 | 471 | 2070.5481 | 25 | 113100 | 215908.0011 | 1413 | 5348.7869
CT528 | EVAPCO | AT 110-3M18 | 499 | 2193.638 | 30 | 119800 | 228698.3071 | 1497 | 5666.7614
CT529 | EVAPCO | AT 110-3N18 | 547 | 2404.6493 | 40 | 131100 | 250270.0172 | 1641 | 6211.8607
CT530 | EVAPCO | AT 110-4I18 | 364 | 1600.1688 | 10 | 83300 | 159019.7745 | 1092 | 4133.6697
CT531 | EVAPCO | AT 110-4J18 | 420 | 1846.3486 | 15 | 94700 | 180782.3846 | 1260 | 4769.6188
CT532 | EVAPCO | AT 110-4K18 | 460 | 2022.1914 | 20 | 103800 | 198154.2928 | 1380 | 5223.8683
CT533 | EVAPCO | AT 110-4L18 | 493 | 2167.2616 | 25 | 111300 | 212471.7995 | 1479 | 5598.624
CT534 | EVAPCO | AT 110-4M18 | 522 | 2294.7476 | 30 | 117900 | 225071.2054 | 1566 | 5927.9549
CT535 | EVAPCO | AT 110-4N18 | 570 | 2505.7588 | 40 | 129000 | 246261.1153 | 1710 | 6473.0542
CT536 | EVAPCO | AT 220-2I18 | 580 | 2549.7195 | (2) 10 | 171200 | 326820.953 | 1740 | 6586.6165
CT537 | EVAPCO | AT 220-2J18 | 701 | 3081.6438 | (2) 15 | 194700 | 371682.474 | 2103 | 7960.721
CT538 | EVAPCO | AT 220-2K18 | 779 | 3424.5371 | (2) 20 | 213400 | 407380.7907 | 2337 | 8846.5073
CT539 | EVAPCO | AT 220-2L18 | 840 | 3692.6973 | (2) 25 | 229100 | 437352.1048 | 2520 | 9539.2377
CT540 | EVAPCO | AT 220-2M18 | 890 | 3912.5007 | (2) 30 | 242900 | 463696.3171 | 2670 | 10107.0495
CT541 | EVAPCO | AT 220-3I18 | 667 | 2932.1775 | (2) 10 | 168600 | 321857.5507 | 2001 | 7574.609
CT542 | EVAPCO | AT 220-3J18 | 790 | 3472.8938 | (2) 15 | 191700 | 365955.4713 | 2370 | 8971.4259
CT543 | EVAPCO | AT 220-3K18 | 873 | 3837.7675 | (2) 20 | 209900 | 400699.2876 | 2619 | 9913.9935
CT544 | EVAPCO | AT 220-3L18 | 941 | 4136.7001 | (2) 25 | 225100 | 429716.1012 | 2823 | 10686.2175
CT545 | EVAPCO | AT 220-3M18 | 997 | 4382.88 | (2) 30 | 238400 | 455105.8131 | 2991 | 11322.1666
CT546 | EVAPCO | AT 220-3N18 | 1,093 | 4804.9025 | (2) 40 | 260900 | 498058.3332 | 3279 | 12412.3652
CT547 | EVAPCO | AT 220-4I18 | 727 | 3195.9415 | (2) 10 | 165700 | 316321.4481 | 2181 | 8255.9831
CT548 | EVAPCO | AT 220-4J18 | 839 | 3688.3012 | (2) 15 | 188500 | 359846.6685 | 2517 | 9527.8815
CT549 | EVAPCO | AT 220-4K18 | 921 | 4048.7788 | (2) 20 | 206500 | 394208.6846 | 2763 | 10459.0928
CT550 | EVAPCO | AT 220-4L18 | 987 | 4338.9193 | (2) 25 | 221600 | 423034.5981 | 2961 | 11208.6043
CT551 | EVAPCO | AT 220-4M18 | 1,044 | 4589.4952 | (2) 30 | 234700 | 448042.5098 | 3132 | 11855.9097
CT552 | EVAPCO | AT 220-4N18 | 1,140 | 5011.5177 | (2) 40 | 256800 | 490231.4295 | 3420 | 12946.1083
CT553 | EVAPCO | AT 210-2I36 | 580 | 2549.7195 | (2) 10 | 172000 | 328348.1537 | 1740 | 6586.6165
CT554 | EVAPCO | AT 210-2J36 | 701 | 3081.6438 | (2) 15 | 195600 | 373400.5748 | 2103 | 7960.721
CT555 | EVAPCO | AT 210-2K36 | 779 | 3424.5371 | (2) 20 | 214400 | 409289.7916 | 2337 | 8846.5073
CT556 | EVAPCO | AT 210-2L36 | 840 | 3692.6973 | (2) 25 | 230200 | 439452.0058 | 2520 | 9539.2377
CT557 | EVAPCO | AT 210-2M36 | 890 | 3912.5007 | (2) 30 | 244000 | 465796.2181 | 2670 | 10107.0495
CT558 | EVAPCO | AT 210-3I36 | 667 | 2932.1775 | (2) 10 | 169400 | 323384.7514 | 2001 | 7574.609
CT559 | EVAPCO | AT 210-3J36 | 790 | 3472.8938 | (2) 15 | 192600 | 367673.5722 | 2370 | 8971.4259
CT560 | EVAPCO | AT 210-3K36 | 873 | 3837.7675 | (2) 20 | 210900 | 402608.2885 | 2619 | 9913.9935
CT561 | EVAPCO | AT 210-3L36 | 941 | 4136.7001 | (2) 25 | 226200 | 431816.0022 | 2823 | 10686.2175
CT562 | EVAPCO | AT 210-3M36 | 997 | 4382.88 | (2) 30 | 239500 | 457205.7141 | 2991 | 11322.1666
CT563 | EVAPCO | AT 210-3N36 | 1,093 | 4804.9025 | (2) 40 | 262100 | 500349.1343 | 3279 | 12412.3652
CT564 | EVAPCO | AT 210-4I36 | 727 | 3195.9415 | (2) 10 | 166500 | 317848.6488 | 2181 | 8255.9831
CT565 | EVAPCO | AT 210-4J36 | 839 | 3688.3012 | (2) 15 | 189400 | 361564.7693 | 2517 | 9527.8815
CT566 | EVAPCO | AT 210-4K36 | 921 | 4048.7788 | (2) 20 | 207500 | 396117.6855 | 2763 | 10459.0928
CT567 | EVAPCO | AT 210-4L36 | 987 | 4338.9193 | (2) 25 | 222600 | 424943.599 | 2961 | 11208.6043
CT568 | EVAPCO | AT 210-4M36 | 1,044 | 4589.4952 | (2) 30 | 235700 | 449951.5107 | 3132 | 11855.9097
CT569 | EVAPCO | AT 210-4N36 | 1,140 | 5011.5177 | (2) 40 | 257900 | 492331.3305 | 3420 | 12946.1083
CT570 | EVAPCO | AT 112-2I12 | 280 | 1230.8991 | 10 | 71600 | 136684.464 | 840 | 3179.7459
CT571 | EVAPCO | AT 112-2J12 | 334 | 1468.2868 | 15 | 81400 | 155392.6728 | 1002 | 3792.9826
CT572 | EVAPCO | AT 112-2K12 | 364 | 1600.1688 | 20 | 89200 | 170282.8797 | 1092 | 4133.6697
CT573 | EVAPCO | AT 112-2L12 | 391 | 1718.8626 | 25 | 95800 | 182882.2856 | 1173 | 4440.288
CT574 | EVAPCO | AT 112-2M12 | 414 | 1819.9722 | 30 | 101500 | 193763.5907 | 1242 | 4701.4814
CT575 | EVAPCO | AT 112-3I12 | 316 | 1389.1575 | 10 | 70500 | 134584.563 | 948 | 3588.5704
CT576 | EVAPCO | AT 112-3J12 | 370 | 1626.5452 | 15 | 80000 | 152720.0715 | 1110 | 4201.8071
CT577 | EVAPCO | AT 112-3K12 | 404 | 1776.0115 | 20 | 87600 | 167228.4783 | 1212 | 4587.9191
CT578 | EVAPCO | AT 112-3L12 | 434 | 1907.8936 | 25 | 93900 | 179255.1839 | 1302 | 4928.6061
CT579 | EVAPCO | AT 112-3M12 | 461 | 2026.5874 | 30 | 99500 | 189945.5889 | 1383 | 5235.2245
CT580 | EVAPCO | AT 112-4I12 | 337 | 1481.475 | 10 | 69300 | 132293.7619 | 1011 | 3827.0513
CT581 | EVAPCO | AT 112-4J12 | 387 | 1701.2784 | 15 | 78800 | 150429.2704 | 1161 | 4394.8631
CT582 | EVAPCO | AT 112-4K12 | 422 | 1855.1408 | 20 | 86200 | 164555.877 | 1266 | 4792.3313
CT583 | EVAPCO | AT 112-4L12 | 454 | 1995.8149 | 25 | 92400 | 176391.6826 | 1362 | 5155.7308
CT584 | EVAPCO | AT 112-4M12 | 481 | 2114.5088 | 30 | 97800 | 186700.2874 | 1443 | 5462.3492
CT585 | EVAPCO | AT 112-4N12 | 515 | 2263.9751 | 40 | 107100 | 204453.9957 | 1545 | 5848.4612
CT586 | EVAPCO | AT 212-2I24 | 560 | 2461.7982 | (2) 10 | 143100 | 273178.0279 | 1680 | 6359.4918
CT587 | EVAPCO | AT 212-2J24 | 667 | 2932.1775 | (2) 15 | 162700 | 310594.4454 | 2001 | 7574.609
CT588 | EVAPCO | AT 212-2K24 | 729 | 3204.7337 | (2) 20 | 178300 | 340374.8594 | 2187 | 8278.6956
CT589 | EVAPCO | AT 212-2L24 | 782 | 3437.7253 | (2) 25 | 191500 | 365573.6712 | 2346 | 8880.576
CT590 | EVAPCO | AT 212-2M24 | 828 | 3639.9444 | (2) 30 | 202900 | 387336.2814 | 2484 | 9402.9629
CT591 | EVAPCO | AT 212-3I24 | 633 | 2782.7111 | (2)1 0 | 140900 | 268978.2259 | 1899 | 7188.497
CT592 | EVAPCO | AT 212-3J24 | 740 | 3253.0904 | (2) 15 | 160000 | 305440.143 | 2220 | 8403.6142
CT593 | EVAPCO | AT 212-3K24 | 807 | 3547.627 | (2) 20 | 175100 | 334266.0565 | 2421 | 9164.4819
CT594 | EVAPCO | AT 212-3L24 | 868 | 3815.7872 | (2) 25 | 187800 | 358510.3679 | 2604 | 9857.2123
CT595 | EVAPCO | AT 212-3M24 | 922 | 4053.1748 | (2) 30 | 198900 | 379700.2778 | 2766 | 10470.449
CT596 | EVAPCO | AT 212-4I24 | 674 | 2962.9499 | (2) 10 | 138600 | 264587.5239 | 2022 | 7654.1026
CT597 | EVAPCO | AT 212-4J24 | 775 | 3406.9528 | (2) 15 | 157500 | 300667.6408 | 2325 | 8801.0824
CT598 | EVAPCO | AT 212-4K24 | 843 | 3705.8855 | (2) 20 | 172400 | 329111.7541 | 2529 | 9573.3064
CT599 | EVAPCO | AT 212-4L24 | 908 | 3991.6299 | (2) 25 | 184800 | 352783.3652 | 2724 | 10311.4617
CT600 | EVAPCO | AT 212-4M24 | 963 | 4233.4136 | (2) 30 | 195600 | 373400.5748 | 2889 | 10936.0546
CT601 | EVAPCO | AT 212-4N24 | 1,030 | 4527.9502 | (2) 40 | 214100 | 408717.0914 | 3090 | 11696.9224
CT602 | EVAPCO | AT 312-2I36 | 851 | 3741.054 | (3) 10 | 216800 | 413871.3938 | 2553 | 9664.1563
CT603 | EVAPCO | AT 312-2J36 | 1,014 | 4457.6131 | (3) 15 | 246400 | 470377.8202 | 3042 | 11515.2226
CT604 | EVAPCO | AT 312-2K36 | 1,106 | 4862.0514 | (3) 20 | 270100 | 515621.1414 | 3318 | 12559.9963
CT605 | EVAPCO | AT 312-2L36 | 1,187 | 5218.1329 | (3) 25 | 290000 | 553610.2592 | 3561 | 13479.8514
CT606 | EVAPCO | AT 312-2M36 | 1,257 | 5525.8577 | (3) 30 | 307200 | 586445.0746 | 3771 | 14274.7878
CT607 | EVAPCO | AT 312-3I36 | 960 | 4220.2254 | (3) 10 | 213500 | 407571.6908 | 2880 | 10901.9859
CT608 | EVAPCO | AT 312-3J36 | 1,122 | 4932.3885 | (3) 15 | 242300 | 462550.9166 | 3366 | 12741.6961
CT609 | EVAPCO | AT 312-3K36 | 1,224 | 5380.7874 | (3) 20 | 265300 | 506457.9371 | 3672 | 13900.0321
CT610 | EVAPCO | AT 312-3L36 | 1,316 | 5785.2257 | (3) 25 | 284500 | 543110.7543 | 3948 | 14944.8057
CT611 | EVAPCO | AT 312-3M36 | 1,398 | 6145.7033 | (3) 30 | 301300 | 575181.9693 | 4194 | 15876.017
CT612 | EVAPCO | AT 312-4I36 | 1,021 | 4488.3856 | (3) 10 | 209900 | 400699.2876 | 3063 | 11594.7163
CT613 | EVAPCO | AT 312-4J36 | 1,174 | 5160.984 | (3) 15 | 238500 | 455296.7132 | 3522 | 13332.2203
CT614 | EVAPCO | AT 312-4K36 | 1,277 | 5613.779 | (3) 20 | 261100 | 498440.1334 | 3831 | 14501.9125
CT615 | EVAPCO | AT 312-4L36 | 1,375 | 6044.5937 | (3) 25 | 279900 | 534329.3502 | 4125 | 15614.8236
CT616 | EVAPCO | AT 312-4M36 | 1,458 | 6409.4674 | (3) 30 | 296200 | 565446.0648 | 4374 | 16557.3911
CT617 | EVAPCO | AT 312-4N36 | 1,560 | 6857.8663 | (3) 40 | 324200 | 618898.0898 | 4680 | 17715.7271
CT618 | EVAPCO | AT 424-2I24 | 1,114 | 4897.2199 | (4) 10 | 283500 | 541201.7534 | 3342 | 12650.8462
CT619 | EVAPCO | AT 424-2J24 | 1,327 | 5833.5824 | (4) 15 | 322300 | 615270.9881 | 3981 | 15069.7243
CT620 | EVAPCO | AT 424-2K24 | 1,449 | 6369.9028 | (4) 20 | 353400 | 674640.9159 | 4347 | 16455.185
CT621 | EVAPCO | AT 424-2L24 | 1,555 | 6835.886 | (4) 25 | 379400 | 724274.9391 | 4665 | 17658.946
CT622 | EVAPCO | AT 424-2M24 | 1,647 | 7240.3243 | (4) 30 | 401900 | 767227.4592 | 4941 | 18703.7196
CT623 | EVAPCO | AT 424-3I24 | 1,257 | 5525.8577 | (4) 10 | 279200 | 532993.0496 | 3771 | 14274.7878
CT624 | EVAPCO | AT 424-3J24 | 1,471 | 6466.6163 | (4) 15 | 317000 | 605153.2833 | 4413 | 16705.0222
CT625 | EVAPCO | AT 424-3K24 | 1,605 | 7055.6894 | (4) 20 | 347000 | 662423.3102 | 4815 | 18226.7577
CT626 | EVAPCO | AT 424-3L24 | 1,727 | 7592.0097 | (4) 25 | 372200 | 710530.1327 | 5181 | 19612.2185
CT627 | EVAPCO | AT 424-3M24 | 1,835 | 8066.7851 | (4) 30 | 394100 | 752337.2523 | 5505 | 20838.6919
CT628 | EVAPCO | AT 424-4I24 | 1,340 | 5890.7313 | (4) 10 | 274500 | 524020.7454 | 4020 | 15217.3554
CT629 | EVAPCO | AT 424-4J24 | 1,542 | 6778.7371 | (4) 15 | 312000 | 595608.2789 | 4626 | 17511.3149
CT630 | EVAPCO | AT 424-4K24 | 1,678 | 7376.6024 | (4) 20 | 341600 | 652114.7053 | 5034 | 19055.7629
CT631 | EVAPCO | AT 424-4L24 | 1,807 | 7943.6952 | (4) 25 | 366200 | 699076.1273 | 5421 | 20520.7173
CT632 | EVAPCO | AT 424-4M24 | 1,916 | 8422.8666 | (4) 30 | 387500 | 739737.8464 | 5748 | 21758.5469
CT633 | EVAPCO | AT 424-4N24 | 2,050 | 9011.9397 | (4) 40 | 424300 | 809989.0793 | 6150 | 23280.2825
CT634 | EVAPCO | AT 112-2I14 | 299 | 1314.4244 | 10 | 77800 | 148520.2695 | 897 | 3395.5144
CT635 | EVAPCO | AT 112-2J14 | 359 | 1578.1885 | 15 | 88500 | 168946.5791 | 1077 | 4076.8885
CT636 | EVAPCO | AT 112-2K14 | 394 | 1732.0509 | 20 | 97000 | 185173.0867 | 1182 | 4474.3567
CT637 | EVAPCO | AT 112-2L14 | 425 | 1868.329 | 25 | 104100 | 198726.993 | 1275 | 4826.4
CT638 | EVAPCO | AT 112-2M14 | 450 | 1978.2307 | 30 | 110400 | 210753.6987 | 1350 | 5110.3059
CT639 | EVAPCO | AT 112-3I14 | 344 | 1512.2474 | 10 | 76600 | 146229.4685 | 1032 | 3906.545
CT640 | EVAPCO | AT 112-3J14 | 405 | 1780.4076 | 15 | 87000 | 166083.0778 | 1215 | 4599.2753
CT641 | EVAPCO | AT 112-3K14 | 439 | 1929.8739 | 20 | 95400 | 182118.6853 | 1317 | 4985.3873
CT642 | EVAPCO | AT 112-3L14 | 471 | 2070.5481 | 25 | 102300 | 195290.7914 | 1413 | 5348.7869
CT643 | EVAPCO | AT 112-3M14 | 501 | 2202.4301 | 30 | 108300 | 206744.7968 | 1503 | 5689.4739
CT644 | EVAPCO | AT 112-3N14 | 548 | 2409.0453 | 40 | 118600 | 226407.506 | 1644 | 6223.217
CT645 | EVAPCO | AT 112-4I14 | 370 | 1626.5452 | 10 | 75300 | 143747.7673 | 1110 | 4201.8071
CT646 | EVAPCO | AT 112-4J14 | 427 | 1877.1211 | 15 | 85600 | 163410.4765 | 1281 | 4849.1125
CT647 | EVAPCO | AT 112-4K14 | 460 | 2022.1914 | 20 | 93800 | 179064.2838 | 1380 | 5223.8683
CT648 | EVAPCO | AT 112-4L14 | 494 | 2171.6577 | 25 | 100600 | 192045.4899 | 1482 | 5609.9803
CT649 | EVAPCO | AT 112-4M14 | 524 | 2303.5397 | 30 | 106500 | 203308.5952 | 1572 | 5950.6673
CT650 | EVAPCO | AT 112-4N14 | 574 | 2523.3431 | 40 | 116500 | 222398.6041 | 1722 | 6518.4791
CT651 | EVAPCO | AT 212-2I28 | 598 | 2628.8488 | (2) 10 | 155600 | 297040.5391 | 1794 | 6791.0287
CT652 | EVAPCO | AT 212-2J28 | 717 | 3151.9809 | (2) 15 | 176900 | 337702.2581 | 2151 | 8142.4207
CT653 | EVAPCO | AT 212-2K28 | 787 | 3459.7056 | (2) 20 | 194000 | 370346.1734 | 2361 | 8937.3572
CT654 | EVAPCO | AT 212-2L28 | 850 | 3736.6579 | (2) 25 | 208200 | 397453.9861 | 2550 | 9652.8
CT655 | EVAPCO | AT 212-2M28 | 900 | 3956.4613 | (2) 30 | 220700 | 421316.4973 | 2700 | 10220.6118
CT656 | EVAPCO | AT 212-3I28 | 687 | 3020.0988 | (2) 10 | 153200 | 292458.9369 | 2061 | 7801.7337
CT657 | EVAPCO | AT 212-3J28 | 810 | 3560.8152 | (2) 15 | 174000 | 332166.1555 | 2430 | 9198.5506
CT658 | EVAPCO | AT 212-3K28 | 877 | 3855.3518 | (2) 20 | 190700 | 364046.4705 | 2631 | 9959.4184
CT659 | EVAPCO | AT 212-3L28 | 942 | 4141.0962 | (2) 25 | 204500 | 390390.6828 | 2826 | 10697.5737
CT660 | EVAPCO | AT 212-3M28 | 1,002 | 4404.8603 | (2) 30 | 216500 | 413298.6935 | 3006 | 11378.9478
CT661 | EVAPCO | AT 212-3N28 | 1,097 | 4822.4868 | (2) 40 | 237100 | 452624.1119 | 3291 | 12457.7902
CT662 | EVAPCO | AT 212-4I28 | 741 | 3257.4865 | (2) 10 | 150600 | 287495.5346 | 2223 | 8414.9704
CT663 | EVAPCO | AT 212-4J28 | 853 | 3749.8461 | (2) 15 | 171200 | 326820.953 | 2559 | 9686.8688
CT664 | EVAPCO | AT 212-4K28 | 921 | 4048.7788 | (2) 20 | 187600 | 358128.5677 | 2763 | 10459.0928
CT665 | EVAPCO | AT 212-4L28 | 987 | 4338.9193 | (2) 25 | 201200 | 384090.9798 | 2961 | 11208.6043
CT666 | EVAPCO | AT 212-4M28 | 1,049 | 4611.4755 | (2) 30 | 213000 | 406617.1904 | 3147 | 11912.6909
CT667 | EVAPCO | AT 212-4N28 | 1,147 | 5042.2902 | (2) 40 | 232900 | 444606.3082 | 3441 | 13025.6019
CT668 | EVAPCO | AT 312-2I42 | 910 | 4000.422 | (3) 10 | 235500 | 449569.7105 | 2730 | 10334.1742
CT669 | EVAPCO | AT 312-2J42 | 1,091 | 4796.1104 | (3) 15 | 267800 | 511230.4394 | 3273 | 12389.6528
CT670 | EVAPCO | AT 312-2K42 | 1,195 | 5253.3014 | (3) 20 | 293600 | 560482.6624 | 3585 | 13570.7012
CT671 | EVAPCO | AT 312-2L42 | 1,289 | 5666.5319 | (3) 25 | 315200 | 601717.0817 | 3867 | 14638.1874
CT672 | EVAPCO | AT 312-2M42 | 1,366 | 6005.0291 | (3) 30 | 334000 | 637606.2985 | 4098 | 15512.6175
CT673 | EVAPCO | AT 312-3I42 | 1,045 | 4593.8912 | (3) 10 | 231900 | 442697.3073 | 3135 | 11867.2659
CT674 | EVAPCO | AT 312-3J42 | 1,229 | 5402.7678 | (3) 15 | 263400 | 502830.8354 | 3687 | 13956.8132
CT675 | EVAPCO | AT 312-3K42 | 1,330 | 5846.7706 | (3) 20 | 288500 | 550746.7579 | 3990 | 15103.793
CT676 | EVAPCO | AT 312-3L42 | 1,428 | 6277.5853 | (3) 25 | 309500 | 590835.7766 | 4284 | 16216.7041
CT677 | EVAPCO | AT 312-3M42 | 1,519 | 6677.6275 | (3) 30 | 327600 | 625388.6928 | 4557 | 17250.1215
CT678 | EVAPCO | AT 312-3N42 | 1,662 | 7306.2653 | (3) 40 | 358900 | 685140.4208 | 4986 | 18874.0632
CT679 | EVAPCO | AT 312-4I42 | 1,123 | 4936.7845 | (3) 10 | 227900 | 435061.3037 | 3369 | 12753.0523
CT680 | EVAPCO | AT 312-4J42 | 1,293 | 5684.1161 | (3) 15 | 259100 | 494622.1316 | 3879 | 14683.6123
CT681 | EVAPCO | AT 312-4K42 | 1,395 | 6132.5151 | (3) 20 | 284000 | 542156.2539 | 4185 | 15841.9483
CT682 | EVAPCO | AT 312-4L42 | 1,495 | 6572.1219 | (3) 25 | 304600 | 581481.6723 | 4485 | 16977.5719
CT683 | EVAPCO | AT 312-4M42 | 1,589 | 6985.3523 | (3) 30 | 322400 | 615461.8882 | 4767 | 18045.058
CT684 | EVAPCO | AT 312-4N42 | 1,738 | 7640.3665 | (3) 40 | 352500 | 672922.8151 | 5214 | 19737.137
CT685 | EVAPCO | AT 424-2I28 | 1,159 | 5095.043 | (4) 10 | 299400 | 571554.8676 | 3477 | 13161.8768
CT686 | EVAPCO | AT 424-2J28 | 1,405 | 6176.4758 | (4) 15 | 340300 | 649633.0042 | 4215 | 15955.5107
CT687 | EVAPCO | AT 424-2K28 | 1,564 | 6875.4506 | (4) 20 | 372900 | 711866.4333 | 4692 | 17761.1521
CT688 | EVAPCO | AT 424-2L28 | 1,689 | 7424.9591 | (4) 25 | 400300 | 764173.0578 | 5067 | 19180.6815
CT689 | EVAPCO | AT 424-2M28 | 1,838 | 8079.9733 | (4) 30 | 423700 | 808843.6787 | 5514 | 20872.7606
CT690 | EVAPCO | AT 424-3I28 | 1,322 | 5811.6021 | (4) 10 | 294900 | 562964.3636 | 3966 | 15012.9431
CT691 | EVAPCO | AT 424-3J28 | 1,563 | 6871.0545 | (4) 15 | 335100 | 639706.1995 | 4689 | 17749.7959
CT692 | EVAPCO | AT 424-3K28 | 1,745 | 7671.1389 | (4) 20 | 366600 | 699839.7277 | 5235 | 19816.6307
CT693 | EVAPCO | AT 424-3L28 | 1,873 | 8233.8357 | (4) 25 | 393200 | 750619.1515 | 5619 | 21270.2288
CT694 | EVAPCO | AT 424-3M28 | 1,993 | 8761.3638 | (4) 30 | 416200 | 794526.172 | 5979 | 22632.9771
CT695 | EVAPCO | AT 424-3N28 | 2,199 | 9666.9539 | (4) 40 | 455600 | 869740.8072 | 6597 | 24972.3615
CT696 | EVAPCO | AT 424-4I28 | 1,434 | 6303.9617 | (4) 10 | 289800 | 553228.459 | 4302 | 16284.8415
CT697 | EVAPCO | AT 424-4J28 | 1,654 | 7271.0967 | (4) 15 | 329600 | 629206.6946 | 4962 | 18783.2133
CT698 | EVAPCO | AT 424-4K28 | 1,833 | 8057.9929 | (4) 20 | 360700 | 688576.6224 | 5499 | 20815.9794
CT699 | EVAPCO | AT 424-4L28 | 1,965 | 8638.2739 | (4) 25 | 386900 | 738592.4458 | 5895 | 22315.0025
CT700 | EVAPCO | AT 424-4M28 | 2,088 | 9178.9903 | (4) 30 | 409600 | 781926.7661 | 6264 | 23711.8194
CT701 | EVAPCO | AT 424-4N28 | 2,283 | 10036.2236 | (4) 40 | 447900 | 855041.5004 | 6849 | 25926.2853
CT702 | EVAPCO | AT 112-2J18 | 439 | 1929.8739 | 15 | 110100 | 210180.9984 | 1317 | 4985.3873
CT703 | EVAPCO | AT 112-2K18 | 497 | 2184.8459 | 20 | 120600 | 230225.5078 | 1491 | 5644.049
CT704 | EVAPCO | AT 112-2L18 | 525 | 2307.9358 | 25 | 129600 | 247406.5158 | 1575 | 5962.0236
CT705 | EVAPCO | AT 112-2M18 | 554 | 2435.4218 | 30 | 137400 | 262296.7228 | 1662 | 6291.3544
CT706 | EVAPCO | AT 112-2N18 | 610 | 2681.6016 | 40 | 150500 | 287304.6345 | 1830 | 6927.3036
CT707 | EVAPCO | AT 112-3J18 | 488 | 2145.2813 | 15 | 108500 | 207126.597 | 1464 | 5541.8429
CT708 | EVAPCO | AT 112-3K18 | 546 | 2400.2532 | 20 | 118700 | 226598.4061 | 1638 | 6200.5045
CT709 | EVAPCO | AT 112-3L18 | 581 | 2554.1156 | 25 | 127400 | 243206.7139 | 1743 | 6597.9727
CT710 | EVAPCO | AT 112-3M18 | 614 | 2699.1858 | 30 | 134900 | 257524.2206 | 1842 | 6972.7285
CT711 | EVAPCO | AT 112-3N18 | 675 | 2967.346 | 40 | 147600 | 281768.5319 | 2025 | 7665.4589
CT712 | EVAPCO | AT 112-3O18 | 724 | 3182.7533 | 50 | 158500 | 302576.6417 | 2172 | 8221.9144
CT713 | EVAPCO | AT 112-4J18 | 518 | 2277.1633 | 15 | 106700 | 203690.3954 | 1554 | 5882.5299
CT714 | EVAPCO | AT 112-4K18 | 572 | 2514.551 | 20 | 116800 | 222971.3044 | 1716 | 6495.7666
CT715 | EVAPCO | AT 112-4L18 | 606 | 2664.0173 | 25 | 125400 | 239388.7121 | 1818 | 6881.8786
CT716 | EVAPCO | AT 112-4M18 | 642 | 2822.2758 | 30 | 132800 | 253515.3187 | 1926 | 7290.7031
CT717 | EVAPCO | AT 112-4N18 | 705 | 3099.2281 | 40 | 145200 | 277186.9298 | 2115 | 8006.1459
CT718 | EVAPCO | AT 112-4O18 | 757 | 3327.8236 | 50 | 155600 | 297040.5391 | 2271 | 8596.6702
CT719 | EVAPCO | AT 112-4P18 | 785 | 3450.9135 | 60 | 164900 | 314794.2474 | 2355 | 8914.6448
CT720 | EVAPCO | AT 224-2J18 | 877 | 3855.3518 | (2) 15 | 219400 | 418834.7961 | 2631 | 9959.4184
CT721 | EVAPCO | AT 224-2K18 | 994 | 4369.6917 | (2) 20 | 240300 | 458732.9148 | 2982 | 11288.0979
CT722 | EVAPCO | AT 224-2L18 | 1,051 | 4620.2676 | (2) 25 | 258200 | 492904.0308 | 3153 | 11935.4034
CT723 | EVAPCO | AT 224-2M18 | 1,107 | 4866.4474 | (2) 30 | 273700 | 522493.5446 | 3321 | 12571.3525
CT724 | EVAPCO | AT 224-2N18 | 1,219 | 5358.8071 | (2) 40 | 299800 | 572318.468 | 3657 | 13843.2509
CT725 | EVAPCO | AT 224-3J18 | 977 | 4294.9586 | (2) 15 | 216100 | 412535.0932 | 2931 | 11095.0419
CT726 | EVAPCO | AT 224-3K18 | 1,092 | 4800.5064 | (2) 20 | 236500 | 451478.7114 | 3276 | 12401.009
CT727 | EVAPCO | AT 224-3L18 | 1,161 | 5103.8351 | (2) 25 | 253800 | 484504.4269 | 3483 | 13184.5892
CT728 | EVAPCO | AT 224-3M18 | 1,227 | 5393.9756 | (2) 30 | 268800 | 513139.4403 | 3681 | 13934.1008
CT729 | EVAPCO | AT 224-3N18 | 1,350 | 5934.692 | (2) 40 | 294100 | 561437.1629 | 4050 | 15330.9177
CT730 | EVAPCO | AT 224-3O18 | 1,448 | 6365.5067 | (2) 50 | 315700 | 602671.5822 | 4344 | 16443.8288
CT731 | EVAPCO | AT 224-4J18 | 1,035 | 4549.9305 | (2) 15 | 212500 | 405662.6899 | 3105 | 11753.7036
CT732 | EVAPCO | AT 224-4K18 | 1,145 | 5033.498 | (2) 20 | 232700 | 444224.508 | 3435 | 13002.8895
CT733 | EVAPCO | AT 224-4L18 | 1,213 | 5332.4307 | (2) 25 | 249800 | 476868.4233 | 3639 | 13775.1135
CT734 | EVAPCO | AT 224-4M18 | 1,283 | 5640.1554 | (2) 30 | 264500 | 504930.7364 | 3849 | 14570.05
CT735 | EVAPCO | AT 224-4N18 | 1,409 | 6194.06 | (2) 40 | 289300 | 552273.9586 | 4227 | 16000.9356
CT736 | EVAPCO | AT 224-4O18 | 1,513 | 6651.2511 | (2) 50 | 310000 | 591790.2771 | 4539 | 17181.9841
CT737 | EVAPCO | AT 224-4P18 | 1,570 | 6901.827 | (2) 60 | 328500 | 627106.7936 | 4710 | 17829.2895
CT738 | EVAPCO | AT 212-2J36 | 877 | 3855.3518 | (2) 15 | 220200 | 420361.9968 | 2631 | 9959.4184
CT739 | EVAPCO | AT 212-2K36 | 994 | 4369.6917 | (2) 20 | 241200 | 460451.0156 | 2982 | 11288.0979
CT740 | EVAPCO | AT 212-2L36 | 1,051 | 4620.2676 | (2) 25 | 259200 | 494813.0317 | 3153 | 11935.4034
CT741 | EVAPCO | AT 212-2M36 | 1,107 | 4866.4474 | (2) 30 | 274700 | 524402.5455 | 3321 | 12571.3525
CT742 | EVAPCO | AT 212-2N36 | 1,219 | 5358.8071 | (2) 40 | 300900 | 574418.369 | 3657 | 13843.2509
CT743 | EVAPCO | AT 212-3J36 | 977 | 4294.9586 | (2) 15 | 216900 | 414062.2939 | 2931 | 11095.0419
CT744 | EVAPCO | AT 212-3K36 | 1,092 | 4800.5064 | (2) 20 | 237300 | 453005.9121 | 3276 | 12401.009
CT745 | EVAPCO | AT 212-3L36 | 1,161 | 5103.8351 | (2) 40 | 254700 | 486222.5277 | 3483 | 13184.5892
CT746 | EVAPCO | AT 212-3M36 | 1,227 | 5393.9756 | (2) 50 | 269800 | 515048.4412 | 3681 | 13934.1008
CT747 | EVAPCO | AT 212-3N36 | 1,350 | 5934.692 | (2) 30 | 295200 | 563537.0639 | 4050 | 15330.9177
CT748 | EVAPCO | AT 212-3O36 | 1,448 | 6365.5067 | (2) 25 | 316900 | 604962.3833 | 4344 | 16443.8288
CT749 | EVAPCO | AT 212-4J36 | 1,035 | 4549.9305 | (2) 15 | 213300 | 407189.8907 | 3105 | 11753.7036
CT750 | EVAPCO | AT 212-4K36 | 1,145 | 5033.498 | (2) 20 | 233600 | 445942.6088 | 3435 | 13002.8895
CT751 | EVAPCO | AT 212-4L36 | 1,213 | 5332.4307 | (2) 25 | 250800 | 478777.4242 | 3639 | 13775.1135
CT752 | EVAPCO | AT 212-4M36 | 1,283 | 5640.1554 | (2) 30 | 265500 | 506839.7373 | 3849 | 14570.05
CT753 | EVAPCO | AT 212-4N36 | 1,409 | 6194.06 | (2) 40 | 290400 | 554373.8596 | 4227 | 16000.9356
CT754 | EVAPCO | AT 212-4O36 | 1,513 | 6651.2511 | (2) 50 | 311200 | 594081.0782 | 4539 | 17181.9841
CT755 | EVAPCO | AT 212-4P36 | 1,570 | 6901.827 | (2) 60 | 329700 | 629397.5947 | 4710 | 17829.2895
CT756 | EVAPCO | AT 312-2J54 | 1,324 | 5820.3942 | (3) 15 | 330500 | 630924.7954 | 3972 | 15035.6556
CT757 | EVAPCO | AT 312-2K54 | 1,499 | 6589.7062 | (3) 20 | 362000 | 691058.3236 | 4497 | 17022.9968
CT758 | EVAPCO | AT 312-2L54 | 1,586 | 6972.1641 | (3) 25 | 389000 | 742601.3477 | 4758 | 18010.9893
CT759 | EVAPCO | AT 312-2M54 | 1,670 | 7341.4338 | (3) 30 | 412300 | 787081.0685 | 5010 | 18964.913
CT760 | EVAPCO | AT 312-2N54 | 1,840 | 8088.7654 | (3) 40 | 451700 | 862295.7037 | 5520 | 20895.473
CT761 | EVAPCO | AT 312-3J54 | 1,473 | 6475.4084 | (3) 15 | 325600 | 621570.691 | 4419 | 16727.7347
CT762 | EVAPCO | AT 312-3K54 | 1,648 | 7244.7203 | (3) 20 | 356200 | 679986.1184 | 4944 | 18715.0759
CT763 | EVAPCO | AT 312-3L54 | 1,752 | 7701.9114 | (3) 25 | 382300 | 729811.0417 | 5256 | 19896.1243
CT764 | EVAPCO | AT 312-3M54 | 1,851 | 8137.1222 | (3) 30 | 404900 | 772954.4619 | 5553 | 21020.3916
CT765 | EVAPCO | AT 312-3N54 | 2,036 | 8950.3948 | (3) 40 | 443100 | 845878.2961 | 6108 | 23121.2952
CT766 | EVAPCO | AT 312-3O54 | 2,182 | 9592.2207 | (3) 50 | 475700 | 908111.7252 | 6546 | 24779.3055
CT767 | EVAPCO | AT 312-4J54 | 1,560 | 6857.8663 | (3) 15 | 320200 | 611262.0862 | 4680 | 17715.7271
CT768 | EVAPCO | AT 312-4K54 | 1,725 | 7583.2176 | (3) 20 | 350500 | 669104.8133 | 5175 | 19589.506
CT769 | EVAPCO | AT 312-4L54 | 1,828 | 8036.0126 | (3) 25 | 376300 | 718357.0364 | 5484 | 20759.1982
CT770 | EVAPCO | AT 312-4M54 | 1,935 | 8506.3919 | (3) 30 | 398500 | 760736.8562 | 5805 | 21974.3154
CT771 | EVAPCO | AT 312-4N54 | 2,124 | 9337.2488 | (3) 40 | 435800 | 831942.5895 | 6372 | 24120.6439
CT772 | EVAPCO | AT 312-4O54 | 2,281 | 10027.4315 | (3) 50 | 467000 | 891503.4174 | 6843 | 25903.5728
CT773 | EVAPCO | AT 312-4P54 | 2,367 | 10405.4933 | (3) 60 | 494700 | 944382.7422 | 7101 | 26880.2091
CT774 | EVAPCO | AT 424-2J36 | 1,687 | 7416.167 | (4) 15 | 423100 | 807698.2782 | 5061 | 19157.969
CT775 | EVAPCO | AT 424-2K36 | 1,914 | 8414.0745 | (4) 20 | 463300 | 884440.1141 | 5742 | 21735.8345
CT776 | EVAPCO | AT 424-2L36 | 2,023 | 8893.2459 | (4) 25 | 498000 | 950682.4451 | 6069 | 22973.6641
CT777 | EVAPCO | AT 424-2M36 | 2,133 | 9376.8134 | (4) 30 | 527900 | 1007761.5719 | 6399 | 24222.85
CT778 | EVAPCO | AT 424-2N36 | 2,350 | 10330.7602 | (4) 40 | 578400 | 1104166.117 | 7050 | 26687.1531
CT779 | EVAPCO | AT 424-3J36 | 1,883 | 8277.7963 | (4) 15 | 416900 | 795862.4726 | 5649 | 21383.7912
CT780 | EVAPCO | AT 424-3K36 | 2,108 | 9266.9117 | (4) 20 | 456200 | 870886.2078 | 6324 | 23938.9441
CT781 | EVAPCO | AT 424-3L36 | 2,246 | 9873.5691 | (4) 25 | 489600 | 934646.8376 | 6738 | 25506.1046
CT782 | EVAPCO | AT 424-3M36 | 2,373 | 10431.8697 | (4) 30 | 518600 | 990007.8635 | 7119 | 26948.3465
CT783 | EVAPCO | AT 424-3N36 | 2,614 | 11491.3222 | (4) 40 | 567400 | 1083167.1072 | 7842 | 29685.1992
CT784 | EVAPCO | AT 424-3O36 | 2,806 | 12335.3672 | (4) 50 | 608800 | 1162199.7442 | 8418 | 31865.5964
CT785 | EVAPCO | AT 424-4J36 | 2,005 | 8814.1167 | (4) 15 | 409800 | 782308.5663 | 6015 | 22769.2519
CT786 | EVAPCO | AT 424-4K36 | 2,221 | 9763.6674 | (4) 20 | 448800 | 856759.6012 | 6663 | 25222.1987
CT787 | EVAPCO | AT 424-4L36 | 2,353 | 10343.9484 | (4) 25 | 481900 | 919947.5307 | 7059 | 26721.2218
CT788 | EVAPCO | AT 424-4M36 | 2,491 | 10950.6058 | (4) 30 | 510300 | 974163.1561 | 7473 | 28288.3823
CT789 | EVAPCO | AT 424-4N36 | 2,736 | 12027.6425 | (4) 40 | 558300 | 1065795.199 | 8208 | 31070.6599
CT790 | EVAPCO | AT 424-4O36 | 2,938 | 12915.6482 | (4) 50 | 598300 | 1142155.2348 | 8814 | 33364.6195
CT791 | EVAPCO | AT 424-4P36 | 3,049 | 13403.6118 | (4) 60 | 633900 | 1210115.6666 | 9147 | 34625.1616
CT792 | EVAPCO | AT 112-2K20 | 459 | 2017.7953 | 20 | 123900 | 236525.2107 | 1377 | 5212.512
CT793 | EVAPCO | AT 112-2L20 | 506 | 2224.4105 | 25 | 133000 | 253897.1189 | 1518 | 5746.2551
CT794 | EVAPCO | AT 112-2M20 | 544 | 2391.4611 | 30 | 140900 | 268978.2259 | 1632 | 6177.792
CT795 | EVAPCO | AT 112-2N20 | 625 | 2747.5426 | 40 | 154100 | 294177.0377 | 1875 | 7097.6471
CT796 | EVAPCO | AT 112-2O20 | 679 | 2984.9303 | 50 | 165300 | 315557.8478 | 2037 | 7710.8838
CT797 | EVAPCO | AT 112-3K20 | 536 | 2356.2925 | 20 | 121800 | 232516.3089 | 1608 | 6086.9421
CT798 | EVAPCO | AT 112-3L20 | 585 | 2571.6999 | 25 | 130700 | 249506.4168 | 1755 | 6643.3977
CT799 | EVAPCO | AT 112-3M20 | 623 | 2738.7505 | 30 | 138300 | 264014.8236 | 1869 | 7074.9346
CT800 | EVAPCO | AT 112-3N20 | 698 | 3068.4556 | 40 | 151200 | 288640.9351 | 2094 | 7926.6523
CT801 | EVAPCO | AT 112-3O20 | 757 | 3327.8236 | 50 | 162100 | 309449.0449 | 2271 | 8596.6702
CT802 | EVAPCO | AT 112-4K20 | 572 | 2514.551 | 20 | 119800 | 228698.3071 | 1716 | 6495.7666
CT803 | EVAPCO | AT 112-4L20 | 618 | 2716.7701 | 25 | 128500 | 245306.6149 | 1854 | 7018.1534
CT804 | EVAPCO | AT 112-4M20 | 655 | 2879.4246 | 30 | 136100 | 259815.0217 | 1965 | 7438.3342
CT805 | EVAPCO | AT 112-4N20 | 728 | 3200.3376 | 40 | 148800 | 284059.333 | 2184 | 8267.3393
CT806 | EVAPCO | AT 112-4O20 | 788 | 3464.1017 | 50 | 159500 | 304485.6426 | 2364 | 8948.7135
CT807 | EVAPCO | AT 112-4P20 | 817 | 3591.5877 | 60 | 169000 | 322621.1511 | 2451 | 9278.0443
CT808 | EVAPCO | AT 224-2K20 | 893 | 3925.6889 | (2) 20 | 244300 | 466368.9184 | 2679 | 10141.1182
CT809 | EVAPCO | AT 224-2L20 | 986 | 4334.5232 | (2) 25 | 262200 | 500540.0344 | 2958 | 11197.2481
CT810 | EVAPCO | AT 224-2M20 | 1,061 | 4664.2283 | (2) 30 | 277900 | 530511.3484 | 3183 | 12048.9657
CT811 | EVAPCO | AT 224-2N20 | 1,220 | 5363.2032 | (2) 40 | 304000 | 580336.2717 | 3660 | 13854.6071
CT812 | EVAPCO | AT 224-2O20 | 1,324 | 5820.3942 | (2) 50 | 326100 | 622525.1915 | 3972 | 15035.6556
CT813 | EVAPCO | AT 224-3K20 | 1,046 | 4598.2873 | (2) 20 | 240300 | 458732.9148 | 3138 | 11878.6222
CT814 | EVAPCO | AT 224-3L20 | 1,142 | 5020.3098 | (2) 25 | 257800 | 492140.4304 | 3426 | 12968.8208
CT815 | EVAPCO | AT 224-3M20 | 1,219 | 5358.8071 | (2) 30 | 272900 | 520966.3439 | 3657 | 13843.2509
CT816 | EVAPCO | AT 224-3N20 | 1,366 | 6005.0291 | (2) 40 | 298300 | 569454.9666 | 4098 | 15512.6175
CT817 | EVAPCO | AT 224-3O20 | 1,482 | 6514.973 | (2) 50 | 319800 | 610498.4859 | 4446 | 16829.9408
CT818 | EVAPCO | AT 224-4K20 | 1,119 | 4919.2003 | (2) 20 | 236300 | 451096.9112 | 3357 | 12707.6274
CT819 | EVAPCO | AT 224-4L20 | 1,210 | 5319.2425 | (2) 25 | 253500 | 483931.7266 | 3630 | 13741.0448
CT820 | EVAPCO | AT 224-4M20 | 1,284 | 5644.5515 | (2) 30 | 268500 | 512566.74 | 3852 | 14581.4062
CT821 | EVAPCO | AT 224-4N20 | 1,428 | 6277.5853 | (2) 40 | 293700 | 560673.5625 | 4284 | 16216.7041
CT822 | EVAPCO | AT 224-4O20 | 1,545 | 6791.9253 | (2) 50 | 314700 | 600762.5813 | 4635 | 17545.3836
CT823 | EVAPCO | AT 224-4P20 | 1,603 | 7046.8973 | (2) 60 | 333500 | 636651.7981 | 4809 | 18204.0453
CT824 | EVAPCO | AT 212-2K40 | 918 | 4035.5906 | (2) 20 | 246500 | 470568.7203 | 2754 | 10425.0241
CT825 | EVAPCO | AT 212-2L40 | 1,013 | 4453.217 | (2) 25 | 264600 | 505121.6365 | 3039 | 11503.8664
CT826 | EVAPCO | AT 212-2M40 | 1,088 | 4782.9222 | (2) 30 | 280300 | 535092.9505 | 3264 | 12355.5841
CT827 | EVAPCO | AT 212-2N40 | 1,250 | 5495.0852 | (2) 40 | 306600 | 585299.6741 | 3750 | 14195.2942
CT828 | EVAPCO | AT 212-2O40 | 1,357 | 5965.4645 | (2) 50 | 329000 | 628061.2941 | 4071 | 15410.4114
CT829 | EVAPCO | AT 212-3K40 | 1,073 | 4716.9811 | (2) 20 | 242400 | 462741.8167 | 3219 | 12185.2405
CT830 | EVAPCO | AT 212-3L40 | 1,170 | 5143.3997 | (2) 25 | 260000 | 496340.2324 | 3510 | 13286.7954
CT831 | EVAPCO | AT 212-3M40 | 1,246 | 5477.5009 | (2) 30 | 275300 | 525547.9461 | 3738 | 14149.8692
CT832 | EVAPCO | AT 212-3N40 | 1,396 | 6136.9111 | (2) 40 | 300900 | 574418.369 | 4188 | 15853.3046
CT833 | EVAPCO | AT 212-3O40 | 1,515 | 6660.0433 | (2) 50 | 322600 | 615843.6884 | 4545 | 17204.6966
CT834 | EVAPCO | AT 212-4K40 | 1,143 | 5024.7059 | (2) 20 | 238300 | 454914.913 | 3429 | 12980.177
CT835 | EVAPCO | AT 212-4L40 | 1,235 | 5429.1442 | (2) 25 | 255700 | 488131.5286 | 3705 | 14024.9507
CT836 | EVAPCO | AT 212-4M40 | 1,310 | 5758.8493 | (2) 30 | 270900 | 517148.3421 | 3930 | 14876.6683
CT837 | EVAPCO | AT 212-4N40 | 1,457 | 6405.0713 | (2) 40 | 296200 | 565446.0648 | 4371 | 16546.0349
CT838 | EVAPCO | AT 212-4O40 | 1,576 | 6928.2034 | (2) 50 | 317300 | 605725.9836 | 4728 | 17897.4269
CT839 | EVAPCO | AT 212-4P40 | 1,635 | 7187.5714 | (2) 60 | 336300 | 641997.0006 | 4905 | 18567.4448
CT840 | EVAPCO | AT 312-2K60 | 1,368 | 6013.8212 | (3) 20 | 369800 | 705948.5305 | 4104 | 15535.33
CT841 | EVAPCO | AT 312-2L60 | 1,508 | 6629.2708 | (3) 25 | 396900 | 757682.4548 | 4524 | 17125.2029
CT842 | EVAPCO | AT 312-2M60 | 1,622 | 7130.4226 | (3) 30 | 420600 | 802925.776 | 4866 | 18419.8137
CT843 | EVAPCO | AT 312-2N60 | 1,865 | 8198.6671 | (3) 40 | 460000 | 878140.4112 | 5595 | 21179.3789
CT844 | EVAPCO | AT 312-2O60 | 2,023 | 8893.2459 | (3) 50 | 493600 | 942282.8412 | 6069 | 22973.6641
CT845 | EVAPCO | AT 312-3K60 | 1,600 | 7033.7091 | (3) 20 | 363700 | 694303.6251 | 4800 | 18169.9766
CT846 | EVAPCO | AT 312-3L60 | 1,745 | 7671.1389 | (3) 25 | 390100 | 744701.2487 | 5235 | 19816.6307
CT847 | EVAPCO | AT 312-3M60 | 1,859 | 8172.2907 | (3) 30 | 413000 | 788417.3692 | 5577 | 21111.2415
CT848 | EVAPCO | AT 312-3N60 | 2,083 | 9157.01 | (3) 40 | 451400 | 861723.0035 | 6249 | 23655.0382
CT849 | EVAPCO | AT 312-3O60 | 2,260 | 9935.114 | (3) 50 | 484000 | 923956.4326 | 6780 | 25665.0919
CT850 | EVAPCO | AT 312-4K60 | 1,707 | 7504.0883 | (3) 20 | 357600 | 682658.7196 | 5121 | 19385.0937
CT851 | EVAPCO | AT 312-4L60 | 1,844 | 8106.3497 | (3) 25 | 383700 | 732483.643 | 5532 | 20940.898
CT852 | EVAPCO | AT 312-4M60 | 1,955 | 8594.3132 | (3) 30 | 406400 | 775817.9633 | 5865 | 22201.4401
CT853 | EVAPCO | AT 312-4N60 | 2,174 | 9557.0522 | (3) 40 | 444400 | 848359.9972 | 6522 | 24688.4557
CT854 | EVAPCO | AT 312-4O60 | 2,352 | 10339.5523 | (3) 50 | 476100 | 908875.3256 | 7056 | 26709.8655
CT855 | EVAPCO | AT 312-4P60 | 2,440 | 10726.4063 | (3) 60 | 504600 | 963281.851 | 7320 | 27709.2143
CT856 | EVAPCO | AT 424-2K40 | 1,733 | 7618.3861 | (4) 20 | 472200 | 901430.2221 | 5199 | 19680.3559
CT857 | EVAPCO | AT 424-2L40 | 1,919 | 8436.0548 | (4) 25 | 506800 | 967481.653 | 5757 | 21792.6156
CT858 | EVAPCO | AT 424-2M40 | 2,064 | 9073.4847 | (4) 30 | 537000 | 1025133.48 | 6192 | 23439.2698
CT859 | EVAPCO | AT 424-2N40 | 2,379 | 10458.2461 | (4) 40 | 587500 | 1121538.0251 | 7137 | 27016.4839
CT860 | EVAPCO | AT 424-2O40 | 2,584 | 11359.4401 | (4) 50 | 630400 | 1203434.1635 | 7752 | 29344.5121
CT861 | EVAPCO | AT 424-3K40 | 2,038 | 8959.1869 | (4) 20 | 464500 | 886730.9152 | 6114 | 23144.0076
CT862 | EVAPCO | AT 424-3L40 | 2,230 | 9803.232 | (4) 25 | 498300 | 951255.1454 | 6690 | 25324.4048
CT863 | EVAPCO | AT 424-3M40 | 2,380 | 10462.6422 | (4) 30 | 527600 | 1007188.8716 | 7140 | 27027.8401
CT864 | EVAPCO | AT 424-3N40 | 2,670 | 11737.502 | (4) 40 | 576800 | 1101111.7156 | 8010 | 30321.1484
CT865 | EVAPCO | AT 424-3O40 | 2,900 | 12748.5977 | (4) 50 | 618200 | 1180144.3526 | 8700 | 32933.0825
CT866 | EVAPCO | AT 424-4K40 | 2,190 | 9627.3893 | (4) 20 | 456500 | 871458.908 | 6570 | 24870.1554
CT867 | EVAPCO | AT 424-4L40 | 2,369 | 10414.2855 | (4) 25 | 489900 | 935219.5379 | 7107 | 26902.9215
CT868 | EVAPCO | AT 424-4M40 | 2,515 | 11056.1114 | (4) 30 | 519000 | 990771.4639 | 7545 | 28560.9319
CT869 | EVAPCO | AT 424-4N40 | 2,798 | 12300.1987 | (4) 40 | 567600 | 1083548.9073 | 8394 | 31774.7465
CT870 | EVAPCO | AT 424-4O40 | 3,028 | 13311.2944 | (4) 50 | 608300 | 1161245.2437 | 9084 | 34386.6806
CT871 | EVAPCO | AT 424-4P40 | 3,141 | 13808.0501 | (4) 60 | 644800 | 1230923.7763 | 9423 | 35669.9352
CT872 | EVAPCO | AT 114-2K24 | 619 | 2721.1662 | 20 | 159500 | 304485.6426 | 1857 | 7029.5097
CT873 | EVAPCO | AT 114-2L24 | 684 | 3006.9106 | 25 | 171200 | 326820.953 | 2052 | 7767.665
CT874 | EVAPCO | AT 114-2M24 | 722 | 3173.9612 | 30 | 181500 | 346483.6622 | 2166 | 8199.2019
CT875 | EVAPCO | AT 114-2N24 | 781 | 3433.3292 | 40 | 199100 | 380082.078 | 2343 | 8869.2198
CT876 | EVAPCO | AT 114-2O24 | 839 | 3688.3012 | 50 | 213800 | 408144.3911 | 2517 | 9527.8815
CT877 | EVAPCO | AT 114-3K24 | 708 | 3112.4163 | 20 | 157100 | 299904.0404 | 2124 | 8040.2146
CT878 | EVAPCO | AT 114-3L24 | 775 | 3406.9528 | 25 | 168500 | 321666.6506 | 2325 | 8801.0824
CT879 | EVAPCO | AT 114-3M24 | 812 | 3569.6073 | 30 | 178600 | 340947.5596 | 2436 | 9221.2631
CT880 | EVAPCO | AT 114-3N24 | 892 | 3921.2928 | 40 | 195500 | 373209.6747 | 2676 | 10129.7619
CT881 | EVAPCO | AT 114-3O24 | 951 | 4180.6608 | 50 | 209800 | 400508.3875 | 2853 | 10799.7798
CT882 | EVAPCO | AT 114-3P24 | 1,008 | 4431.2367 | 60 | 222100 | 423989.0985 | 3024 | 11447.0852
CT883 | EVAPCO | AT 114-4K24 | 772 | 3393.7646 | 20 | 154300 | 294558.8379 | 2316 | 8767.0137
CT884 | EVAPCO | AT 114-4L24 | 834 | 3666.3208 | 25 | 165600 | 316130.548 | 2502 | 9471.1003
CT885 | EVAPCO | AT 114-4M24 | 872 | 3833.3714 | 30 | 175500 | 335029.6569 | 2616 | 9902.6372
CT886 | EVAPCO | AT 114-4N24 | 947 | 4163.0765 | 40 | 192300 | 367100.8719 | 2841 | 10754.3549
CT887 | EVAPCO | AT 114-4O24 | 998 | 4387.276 | 50 | 206500 | 394208.6846 | 2994 | 11333.5229
CT888 | EVAPCO | AT 114-4P24 | 1,056 | 4642.248 | 60 | 218600 | 417307.5954 | 3168 | 11992.1845
CT889 | EVAPCO | AT 114-4Q24 | 1,135 | 4989.5374 | 75 | 234300 | 447278.9094 | 3405 | 12889.3271
CT890 | EVAPCO | AT 114-4R24* | 1,201 | 5279.6779 | 100 | 256700 | 490040.5294 | 3603 | 13638.8387
CT891 | EVAPCO | AT 228-2K24 | 1,198 | 5266.4897 | (2) 20 | 312300 | 596180.9791 | 3594 | 13604.77
CT892 | EVAPCO | AT 228-2L24 | 1,329 | 5842.3746 | (2) 25 | 335200 | 639897.0996 | 3987 | 15092.4368
CT893 | EVAPCO | AT 228-2M24 | 1,402 | 6163.2876 | (2) 30 | 355400 | 678458.9177 | 4206 | 15921.442
CT894 | EVAPCO | AT 228-2N24 | 1,520 | 6682.0236 | (2) 40 | 389900 | 744319.4485 | 4560 | 17261.4777
CT895 | EVAPCO | AT 228-2O24 | 1,633 | 7178.7793 | (2) 50 | 418800 | 799489.5743 | 4899 | 18544.7323
CT896 | EVAPCO | AT 228-3K24 | 1,376 | 6048.9898 | (2) 20 | 307600 | 587208.6749 | 4128 | 15626.1798
CT897 | EVAPCO | AT 228-3L24 | 1,510 | 6638.0629 | (2) 25 | 330000 | 629970.295 | 4530 | 17147.9154
CT898 | EVAPCO | AT 228-3M24 | 1,582 | 6954.5798 | (2) 30 | 349800 | 667768.5127 | 4746 | 17965.5643
CT899 | EVAPCO | AT 228-3N24 | 1,740 | 7649.1586 | (2) 40 | 383000 | 731147.3423 | 5220 | 19759.8495
CT900 | EVAPCO | AT 228-3O24 | 1,855 | 8154.7064 | (2) 50 | 411000 | 784599.3674 | 5565 | 21065.8166
CT901 | EVAPCO | AT 228-3P24 | 1,969 | 8655.8582 | (2) 60 | 435100 | 830606.2889 | 5907 | 22360.4274
CT902 | EVAPCO | AT 228-4K24 | 1,508 | 6629.2708 | (2) 20 | 302100 | 576709.17 | 4524 | 17125.2029
CT903 | EVAPCO | AT 228-4L24 | 1,630 | 7165.5911 | (2) 25 | 324200 | 618898.0898 | 4890 | 18510.6636
CT904 | EVAPCO | AT 228-4M24 | 1,706 | 7499.6923 | (2) 30 | 343700 | 656123.6072 | 5118 | 19373.7375
CT905 | EVAPCO | AT 228-4N24 | 1,853 | 8145.9143 | (2) 40 | 376600 | 718929.7366 | 5559 | 21043.1041
CT906 | EVAPCO | AT 228-4O24 | 1,952 | 8581.125 | (2) 50 | 404400 | 771999.9615 | 5856 | 22167.3714
CT907 | EVAPCO | AT 228-4P24 | 2,067 | 9086.6729 | (2) 60 | 428100 | 817243.2827 | 6201 | 23473.3385
CT908 | EVAPCO | AT 228-4Q24 | 2,221 | 9763.6674 | (2) 75 | 458900 | 876040.5102 | 6663 | 25222.1987
CT909 | EVAPCO | AT 228-4R24* | 2,350 | 10330.7602 | (2) 100 | 502900 | 960036.5495 | 7050 | 26687.1531
CT910 | EVAPCO | AT 214-2K48 | 1,205 | 5297.2621 | (2) 20 | 313500 | 598471.7802 | 3615 | 13684.2636
CT911 | EVAPCO | AT 214-2L48 | 1,336 | 5873.1471 | (2) 25 | 336500 | 642378.8008 | 4008 | 15171.9304
CT912 | EVAPCO | AT 214-2M48 | 1,410 | 6198.4561 | (2) 30 | 356800 | 681131.5189 | 4230 | 16012.2918
CT913 | EVAPCO | AT 214-2N48 | 1,527 | 6712.7961 | (2) 40 | 391500 | 747373.8499 | 4581 | 17340.9714
CT914 | EVAPCO | AT 214-2O48 | 1,641 | 7213.9478 | (2) 50 | 420400 | 802543.9758 | 4923 | 18635.5822
CT915 | EVAPCO | AT 214-3K48 | 1,383 | 6079.7623 | (2) 20 | 308800 | 589499.476 | 4149 | 15705.6735
CT916 | EVAPCO | AT 214-3L48 | 1,517 | 6668.8354 | (2) 25 | 331200 | 632261.096 | 4551 | 17227.409
CT917 | EVAPCO | AT 214-3M48 | 1,589 | 6985.3523 | (2) 30 | 351200 | 670441.1139 | 4767 | 18045.058
CT918 | EVAPCO | AT 214-3N48 | 1,748 | 7684.3271 | (2) 40 | 384400 | 733819.9436 | 5244 | 19850.6994
CT919 | EVAPCO | AT 214-3O48 | 1,863 | 8189.875 | (2) 50 | 412500 | 787462.8687 | 5589 | 21156.6665
CT920 | EVAPCO | AT 214-3P48 | 1,978 | 8695.4228 | (2) 60 | 436800 | 833851.5904 | 5934 | 22462.6335
CT921 | EVAPCO | AT 214-4K48 | 1,514 | 6655.6472 | (2) 20 | 303200 | 578809.071 | 4542 | 17193.3403
CT922 | EVAPCO | AT 214-4L48 | 1,637 | 7196.3636 | (2) 25 | 325400 | 621188.8909 | 4911 | 18590.1573
CT923 | EVAPCO | AT 214-4M48 | 1,713 | 7530.4648 | (2) 30 | 345000 | 658605.3084 | 5139 | 19453.2312
CT924 | EVAPCO | AT 214-4N48 | 1,860 | 8176.6868 | (2) 40 | 378000 | 721602.3379 | 5580 | 21122.5978
CT925 | EVAPCO | AT 214-4O48 | 1,960 | 8616.2936 | (2) 50 | 405900 | 774863.4628 | 5880 | 22258.2213
CT926 | EVAPCO | AT 214-4P48 | 2,075 | 9121.8414 | (2) 60 | 429800 | 820488.5842 | 6225 | 23564.1884
CT927 | EVAPCO | AT 214-4Q48 | 2,230 | 9803.232 | (2) 75 | 460600 | 879285.8117 | 6690 | 25324.4048
CT928 | EVAPCO | AT 214-4R48* | 2,359 | 10370.3248 | (2) 100 | 504800 | 963663.6512 | 7077 | 26789.3592
CT929 | EVAPCO | AT 314-2K72 | 1,789 | 7864.5659 | (3) 20 | 467000 | 891503.4174 | 5367 | 20316.305
CT930 | EVAPCO | AT 314-2L72 | 1,986 | 8730.5914 | (3) 25 | 501300 | 956982.1481 | 5958 | 22553.4834
CT931 | EVAPCO | AT 314-2M72 | 2,095 | 9209.7628 | (3) 30 | 531600 | 1014824.8752 | 6285 | 23791.3131
CT932 | EVAPCO | AT 314-2N72 | 2,271 | 9983.4708 | (3) 40 | 583200 | 1113329.3213 | 6813 | 25790.0105
CT933 | EVAPCO | AT 314-2O72 | 2,439 | 10722.0102 | (3) 50 | 626300 | 1195607.2598 | 7317 | 27697.858
CT934 | EVAPCO | AT 314-3K72 | 2,056 | 9038.3161 | (3) 20 | 460000 | 878140.4112 | 6168 | 23348.4199
CT935 | EVAPCO | AT 314-3L72 | 2,257 | 9921.9258 | (3) 25 | 493500 | 942091.9411 | 6771 | 25631.0232
CT936 | EVAPCO | AT 314-3M72 | 2,364 | 10392.3051 | (3) 30 | 523200 | 998789.2677 | 7092 | 26846.1404
CT937 | EVAPCO | AT 314-3N72 | 2,601 | 11434.1733 | (3) 40 | 572800 | 1093475.712 | 7803 | 29537.5682
CT938 | EVAPCO | AT 314-3O72 | 2,773 | 12190.297 | (3) 50 | 614600 | 1173271.9494 | 8319 | 31490.8406
CT939 | EVAPCO | AT 314-3P72 | 2,944 | 12942.0247 | (3) 60 | 650800 | 1242377.7817 | 8832 | 33432.7569
CT940 | EVAPCO | AT 314-4K72 | 2,255 | 9913.1337 | (3) 20 | 451700 | 862295.7037 | 6765 | 25608.3107
CT941 | EVAPCO | AT 314-4L72 | 2,437 | 10713.2181 | (3) 25 | 484800 | 925483.6333 | 7311 | 27675.1456
CT942 | EVAPCO | AT 314-4M72 | 2,551 | 11214.3699 | (3) 30 | 514000 | 981226.4594 | 7653 | 28969.7564
CT943 | EVAPCO | AT 314-4N72 | 2,770 | 12177.1088 | (3) 40 | 563200 | 1075149.3034 | 8310 | 31456.7719
CT944 | EVAPCO | AT 314-4O72 | 2,919 | 12832.1229 | (3) 50 | 604800 | 1154563.7406 | 8757 | 33148.851
CT945 | EVAPCO | AT 314-4P72 | 3,091 | 13588.2467 | (3) 60 | 640300 | 1222333.2723 | 9273 | 35102.1235
CT946 | EVAPCO | AT 314-4Q72 | 3,322 | 14603.7384 | (3) 75 | 686300 | 1310147.3134 | 9966 | 37725.4138
CT947 | EVAPCO | AT 428-2K48 | 2,231 | 9807.6281 | (4)20 | 595300 | 1136428.2321 | 6693 | 25335.7611
CT948 | EVAPCO | AT 428-2L48 | 2,482 | 10911.0412 | (4)25 | 639000 | 1219851.5712 | 7446 | 28186.1761
CT949 | EVAPCO | AT 428-2M48 | 2,626 | 11544.075 | (4)30 | 677600 | 1293539.0057 | 7878 | 29821.474
CT950 | EVAPCO | AT 428-2N48 | 2,846 | 12511.21 | (4)40 | 743500 | 1419342.1646 | 8538 | 32319.8458
CT951 | EVAPCO | AT 428-2O48 | 3,067 | 13482.741 | (4)50 | 798500 | 1524337.2137 | 9201 | 34829.5738
CT952 | EVAPCO | AT 428-3K48 | 2,585 | 11363.8362 | (4)20 | 586200 | 1119056.324 | 7755 | 29355.8684
CT953 | EVAPCO | AT 428-3L48 | 2,837 | 12471.6454 | (4)25 | 629300 | 1201334.2625 | 8511 | 32217.6397
CT954 | EVAPCO | AT 428-3M48 | 2,984 | 13117.8674 | (4)30 | 667200 | 1273685.3964 | 8952 | 33887.0063
CT955 | EVAPCO | AT 428-3N48 | 3,283 | 14432.2918 | (4)40 | 730800 | 1395097.8532 | 9849 | 37282.5207
CT956 | EVAPCO | AT 428-3O48 | 3,509 | 15425.8032 | (4)50 | 784200 | 1497038.501 | 10527 | 39849.0299
CT957 | EVAPCO | AT 428-3P48 | 3,728 | 16388.5421 | (4)60 | 830200 | 1584852.5421 | 11184 | 42336.0454
CT958 | EVAPCO | AT 428-4K48 | 2,858 | 12563.9628 | (4)20 | 575800 | 1099202.7147 | 8574 | 32456.1206
CT959 | EVAPCO | AT 428-4L48 | 3,093 | 13597.0388 | (4)25 | 618100 | 1179953.4525 | 9279 | 35124.8359
CT960 | EVAPCO | AT 428-4M48 | 3,237 | 14230.0726 | (4)30 | 655300 | 1250968.2857 | 9711 | 36760.1338
CT961 | EVAPCO | AT 428-4N48 | 3,524 | 15491.7442 | (4)40 | 718100 | 1370853.5419 | 10572 | 40019.3734
CT962 | EVAPCO | AT 428-4O48 | 3,714 | 16326.9971 | (4)50 | 771300 | 1472412.3894 | 11142 | 42177.0581
CT963 | EVAPCO | AT 428-4P48 | 3,933 | 17289.7361 | (4)60 | 816800 | 1559271.9301 | 11799 | 44664.0736
CT964 | EVAPCO | AT 428-4Q48 | 4,229 | 18590.9722 | (4)75 | 875700 | 1671712.0827 | 12687 | 48025.5193
CT965 | EVAPCO | AT 428-4R48* | 4,475 | 19672.405 | (4)100 | 960000 | 1832640.8581 | 13425 | 50819.1532
CT966 | EVAPCO | AT 114-5K26 | 1,003 | 4409.2564 | (2) 20 | 200200 | 382181.9789 | 3009 | 11390.3041
CT967 | EVAPCO | AT 114-5L26 | 1,078 | 4738.9615 | (2) 25 | 214700 | 409862.4919 | 3234 | 12242.0217
CT968 | EVAPCO | AT 114-5M26 | 1,142 | 5020.3098 | (2) 30 | 227300 | 433915.9032 | 3426 | 12968.8208
CT969 | EVAPCO | AT 114-5N26 | 1,247 | 5481.897 | (2) 40 | 248500 | 474386.7221 | 3741 | 14161.2255
CT970 | EVAPCO | AT 114-5O26 | 1,332 | 5855.5628 | (2) 50 | 266300 | 508366.938 | 3996 | 15126.5055
CT971 | EVAPCO | AT 228-5K26 | 1,963 | 8629.4818 | (4) 20 | 392000 | 748328.3504 | 5889 | 22292.29
CT972 | EVAPCO | AT 228-5L26 | 2,111 | 9280.0999 | (4) 25 | 420400 | 802543.9758 | 6333 | 23973.0128
CT973 | EVAPCO | AT 228-5M26 | 2,236 | 9829.6084 | (4) 30 | 445100 | 849696.2978 | 6708 | 25392.5422
CT974 | EVAPCO | AT 228-5N26 | 2,443 | 10739.5945 | (4) 40 | 486800 | 929301.6351 | 7329 | 27743.283
CT975 | EVAPCO | AT 228-5O26 | 2,613 | 11486.9261 | (4) 50 | 521700 | 995925.7663 | 7839 | 29673.843
CT976 | EVAPCO | AT 214-5K52 | 1,971 | 8664.6503 | (4) 20 | 393500 | 751191.8517 | 5913 | 22383.1399
CT977 | EVAPCO | AT 214-5L52 | 2,119 | 9315.2684 | (4) 25 | 422100 | 805789.2773 | 6357 | 24063.8627
CT978 | EVAPCO | AT 214-5M52 | 2,245 | 9869.173 | (4) 30 | 446800 | 852941.5994 | 6735 | 25494.7484
CT979 | EVAPCO | AT 214-5N52 | 2,452 | 10779.1591 | (4) 40 | 488700 | 932928.7368 | 7356 | 27845.4891
CT980 | EVAPCO | AT 214-5O52 | 2,622 | 11526.4907 | (4) 50 | 523700 | 999743.7681 | 7866 | 29776.0491
CT981 | EVAPCO | AT 314-5K78 | 2,936 | 12906.8561 | (6) 20 | 586300 | 1119247.2241 | 8808 | 33341.907
CT982 | EVAPCO | AT 314-5L78 | 3,157 | 13878.3872 | (6) 25 | 628800 | 1200379.762 | 9471 | 35851.635
CT983 | EVAPCO | AT 314-5M78 | 3,344 | 14700.4519 | (6) 30 | 665700 | 1270821.895 | 10032 | 37975.251
CT984 | EVAPCO | AT 314-5N78 | 3,655 | 16067.6291 | (6) 40 | 728100 | 1389943.5508 | 10965 | 41507.0402
CT985 | EVAPCO | AT 314-5O78 | 3,908 | 17179.8344 | (6) 50 | 780300 | 1489593.3975 | 11724 | 44380.1678
CT986 | EVAPCO | AT 428-5K52 | 3,857 | 16955.6349 | (8) 20 | 746200 | 1424496.467 | 11571 | 43800.9998
CT987 | EVAPCO | AT 428-5L52 | 4,148 | 18234.8907 | (8) 25 | 800400 | 1527964.3154 | 12444 | 47105.6642
CT988 | EVAPCO | AT 428-5M52 | 4,395 | 19320.7195 | (8) 30 | 847500 | 1617878.2575 | 13185 | 49910.6544
CT989 | EVAPCO | AT 428-5N52 | 4,806 | 21127.5036 | (8) 40 | 927000 | 1769643.8286 | 14418 | 54578.0671
CT990 | EVAPCO | AT 428-5O52 | 5,141 | 22600.1864 | (8) 50 | 993400 | 1896401.4879 | 15423 | 58382.4059
CT991 | EVAPCO | AT 342-5K26 | 2,882 | 12669.4684 | 6 (20) | 588700 | 1123828.8262 | 8646 | 32728.6703
CT992 | EVAPCO | AT 342-5L26 | 3,100 | 13627.8113 | 6 (25) | 631500 | 1205534.0645 | 9300 | 35204.3296
CT993 | EVAPCO | AT 342-5M26 | 3,286 | 14445.48 | 6 (30) | 668600 | 1276357.9976 | 9858 | 37316.5894
CT994 | EVAPCO | AT 342-5N26 | 3,593 | 15795.0729 | 6 (40) | 731300 | 1396052.3537 | 10779 | 40802.9536
CT995 | EVAPCO | AT 342-5O26 | 3,844 | 16898.486 | 6 (50) | 783700 | 1496084.0005 | 11532 | 43653.3687
CT996 | EVAPCO | AT 456-5K26 | 3,802 | 16713.8511 | (8) 20 | 746800 | 1425641.8675 | 11406 | 43176.4068
CT997 | EVAPCO | AT 456-5L26 | 4,090 | 17979.9188 | (8) 25 | 801100 | 1529300.6161 | 12270 | 46447.0026
CT998 | EVAPCO | AT 456-5M26 | 4,335 | 19056.9555 | (8) 30 | 848200 | 1619214.5582 | 13005 | 49229.2803
CT999 | EVAPCO | AT 456-5N26 | 4,743 | 20850.5513 | (8) 40 | 927900 | 1771361.9294 | 14229 | 53862.6243
CT1000 | EVAPCO | AT 456-5O26 | 5,075 | 22310.0459 | (8) 50 | 994400 | 1898310.4888 | 15225 | 57632.8944

## CoolingTower_specs
CT_id | manufacturer | model | cooling_tons | capacity_kW | fan_power_hp | fan_power_kW | fan_full_load_Amp | nominal_flow_gpm | nominal_flow_Lph |  | inlet_pressure_psi | minimum_flow_gpm | minimum_flow_Lph | maximum_flow_gpm | maximum_flow_Lph
CT1 | thermal_care | FC610 | 100 | 439.6068 | 3 | 2.2371 | 6 | 300 | 68137.2 | 18.927 | 6 | 200 | 45424.8 | 600 | 136274.4
CT2 | thermal_care | FC620 | 115 | 505.5478 | 5 | 3.7285 | 9 | 345 | 78357.78 | 21.766 | 4 | 200 | 45424.8 | 600 | 136274.4
CT3 | thermal_care | FC630 | 125 | 549.5085 | 5 | 3.7285 | 9 | 375 | 85171.5 | 23.6588 | 4 | 200 | 45424.8 | 600 | 136274.4
CT4 | thermal_care | FC640 | 140 | 615.4495 | 7.5 | 5.5927 | 12 | 420 | 95392.08 | 26.4978 | 5 | 200 | 45424.8 | 600 | 136274.4
CT5 | thermal_care | FC710 | 170 | 747.3316 | 7.5 | 5.5927 | 12 | 510 | 115833.24 | 32.1759 | 5 | 350 | 79493.4 | 725 | 164664.9
CT6 | thermal_care | FC720 | 185 | 813.2726 | 10 | 7.457 | 17 | 555 | 126053.82 | 35.0149 | 6 | 350 | 79493.4 | 725 | 164664.9
CT7 | thermal_care | FC730 | 205 | 901.194 | 10 | 7.457 | 17 | 615 | 139681.26 | 38.8004 | 7 | 350 | 79493.4 | 725 | 164664.9
CT8 | thermal_care | FC740 | 240 | 1055.0564 | 15 | 11.1855 | 24 | 720 | 163529.28 | 45.4248 | 10 | 350 | 79493.4 | 725 | 164664.9
CT9 | thermal_care | FT8220 | 38 | 167.0506 | 2 | 1.4914 | 4 | 114 | 25892.136 | 7.1923 | 3 | 60 | 13627.44 | 200 | 45424.8
CT10 | thermal_care | FT8250 | 60 | 263.7641 | 2 | 1.4914 | 5 | 180 | 40882.32 | 11.3562 | 5 | 90 | 20441.16 | 340 | 77222.16
CT11 | thermal_care | FT8260 | 80 | 351.6855 | 3 | 2.2371 | 6 | 240 | 54509.76 | 15.1416 | 5 | 180 | 40882.32 | 500 | 113562
CT12 | thermal_care | FT8270 | 100 | 439.6068 | 3 | 2.2371 | 6 | 300 | 68137.2 | 18.927 | 5 | 180 | 40882.32 | 500 | 113562
CT13 | thermal_care | FT8280 | 120 | 527.5282 | 5 | 3.7285 | 8 | 360 | 81764.64 | 22.7124 | 5 | 180 | 40882.32 | 500 | 113562

## Table002 (Page 1)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
| Cooling | Fan Motor |  | Nominal | Inlet Pressure | Operating Range | Shipping | Operating
Model | Tons^{1} | hp | FLA @ 460/3/60 | Flow (gpm) | Required (psi) | (gpm) | Weight (lbs) | Weight (lbs)
FC610 | 100 | 3 | 6 | 300 | 6 | 200 to 600 | 1,760 | 4,535
FC620 | 115 | 5 | 9 | 345 | 4 | 200 to 600 | 1,910 | 4,535
FC630 | 125 | 5 | 9 | 375 | 4 | 200 to 600 | 1,910 | 4,685
FC640 | 140 | 7½ | 12 | 420 | 5 | 200 to 600 | 2,150 | 4,925
FC710 | 170 | 7½ | 12 | 510 | 5 | 350 to 725 | 2,660 | 5,230
FC720 | 185 | 10 | 17 | 555 | 6 | 350 to 725 | 2,700 | 5,530
FC730 | 205 | 10 | 17 | 615 | 7 | 350 to 725 | 2,700 | 5,570
FC740 | 240 | 15 | 24 | 720 | 10 | 350 to 725 | 2,750 | 5,570

## Table001 (Page 1)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
| Cooling | Fan Motor |  | Nominal | Inlet Pressure | Operating Range | Shipping | Operating
Model | Tons^{1} | hp | FLA @ 460/3/60 | Flow (gpm) | Required (psi) | (gpm) | Weight (lbs) | Weight (lbs)
FT8220 | 38 | 2 | 4 | 114 | 3 | 60 to 200 | 600 | 1,475
FT8250 | 60 | 2 | 5 | 180 | 5 | 90 to 340 | 750 | 2,100
FT8260 | 80 | 3 | 6 | 240 | 5 | 180 to 500 | 1,250 | 2,780
FT8270 | 100 | 3 | 6 | 300 | 5 | 180 to 500 | 1,300 | 2,890
FT8280 | 120 | 5 | 8 | 360 | 5 | 180 to 500 | 1,400 | 3,050

## Table341 (Page 73)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | _{Heaviest Section} F | FanMotor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T †
AT 456-5K26 | 3,802 | 98,560 | 165,880 | 17,660 | (8) 20 | 746,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5L26 | 4,090 | 98,800 | 166,120 | 17,720 | (8) 25 | 801,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5M26 | 4,335 | 99,200 | 166,520 | 17,820 | (8) 30 | 848,200 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5N26 | 4,743 | 100,480 | 167,800 | 18,140 | (8) 40 | 927,900 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
AT 456-5O26 | 5,075 | 100,560 | 167,880 | 18,160 | (8) 50 | 994,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8”
SLSF Addition |  | 9,600 | 9,600 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table338 (Page 72)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 342-5K26 | 2,882 | 73,920 | 124,410 | 17,660 | 6 (20) | 588,700 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5L26 | 3,100 | 74,100 | 124,590 | 17,720 | 6 (25) | 631,500 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5M26 | 3,286 | 74,400 | 124,890 | 17,820 | 6 (30) | 668,600 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5N26 | 3,593 | 75,360 | 125,850 | 18,140 | 6 (40) | 731,300 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
AT 342-5O26 | 3,844 | 75,420 | 125,910 | 18,160 | 6 (50) | 783,700 | 22' 3-1/2 " | 12' 1/8 " | 16' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1' 3-1/2 " | 1' 3-1/2 "

## Table334 (Page 71)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) | [5 empty] | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 428-5K52 | 3,857 | 97,200 | 164,520 | 17,660 | (8) 20 | 746,200 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5L52 | 4,148 | 97,440 | 164,760 | 17,720 | (8) 25 | 800,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5M52 | 4,395 | 97,840 | 165,160 | 17,820 | (8) 30 | 847,500 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5N52 | 4,806 | 99,120 | 166,440 | 18,140 | (8) 40 | 927,000 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 428-5O52 | 5,141 | 99,200 | 166,520 | 18,160 | (8) 50 | 993,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 9,600 | 9,600 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table330 (Page 70)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest _{Section} F | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 314-5K78 | 2,936 | 73,050 | 123,540 | 17,660 | (6) 20 | 586,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5L78 | 3,157 | 73,230 | 123,720 | 17,720 | (6) 25 | 628,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5M78 | 3,344 | 73,530 | 124,020 | 17,820 | (6) 30 | 665,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5N78 | 3,655 | 74,490 | 124,980 | 18,140 | (6) 40 | 728,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 314-5O78 | 3,908 | 74,550 | 125,040 | 18,160 | (6) 50 | 780,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 7,200 | 7,200 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table325 (Page 69)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-5K52 | 1,971 | 48,840 | 82,500 | 17,660 | (4) 20 | 393,500 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5L52 | 2,119 | 48,960 | 82,620 | 17,720 | (4) 25 | 422,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5M52 | 2,245 | 49,160 | 82,820 | 17,820 | (4) 30 | 446,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5N52 | 2,452 | 49,800 | 83,460 | 18,140 | (4) 40 | 488,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 214-5O52 | 2,622 | 49,840 | 83,500 | 18,160 | (4) 50 | 523,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table321 (Page 68)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 228-5K26 | 1,963 | 48,560 | 82,220 | 17,660 | (4) 20 | 392,000 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5L26 | 2,111 | 48,680 | 82,340 | 17,720 | (4) 25 | 420,400 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5M26 | 2,236 | 48,880 | 82,540 | 17,820 | (4) 30 | 445,100 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5N26 | 2,443 | 49,520 | 83,180 | 18,140 | (4) 40 | 486,800 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 228-5O26 | 2,613 | 49,560 | 83,220 | 18,160 | (4) 50 | 521,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table317 (Page 67)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 114-5K26 | 1,003 | 24,640 | 41,470 | 17,660 | (2) 20 | 200,200 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5L26 | 1,078 | 24,700 | 41,530 | 17,720 | (2) 25 | 214,700 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5M26 | 1,142 | 24,800 | 41,630 | 17,820 | (2) 30 | 227,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5N26 | 1,247 | 25,120 | 41,950 | 18,140 | (2) 40 | 248,500 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
AT 114-5O26 | 1,332 | 25,140 | 41,970 | 18,160 | (2) 50 | 266,300 | 22’ 3-1/2” | 12’ 1/8” | 16’ 3-3/4”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 2,400 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table313 (Page 66)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 428-2K48 | 2,231 | 66,560 | 129,960 | 10,600 | (4)20 | 595,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2L48 | 2,482 | 66,760 | 130,160 | 10,650 | (4)25 | 639,000 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2M48 | 2,626 | 66,840 | 130,240 | 10,670 | (4)30 | 677,600 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2N48 | 2,846 | 67,440 | 130,840 | 10,820 | (4)40 | 743,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-2O48 | 3,067 | 68,840 | 132,240 | 11,170 | (4)50 | 798,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 428-3K48 | 2,585 | 70,720 | 134,120 | 11,640 | (4)20 | 586,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3L48 | 2,837 | 70,920 | 134,320 | 11,690 | (4)25 | 629,300 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3M48 | 2,984 | 71,000 | 134,400 | 11,710 | (4)30 | 667,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3N48 | 3,283 | 71,600 | 135,000 | 11,860 | (4)40 | 730,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3O48 | 3,509 | 73,000 | 136,400 | 12,210 | (4)50 | 784,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-3P48 | 3,728 | 73,680 | 137,080 | 12,380 | (4)60 | 830,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 428-4K48 | 2,858 | 74,880 | 138,280 | 12,680 | (4)20 | 575,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4L48 | 3,093 | 75,080 | 138,480 | 12,730 | (4)25 | 618,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4M48 | 3,237 | 75,160 | 138,560 | 12,750 | (4)30 | 655,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4N48 | 3,524 | 75,760 | 139,160 | 12,900 | (4)40 | 718,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4O48 | 3,714 | 77,160 | 140,560 | 13,250 | (4)50 | 771,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4P48 | 3,933 | 77,840 | 141,240 | 13,420 | (4)60 | 816,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4Q48 | 4,229 | 78,800 | 142,200 | 13,660 | (4)75 | 875,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 428-4R48* | 4,475 | 80,560 | 143,960 | 14,100 | (4)100 | 960,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 5,000 | 5,000 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”

## Table310 (Page 65)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 314-2K72 | 1,789 | 49,980 | 97,530 | 10,600 | (3) 20 | 467,000 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2L72 | 1,986 | 50,130 | 97,680 | 10,650 | (3) 25 | 501,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2M72 | 2,095 | 50,190 | 97,740 | 10,670 | (3) 30 | 531,600 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2N72 | 2,271 | 50,640 | 98,190 | 10,820 | (3) 40 | 583,200 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-2O72 | 2,439 | 51,690 | 99,240 | 11,170 | (3) 50 | 626,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 314-3K72 | 2,056 | 53,100 | 100,650 | 11,640 | (3) 20 | 460,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3L72 | 2,257 | 53,250 | 100,800 | 11,690 | (3) 25 | 493,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3M72 | 2,364 | 53,310 | 100,860 | 11,710 | (3) 30 | 523,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3N72 | 2,601 | 53,760 | 101,310 | 11,860 | (3) 40 | 572,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3O72 | 2,773 | 54,810 | 102,360 | 12,210 | (3) 50 | 614,600 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-3P72 | 2,944 | 55,320 | 102,870 | 12,380 | (3) 60 | 650,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 314-4K72 | 2,255 | 56,220 | 103,770 | 12,680 | (3) 20 | 451,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4L72 | 2,437 | 56,370 | 103,920 | 12,730 | (3) 25 | 484,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4M72 | 2,551 | 56,430 | 103,980 | 12,750 | (3) 30 | 514,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4N72 | 2,770 | 56,880 | 104,430 | 12,900 | (3) 40 | 563,200 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4O72 | 2,919 | 57,930 | 105,480 | 13,250 | (3) 50 | 604,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4P72 | 3,091 | 58,440 | 105,990 | 13,420 | (3) 60 | 640,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 314-4Q72 | 3,322 | 59,160 | 106,710 | 13,660 | (3) 75 | 686,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 3,750 | 3,750 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”

## Table305 (Page 64)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest _{Section} F | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2K48 | 1,205 | 33,420 | 65,120 | 10,600 | (2) 20 | 313,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2L48 | 1,336 | 33,520 | 65,220 | 10,650 | (2) 25 | 336,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2M48 | 1,410 | 33,560 | 65,260 | 10,670 | (2) 30 | 356,800 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2N48 | 1,527 | 33,860 | 65,560 | 10,820 | (2) 40 | 391,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-2O48 | 1,641 | 34,560 | 66,260 | 11,170 | (2) 50 | 420,400 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 214-3K48 | 1,383 | 35,500 | 67,200 | 11,640 | (2) 20 | 308,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3L48 | 1,517 | 35,600 | 67,300 | 11,690 | (2) 25 | 331,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3M48 | 1,589 | 35,640 | 67,340 | 11,710 | (2) 30 | 351,200 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3N48 | 1,748 | 35,940 | 67,640 | 11,860 | (2) 40 | 384,400 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3O48 | 1,863 | 36,640 | 68,340 | 12,210 | (2) 50 | 412,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-3P48 | 1,978 | 36,980 | 68,680 | 12,380 | (2) 60 | 436,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 214-4K48 | 1,514 | 37,580 | 69,280 | 12,680 | (2) 20 | 303,200 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4L48 | 1,637 | 37,680 | 69,380 | 12,730 | (2) 25 | 325,400 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4M48 | 1,713 | 37,720 | 69,420 | 12,750 | (2) 30 | 345,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4N48 | 1,860 | 38,020 | 69,720 | 12,900 | (2) 40 | 378,000 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4O48 | 1,960 | 38,720 | 70,420 | 13,250 | (2) 50 | 405,900 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4P48 | 2,075 | 39,060 | 70,760 | 13,420 | (2) 60 | 429,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4Q48 | 2,230 | 39,540 | 71,240 | 13,660 | (2) 75 | 460,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 214-4R48* | 2,359 | 40,420 | 72,120 | 14,100 | (2) 100 | 504,800 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 2,500 | 2,500 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”

## Table300 (Page 63)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 228-2K24 | 1,198 | 33,260 | 64,960 | 10,600 | (2) 20 | 312,300 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2L24 | 1,329 | 33,360 | 65,060 | 10,650 | (2) 25 | 335,200 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2M24 | 1,402 | 33,400 | 65,100 | 10,670 | (2) 30 | 355,400 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2N24 | 1,520 | 33,700 | 65,400 | 10,820 | (2) 40 | 389,900 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-2O24 | 1,633 | 34,400 | 66,100 | 11,170 | (2) 50 | 418,800 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 228-3K24 | 1,376 | 35,340 | 67,040 | 11,640 | (2) 20 | 307,600 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3L24 | 1,510 | 35,440 | 67,140 | 11,690 | (2) 25 | 330,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3M24 | 1,582 | 35,480 | 67,180 | 11,710 | (2) 30 | 349,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3N24 | 1,740 | 35,780 | 67,480 | 11,860 | (2) 40 | 383,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3O24 | 1,855 | 36,480 | 68,180 | 12,210 | (2) 50 | 411,000 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-3P24 | 1,969 | 36,820 | 68,520 | 12,380 | (2) 60 | 435,100 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 228-4K24 | 1,508 | 37,420 | 69,120 | 12,680 | (2) 20 | 302,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4L24 | 1,630 | 37,520 | 69,220 | 12,730 | (2) 25 | 324,200 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4M24 | 1,706 | 37,560 | 69,260 | 12,750 | (2) 30 | 343,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4N24 | 1,853 | 37,860 | 69,560 | 12,900 | (2) 40 | 376,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4O24 | 1,952 | 38,560 | 70,260 | 13,250 | (2) 50 | 404,400 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4P24 | 2,067 | 38,900 | 70,600 | 13,420 | (2) 60 | 428,100 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4Q24 | 2,221 | 39,380 | 71,080 | 13,660 | (2) 75 | 458,900 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 228-4R24* | 2,350 | 40,260 | 71,960 | 14,100 | (2) 100 | 502,900 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 2,500 | 2,500 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”

## Table296 (Page 62)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 114-2K24 | 619 | 16,870 | 32,720 | 10,600 | 20 | 159,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2L24 | 684 | 16,920 | 32,770 | 10,650 | 25 | 171,200 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2M24 | 722 | 16,940 | 32,790 | 10,670 | 30 | 181,500 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2N24 | 781 | 17,090 | 32,940 | 10,820 | 40 | 199,100 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-2O24 | 839 | 17,440 | 33,290 | 11,170 | 50 | 213,800 | 17’ 5-5/8” | 9’ 2-1/4” | 11’ 3-7/8”
AT 114-3K24 | 708 | 17,910 | 33,760 | 11,640 | 20 | 157,100 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3L24 | 775 | 17,960 | 33,810 | 11,690 | 25 | 168,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3M24 | 812 | 17,980 | 33,830 | 11,710 | 30 | 178,600 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3N24 | 892 | 18,130 | 33,980 | 11,860 | 40 | 195,500 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3O24 | 951 | 18,480 | 34,330 | 12,210 | 50 | 209,800 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-3P24 | 1,008 | 18,650 | 34,500 | 12,380 | 60 | 222,100 | 18’ 5-5/8” | 10’ 2-1/4” | 12’ 3-7/8”
AT 114-4K24 | 772 | 18,950 | 34,800 | 12,680 | 20 | 154,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4L24 | 834 | 19,000 | 34,850 | 12,730 | 25 | 165,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4M24 | 872 | 19,020 | 34,870 | 12,750 | 30 | 175,500 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4N24 | 947 | 19,170 | 35,020 | 12,900 | 40 | 192,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4O24 | 998 | 19,520 | 35,370 | 13,250 | 50 | 206,500 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4P24 | 1,056 | 19,690 | 35,540 | 13,420 | 60 | 218,600 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4Q24 | 1,135 | 19,930 | 35,780 | 13,660 | 75 | 234,300 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
AT 114-4R24* | 1,201 | 20,370 | 36,220 | 14,100 | 100 | 256,700 | 19’ 5-5/8” | 11’ 2-1/4” | 13’ 3-7/8”
SLSF Addition |  | 1,250 | 1,250 | 1,250 |  |  | 1’ 1-1/2” | 1’ 1-1/2”

## Table292 (Page 61)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2K40 | 1,733 | 46,840 | 88,040 | 9,000 | (4) 20 | 472,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2L40 | 1,919 | 47,040 | 88,240 | 9,000 | (4) 25 | 506,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2M40 | 2,064 | 47,480 | 88,680 | 9,000 | (4) 30 | 537,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2N40 | 2,379 | 48,520 | 89,720 | 9,000 | (4) 40 | 587,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2O40 | 2,584 | 48,760 | 89,960 | 9,000 | (4) 50 | 630,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-3K40 | 2,038 | 49,760 | 90,960 | 9,000 | (4) 20 | 464,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3L40 | 2,230 | 49,960 | 91,160 | 9,000 | (4) 25 | 498,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3M40 | 2,380 | 50,400 | 91,600 | 9,000 | (4) 30 | 527,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3N40 | 2,670 | 51,440 | 92,640 | 9,000 | (4) 40 | 576,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3O40 | 2,900 | 51,680 | 92,880 | 9,000 | (4) 50 | 618,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-4K40 | 2,190 | 53,360 | 94,560 | 9,000 | (4) 20 | 456,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4L40 | 2,369 | 53,560 | 94,760 | 9,000 | (4) 25 | 489,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4M40 | 2,515 | 54,000 | 95,200 | 9,000 | (4) 30 | 519,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4N40 | 2,798 | 55,040 | 96,240 | 9,260 | (4) 40 | 567,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4O40 | 3,028 | 55,280 | 96,480 | 9,320 | (4) 50 | 608,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4P40 | 3,141 | 55,720 | 96,920 | 9,430 | (4) 60 | 644,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2”

## Table286 (Page 60)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2K60 | 1,368 | 34,890 | 66,090 | 7,210 | (3) 20 | 369,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2L60 | 1,508 | 35,040 | 66,240 | 7,260 | (3) 25 | 396,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2M60 | 1,622 | 35,370 | 66,570 | 7,370 | (3) 30 | 420,600 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2N60 | 1,865 | 36,150 | 67,350 | 7,630 | (3) 40 | 460,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2O60 | 2,023 | 36,330 | 67,530 | 7,690 | (3) 50 | 493,600 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-3K60 | 1,600 | 37,080 | 68,280 | 7,940 | (3) 20 | 363,700 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3L60 | 1,745 | 37,230 | 68,430 | 7,990 | (3) 25 | 390,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3M60 | 1,859 | 37,560 | 68,760 | 8,100 | (3) 30 | 413,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3N60 | 2,083 | 38,340 | 69,540 | 8,360 | (3) 40 | 451,400 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3O60 | 2,260 | 38,520 | 69,720 | 8,420 | (3) 50 | 484,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-4K60 | 1,707 | 39,780 | 70,980 | 8,840 | (3) 20 | 357,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4L60 | 1,844 | 39,930 | 71,130 | 8,890 | (3) 25 | 383,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4M60 | 1,955 | 40,260 | 71,460 | 9,000 | (3) 30 | 406,400 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4N60 | 2,174 | 41,040 | 72,240 | 9,260 | (3) 40 | 444,400 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4O60 | 2,352 | 41,220 | 72,420 | 9,320 | (3) 50 | 476,100 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4P60 | 2,440 | 41,550 | 72,750 | 9,430 | (3) 60 | 504,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table280 (Page 59)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2K40 | 918 | 22,940 | 43,740 | 7,210 | (2) 20 | 246,500 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2L40 | 1,013 | 23,040 | 43,840 | 7,260 | (2) 25 | 264,600 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2M40 | 1,088 | 23,260 | 44,060 | 7,370 | (2) 30 | 280,300 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2N40 | 1,250 | 23,780 | 44,580 | 7,630 | (2) 40 | 306,600 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2O40 | 1,357 | 23,900 | 44,700 | 7,690 | (2) 50 | 329,000 | 15’ 6-1/2” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-3K40 | 1,073 | 24,400 | 45,200 | 7,940 | (2) 20 | 242,400 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3L40 | 1,170 | 24,500 | 45,300 | 7,990 | (2) 25 | 260,000 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3M40 | 1,246 | 24,720 | 45,520 | 8,100 | (2) 30 | 275,300 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3N40 | 1,396 | 25,240 | 46,040 | 8,360 | (2) 40 | 300,900 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3O40 | 1,515 | 25,360 | 46,160 | 8,420 | (2) 50 | 322,600 | 16’ 6-1/2” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-4K40 | 1,143 | 26,200 | 47,000 | 8,840 | (2) 20 | 238,300 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4L40 | 1,235 | 26,300 | 47,100 | 8,890 | (2) 25 | 255,700 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4M40 | 1,310 | 26,520 | 47,320 | 9,000 | (2) 30 | 270,900 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4N40 | 1,457 | 27,040 | 47,840 | 9,260 | (2) 40 | 296,200 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4O40 | 1,576 | 27,160 | 47,960 | 9,320 | (2) 50 | 317,300 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4P40 | 1,635 | 27,380 | 48,180 | 9,430 | (2) 60 | 336,300 | 17’ 6-1/2” | 10’ 4” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table276 (Page 58)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | Weights (LBS) |  |  |  | Dimensions
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 224-2K20 | 893 | 23,660 | 44,460 | 7,210 | (2) 20 | 244,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2L20 | 986 | 23,760 | 44,560 | 7,260 | (2) 25 | 262,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2M20 | 1,061 | 23,980 | 44,780 | 7,370 | (2) 30 | 277,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2N20 | 1,220 | 24,500 | 45,300 | 7,630 | (2) 40 | 304,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2O20 | 1,324 | 24,620 | 45,420 | 7,690 | (2) 50 | 326,100 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-3K20 | 1,046 | 25,120 | 45,920 | 7,940 | (2) 20 | 240,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3L20 | 1,142 | 25,220 | 46,020 | 7,990 | (2) 25 | 257,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3M20 | 1,219 | 25,440 | 46,240 | 8,100 | (2) 30 | 272,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3N20 | 1,366 | 25,960 | 46,760 | 8,360 | (2) 40 | 298,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3O20 | 1,482 | 26,080 | 46,880 | 8,420 | (2) 50 | 319,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-4K20 | 1,119 | 26,920 | 47,720 | 8,840 | (2) 20 | 236,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4L20 | 1,210 | 27,020 | 47,820 | 8,890 | (2) 25 | 253,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4M20 | 1,284 | 27,240 | 48,040 | 9,000 | (2) 30 | 268,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4N20 | 1,428 | 27,760 | 48,560 | 9,260 | (2) 40 | 293,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4O20 | 1,545 | 27,880 | 48,680 | 9,320 | (2) 50 | 314,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4P20 | 1,603 | 28,100 | 48,900 | 9,430 | (2) 60 | 333,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table270 (Page 57)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2K20 | 459 | 11,320 | 21,720 | 7,210 | 20 | 123,900 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2L20 | 506 | 11,370 | 21,770 | 7,260 | 25 | 133,000 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2M20 | 544 | 11,480 | 21,880 | 7,370 | 30 | 140,900 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2N20 | 625 | 11,740 | 22,140 | 7,630 | 40 | 154,100 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2O20 | 679 | 11,800 | 22,200 | 7,690 | 50 | 165,300 | 14’ 6 1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-3K20 | 536 | 12,050 | 22,450 | 7,940 | 20 | 121,800 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3L20 | 585 | 12,100 | 22,500 | 7,990 | 25 | 130,700 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3M20 | 623 | 12,210 | 22,610 | 8,100 | 30 | 138,300 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3N20 | 698 | 12,470 | 22,870 | 8,360 | 40 | 151,200 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3O20 | 757 | 12,530 | 22,930 | 8,420 | 50 | 162,100 | 15’ 6 1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-4K20 | 572 | 12,950 | 23,350 | 8,840 | 20 | 119,800 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4L20 | 618 | 13,000 | 23,400 | 8,890 | 25 | 128,500 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4M20 | 655 | 13,110 | 23,510 | 9,000 | 30 | 136,100 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4N20 | 728 | 13,370 | 23,770 | 9,260 | 40 | 148,800 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4O20 | 788 | 13,430 | 23,830 | 9,320 | 50 | 159,500 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4P20 | 817 | 13,540 | 23,940 | 9,430 | 60 | 169,000 | 16’ 6 1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table267 (Page 56)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2J36 | 1,687 | 43,840 | 80,540 | 8,520 | (4) 15 | 423,100 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2K36 | 1,914 | 44,080 | 80,780 | 8,520 | (4) 20 | 463,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2L36 | 2,023 | 44,280 | 80,980 | 8,520 | (4) 25 | 498,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2M36 | 2,133 | 44,720 | 81,420 | 8,520 | (4) 30 | 527,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2N36 | 2,350 | 45,760 | 82,460 | 8,520 | (4) 40 | 578,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-3J36 | 1,883 | 46,960 | 83,660 | 8,520 | (4) 15 | 416,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3K36 | 2,108 | 47,200 | 83,900 | 8,520 | (4) 20 | 456,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3L36 | 2,246 | 47,400 | 84,100 | 8,520 | (4) 25 | 489,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3M36 | 2,373 | 47,840 | 84,540 | 8,520 | (4) 30 | 518,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3N36 | 2,614 | 48,880 | 85,580 | 8,520 | (4) 40 | 567,400 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3O36 | 2,806 | 49,120 | 85,820 | 8,520 | (4) 50 | 608,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-4J36 | 2,005 | 49,920 | 86,620 | 8,520 | (4) 15 | 409,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4K36 | 2,221 | 50,160 | 86,860 | 8,520 | (4) 20 | 448,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4L36 | 2,353 | 50,360 | 87,060 | 8,520 | (4) 25 | 481,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4M36 | 2,491 | 50,800 | 87,500 | 8,520 | (4) 30 | 510,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4N36 | 2,736 | 51,840 | 88,540 | 8,700 | (4) 40 | 558,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4O36 | 2,938 | 52,080 | 88,780 | 8,760 | (4) 50 | 598,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4P36 | 3,049 | 52,520 | 89,220 | 8,870 | (4) 60 | 633,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table261 (Page 55)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2J54 | 1,324 | 32,640 | 60,450 | 6,700 | (3) 15 | 330,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2K54 | 1,499 | 32,820 | 60,630 | 6,760 | (3) 20 | 362,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2L54 | 1,586 | 32,970 | 60,780 | 6,810 | (3) 25 | 389,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2M54 | 1,670 | 33,300 | 61,110 | 6,920 | (3) 30 | 412,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2N54 | 1,840 | 34,080 | 61,890 | 7,180 | (3) 40 | 451,700 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-3J54 | 1,473 | 34,980 | 62,790 | 7,480 | (3) 15 | 325,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3K54 | 1,648 | 35,160 | 62,970 | 7,540 | (3) 20 | 356,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3L54 | 1,752 | 35,310 | 63,120 | 7,590 | (3) 25 | 382,300 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3M54 | 1,851 | 35,640 | 63,450 | 7,700 | (3) 30 | 404,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3N54 | 2,036 | 36,420 | 64,230 | 7,960 | (3) 40 | 443,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3O54 | 2,182 | 36,600 | 64,410 | 8,020 | (3) 50 | 475,700 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-4J54 | 1,560 | 37,200 | 65,010 | 8,220 | (3) 15 | 320,200 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4K54 | 1,725 | 37,380 | 65,190 | 8,280 | (3) 20 | 350,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4L54 | 1,828 | 37,530 | 65,340 | 8,330 | (3) 25 | 376,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4M54 | 1,935 | 37,860 | 65,670 | 8,440 | (3) 30 | 398,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4N54 | 2,124 | 38,640 | 66,450 | 8,700 | (3) 40 | 435,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4O54 | 2,281 | 38,820 | 66,630 | 8,760 | (3) 50 | 467,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4P54 | 2,367 | 39,150 | 66,960 | 8,870 | (3) 60 | 494,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table255 (Page 54)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2J36 | 877 | 21,460 | 40,000 | 6,700 | (2) 15 | 220,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2K36 | 994 | 21,580 | 40,120 | 6,760 | (2) 20 | 241,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2L36 | 1,051 | 21,680 | 40,220 | 6,810 | (2) 25 | 259,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2M36 | 1,107 | 21,900 | 40,440 | 6,920 | (2) 30 | 274,700 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2N36 | 1,219 | 22,420 | 40,960 | 7,180 | (2) 40 | 300,900 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-3J36 | 977 | 23,020 | 41,560 | 7,480 | (2) 15 | 216,900 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3K36 | 1,092 | 23,140 | 41,680 | 7,540 | (2) 20 | 237,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3L36 | 1,161 | 23,240 | 41,780 | 7,590 | (2) 40 | 254,700 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3M36 | 1,227 | 23,460 | 42,000 | 7,700 | (2) 50 | 269,800 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3N36 | 1,350 | 23,980 | 42,520 | 7,960 | (2) 30 | 295,200 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3O36 | 1,448 | 24,100 | 42,640 | 8,020 | (2) 25 | 316,900 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-4J36 | 1,035 | 24,500 | 43,040 | 8,220 | (2) 15 | 213,300 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4K36 | 1,145 | 24,620 | 43,160 | 8,280 | (2) 20 | 233,600 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4L36 | 1,213 | 24,720 | 43,260 | 8,330 | (2) 25 | 250,800 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4M36 | 1,283 | 24,940 | 43,480 | 8,440 | (2) 30 | 265,500 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4N36 | 1,409 | 25,460 | 44,000 | 8,700 | (2) 40 | 290,400 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4O36 | 1,513 | 25,580 | 44,120 | 8,760 | (2) 50 | 311,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4P36 | 1,570 | 25,800 | 44,340 | 8,870 | (2) 60 | 329,700 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table250 (Page 53)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 224-2J18 | 877 | 22,160 | 40,700 | 6,700 | (2) 15 | 219,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2K18 | 994 | 22,280 | 40,820 | 6,760 | (2) 20 | 240,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2L18 | 1,051 | 22,380 | 40,920 | 6,810 | (2) 25 | 258,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2M18 | 1,107 | 22,600 | 41,140 | 6,920 | (2) 30 | 273,700 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-2N18 | 1,219 | 23,120 | 41,660 | 7,180 | (2) 40 | 299,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 224-3J18 | 977 | 23,720 | 42,260 | 7,480 | (2) 15 | 216,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3K18 | 1,092 | 23,840 | 42,380 | 7,540 | (2) 20 | 236,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3L18 | 1,161 | 23,940 | 42,480 | 7,590 | (2) 25 | 253,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3M18 | 1,227 | 24,160 | 42,700 | 7,700 | (2) 30 | 268,800 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3N18 | 1,350 | 24,680 | 43,220 | 7,960 | (2) 40 | 294,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-3O18 | 1,448 | 24,800 | 43,340 | 8,020 | (2) 50 | 315,700 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 224-4J18 | 1,035 | 25,200 | 43,740 | 8,220 | (2) 15 | 212,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4K18 | 1,145 | 25,320 | 43,860 | 8,280 | (2) 20 | 232,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4L18 | 1,213 | 25,420 | 43,960 | 8,330 | (2) 25 | 249,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4M18 | 1,283 | 25,640 | 44,180 | 8,440 | (2) 30 | 264,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4N18 | 1,409 | 26,160 | 44,700 | 8,700 | (2) 40 | 289,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4O18 | 1,513 | 26,280 | 44,820 | 8,760 | (2) 50 | 310,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 224-4P18 | 1,570 | 26,500 | 45,040 | 8,870 | (2) 60 | 328,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table246 (Page 52)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2J18 | 439 | 10,600 | 19,870 | 6,700 | 15 | 110,100 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2K18 | 497 | 10,660 | 19,930 | 6,760 | 20 | 120,600 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2L18 | 525 | 10,710 | 19,980 | 6,810 | 25 | 129,600 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2M18 | 554 | 10,820 | 20,090 | 6,920 | 30 | 137,400 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-2N18 | 610 | 11,080 | 20,350 | 7,180 | 40 | 150,500 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 1”
AT 112-3J18 | 488 | 11,380 | 20,650 | 7,480 | 15 | 108,500 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3K18 | 546 | 11,440 | 20,710 | 7,540 | 20 | 118,700 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3L18 | 581 | 11,490 | 20,760 | 7,590 | 25 | 127,400 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3M18 | 614 | 11,600 | 20,870 | 7,700 | 30 | 134,900 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3N18 | 675 | 11,860 | 21,130 | 7,960 | 40 | 147,600 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-3O18 | 724 | 11,920 | 21,190 | 8,020 | 50 | 158,500 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 1”
AT 112-4J18 | 518 | 12,120 | 21,390 | 8,220 | 15 | 106,700 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4K18 | 572 | 12,180 | 21,450 | 8,280 | 20 | 116,800 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4L18 | 606 | 12,230 | 21,500 | 8,330 | 25 | 125,400 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4M18 | 642 | 12,340 | 21,610 | 8,440 | 30 | 132,800 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4N18 | 705 | 12,600 | 21,870 | 8,700 | 40 | 145,200 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4O18 | 757 | 12,660 | 21,930 | 8,760 | 50 | 155,600 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
AT 112-4P18 | 785 | 12,770 | 22,040 | 8,870 | 60 | 164,900 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table242 (Page 51)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2I28 | 1,159 | 34,260 | 63,160 | 6,550 | (4) 10 | 299,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2J28 | 1,405 | 34,820 | 63,720 | 6,550 | (4) 15 | 340,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2K28 | 1,564 | 35,060 | 63,960 | 6,550 | (4) 20 | 372,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2L28 | 1,689 | 35,300 | 64,200 | 6,550 | (4) 25 | 400,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-2M28 | 1,838 | 35,580 | 64,480 | 6,550 | (4) 30 | 423,700 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 424-3I28 | 1,322 | 36,900 | 65,800 | 6,550 | (4) 10 | 294,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3J28 | 1,563 | 37,460 | 66,360 | 6,550 | (4) 15 | 335,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3K28 | 1,745 | 37,700 | 66,600 | 6,550 | (4) 20 | 366,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3L28 | 1,873 | 37,940 | 66,840 | 6,550 | (4) 25 | 393,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3M28 | 1,993 | 38,220 | 67,120 | 6,550 | (4) 30 | 416,200 | 17 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-3N28 | 2,199 | 39,260 | 68,160 | 6,550 | (4) 40 | 455,600 | 17 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 424-4I28 | 1,434 | 38,980 | 67,880 | 6,550 | (4) 10 | 289,800 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4J28 | 1,654 | 39,540 | 68,440 | 6,610 | (4) 15 | 329,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4K28 | 1,833 | 39,780 | 68,680 | 6,670 | (4) 20 | 360,700 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4L28 | 1,965 | 40,020 | 68,920 | 6,730 | (4) 25 | 386,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4M28 | 2,088 | 40,300 | 69,200 | 6,800 | (4) 30 | 409,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 424-4N28 | 2,283 | 41,340 | 70,240 | 7,060 | (4) 40 | 447,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 4,800 | 4,800 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table238 (Page 50)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2I42 | 910 | 25,560 | 47,550 | 5,360 | (3) 10 | 235,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2J42 | 1,091 | 25,770 | 47,760 | 5,430 | (3) 15 | 267,800 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2K42 | 1,195 | 25,950 | 47,940 | 5,490 | (3) 20 | 293,600 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2L42 | 1,289 | 26,130 | 48,120 | 5,550 | (3) 25 | 315,200 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-2M42 | 1,366 | 26,340 | 48,330 | 5,620 | (3) 30 | 334,000 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 1”
AT 312-3I42 | 1,045 | 27,540 | 49,530 | 6,020 | (3) 10 | 231,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3J42 | 1,229 | 27,750 | 49,740 | 6,090 | (3) 15 | 263,400 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3K42 | 1,330 | 27,930 | 49,920 | 6,150 | (3) 20 | 288,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3L42 | 1,428 | 28,110 | 50,100 | 6,210 | (3) 25 | 309,500 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3M42 | 1,519 | 28,320 | 50,310 | 6,280 | (3) 30 | 327,600 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-3N42 | 1,662 | 29,100 | 51,090 | 6,540 | (3) 40 | 358,900 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 1”
AT 312-4I42 | 1,123 | 29,100 | 51,090 | 6,540 | (3) 10 | 227,900 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4J42 | 1,293 | 29,310 | 51,300 | 6,610 | (3) 15 | 259,100 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4K42 | 1,395 | 29,490 | 51,480 | 6,670 | (3) 20 | 284,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4L42 | 1,495 | 29,670 | 51,660 | 6,730 | (3) 25 | 304,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4M42 | 1,589 | 29,880 | 51,870 | 6,800 | (3) 30 | 322,400 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
AT 312-4N42 | 1,738 | 30,660 | 52,650 | 7,060 | (3) 40 | 352,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 1”
SLSF Addition |  | 3,600 | 3,600 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table234 (Page 49)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2I28 | 598 | 16,820 | 31,480 | 5,360 | (2) 10 | 155,600 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2J28 | 717 | 16,960 | 31,620 | 5,430 | (2) 15 | 176,900 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2K28 | 787 | 17,080 | 31,740 | 5,490 | (2) 20 | 194,000 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2L28 | 850 | 17,200 | 31,860 | 5,550 | (2) 25 | 208,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-2M28 | 900 | 17,340 | 32,000 | 5,620 | (2) 30 | 220,700 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 1”
AT 212-3I28 | 687 | 18,140 | 32,800 | 6,020 | (2) 10 | 153,200 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3J28 | 810 | 18,280 | 32,940 | 6,090 | (2) 15 | 174,000 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3K28 | 877 | 18,400 | 33,060 | 6,150 | (2) 20 | 190,700 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3L28 | 942 | 18,520 | 33,180 | 6,210 | (2) 25 | 204,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3M28 | 1,002 | 18,660 | 33,320 | 6,280 | (2) 30 | 216,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-3N28 | 1,097 | 19,180 | 33,840 | 6,540 | (2) 40 | 237,100 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 1”
AT 212-4I28 | 741 | 19,180 | 33,840 | 6,540 | (2) 10 | 150,600 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4J28 | 853 | 19,320 | 33,980 | 6,610 | (2) 15 | 171,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4K28 | 921 | 19,440 | 34,100 | 6,670 | (2) 20 | 187,600 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4L28 | 987 | 19,560 | 34,220 | 6,730 | (2) 25 | 201,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4M28 | 1,049 | 19,700 | 34,360 | 6,800 | (2) 30 | 213,000 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
AT 212-4N28 | 1,147 | 20,220 | 34,880 | 7,060 | (2) 40 | 232,900 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,400 | 2,400 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table231 (Page 48)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2I14 | 299 | 8,230 | 15,560 | 5,360 | 10 | 77,800 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2J14 | 359 | 8,300 | 15,630 | 5,430 | 15 | 88,500 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2K14 | 394 | 8,360 | 15,690 | 5,490 | 20 | 97,000 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2L14 | 425 | 8,420 | 15,750 | 5,550 | 25 | 104,100 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-2M14 | 450 | 8,490 | 15,820 | 5,620 | 30 | 110,400 | 14’ 1/4” | 8’ 4” | 8’ 7”
AT 112-3I14 | 344 | 8,890 | 16,220 | 6,020 | 10 | 76,600 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3J14 | 405 | 8,960 | 16,290 | 6,090 | 15 | 87,000 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3K14 | 439 | 9,020 | 16,350 | 6,150 | 20 | 95,400 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3L14 | 471 | 9,080 | 16,410 | 6,210 | 25 | 102,300 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3M14 | 501 | 9,150 | 16,480 | 6,280 | 30 | 108,300 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-3N14 | 548 | 9,410 | 16,740 | 6,540 | 40 | 118,600 | 15’ 1/4” | 9’ 4” | 9’ 7”
AT 112-4I14 | 370 | 9,410 | 16,740 | 6,540 | 10 | 75,300 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4J14 | 427 | 9,480 | 16,810 | 6,610 | 15 | 85,600 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4K14 | 460 | 9,540 | 16,870 | 6,670 | 20 | 93,800 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4L14 | 494 | 9,600 | 16,930 | 6,730 | 25 | 100,600 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4M14 | 524 | 9,670 | 17,000 | 6,800 | 30 | 106,500 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
AT 112-4N14 | 574 | 9,930 | 17,260 | 7,060 | 40 | 116,500 | 16’ 1/4” | 10’ 4” | 10’ 7”
SLSF Addition |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  | 1’ 3-1/2” | 1’ 3-1/2”

## Table228 (Page 47)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 424-2I24 | 1,114 | 31,020 | 55,340 | 5,790 | (4) 10 | 283,500 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2J24 | 1,327 | 31,580 | 55,900 | 5,790 | (4) 15 | 322,300 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2K24 | 1,449 | 31,780 | 56,100 | 5,790 | (4) 20 | 353,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2L24 | 1,555 | 31,980 | 56,300 | 5,790 | (4) 25 | 379,400 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-2M24 | 1,647 | 32,380 | 56,700 | 5,790 | (4) 30 | 401,900 | 16’ 6-1/4” | 8’ 4” | 11’ 2”
AT 424-3I24 | 1,257 | 33,180 | 57,500 | 5,790 | (4) 10 | 279,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3J24 | 1,471 | 33,740 | 58,060 | 5,790 | (4) 15 | 317,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3K24 | 1,605 | 33,940 | 58,260 | 5,790 | (4) 20 | 347,000 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3L24 | 1,727 | 34,140 | 58,460 | 5,790 | (4) 25 | 372,200 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-3M24 | 1,835 | 34,540 | 58,860 | 5,790 | (4) 30 | 394,100 | 17’ 6-1/4” | 9’ 4” | 12’ 2”
AT 424-4I24 | 1,340 | 35,140 | 59,460 | 5,890 | (4) 10 | 274,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4J24 | 1,542 | 35,700 | 60,020 | 6,030 | (4) 15 | 312,000 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4K24 | 1,678 | 35,900 | 60,220 | 6,080 | (4) 20 | 341,600 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4L24 | 1,807 | 36,100 | 60,420 | 6,130 | (4) 25 | 366,200 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4M24 | 1,916 | 36,500 | 60,820 | 6,230 | (4) 30 | 387,500 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
AT 424-4N24 | 2,050 | 37,500 | 61,820 | 6,480 | (4) 40 | 424,300 | 18’ 6-1/4” | 10’ 4” | 13’ 2”
SLSF Addition |  | 2,800 | 2,800 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table223 (Page 46)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 312-2I36 | 851 | 22,830 | 41,460 | 4,930 | (3) 10 | 216,800 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2J36 | 1,014 | 23,040 | 41,670 | 5,000 | (3) 15 | 246,400 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2K36 | 1,106 | 23,190 | 41,820 | 5,050 | (3) 20 | 270,100 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2L36 | 1,187 | 23,340 | 41,970 | 5,100 | (3) 25 | 290,000 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-2M36 | 1,257 | 23,640 | 42,270 | 5,200 | (3) 30 | 307,200 | 15’ 6-1/4” | 8’ 4” | 10’ 2”
AT 312-3I36 | 960 | 24,450 | 43,080 | 5,470 | (3) 10 | 213,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3J36 | 1,122 | 24,660 | 43,290 | 5,540 | (3) 15 | 242,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3K36 | 1,224 | 24,810 | 43,440 | 5,590 | (3) 20 | 265,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3L36 | 1,316 | 24,960 | 43,590 | 5,640 | (3) 25 | 284,500 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-3M36 | 1,398 | 25,260 | 43,890 | 5,740 | (3) 30 | 301,300 | 16’ 6-1/4” | 9’ 4” | 11’ 2”
AT 312-4I36 | 1,021 | 25,920 | 44,550 | 5,960 | (3) 10 | 209,900 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4J36 | 1,174 | 26,130 | 44,760 | 6,030 | (3) 15 | 238,500 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4K36 | 1,277 | 26,280 | 44,910 | 6,080 | (3) 20 | 261,100 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4L36 | 1,375 | 26,430 | 45,060 | 6,130 | (3) 25 | 279,900 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4M36 | 1,458 | 26,730 | 45,360 | 6,230 | (3) 30 | 296,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
AT 312-4N36 | 1,560 | 27,480 | 46,110 | 6,480 | (3) 40 | 324,200 | 17’ 6-1/4” | 10’ 4” | 12’ 2”
SLSF Addition |  | 2,100 | 2,100 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table218 (Page 45)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2I24 | 560 | 14,800 | 27,220 | 4,930 | (2) 10 | 143,100 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2J24 | 667 | 15,080 | 27,500 | 5,000 | (2) 15 | 162,700 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2K24 | 729 | 15,180 | 27,600 | 5,050 | (2) 20 | 178,300 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2L24 | 782 | 15,280 | 27,700 | 5,100 | (2) 25 | 191,500 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-2M24 | 828 | 15,480 | 27,900 | 5,200 | (2) 30 | 202,900 | 14’ 6-1/4” | 8’ 4” | 9’ 2”
AT 212-3I24 | 633 | 15,880 | 28,300 | 5,400 | (2)1 0 | 140,900 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3J24 | 740 | 16,160 | 28,580 | 5,540 | (2) 15 | 160,000 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3K24 | 807 | 16,260 | 28,680 | 5,590 | (2) 20 | 175,100 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3L24 | 868 | 16,360 | 28,780 | 5,640 | (2) 25 | 187,800 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-3M24 | 922 | 16,560 | 28,980 | 5,740 | (2) 30 | 198,900 | 15’ 6-1/4” | 9’ 4” | 10’ 2”
AT 212-4I24 | 674 | 16,860 | 29,280 | 5,890 | (2) 10 | 138,600 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4J24 | 775 | 17,140 | 29,560 | 6,030 | (2) 15 | 157,500 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4K24 | 843 | 17,240 | 29,660 | 6,080 | (2) 20 | 172,400 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4L24 | 908 | 17,340 | 29,760 | 6,130 | (2) 25 | 184,800 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4M24 | 963 | 17,540 | 29,960 | 6,230 | (2) 30 | 195,600 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
AT 212-4N24 | 1,030 | 18,040 | 30,460 | 6,480 | (2) 40 | 214,100 | 16’ 6-1/4” | 10’ 4” | 11’ 2”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table213 (Page 44)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 112-2I12 | 280 | 7,330 | 13,540 | 4,930 | 10 | 71,600 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2J12 | 334 | 7,400 | 13,610 | 5,000 | 15 | 81,400 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2K12 | 364 | 7,450 | 13,660 | 5,050 | 20 | 89,200 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2L12 | 391 | 7,500 | 13,710 | 5,100 | 25 | 95,800 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-2M12 | 414 | 7,600 | 13,810 | 5,200 | 30 | 101,500 | 13’ 6-1/4” | 8’ 4” | 8’ 2”
AT 112-3I12 | 316 | 7,870 | 14,080 | 5,470 | 10 | 70,500 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3J12 | 370 | 7,940 | 14,150 | 5,540 | 15 | 80,000 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3K12 | 404 | 7,990 | 14,200 | 5,590 | 20 | 87,600 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3L12 | 434 | 8,040 | 14,250 | 5,640 | 25 | 93,900 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-3M12 | 461 | 8,140 | 14,350 | 5,740 | 30 | 99,500 | 14’ 6-1/4” | 9’ 4” | 9’ 2”
AT 112-4I12 | 337 | 8,360 | 14,570 | 5,960 | 10 | 69,300 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4J12 | 387 | 8,430 | 14,640 | 6,030 | 15 | 78,800 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4K12 | 422 | 8,480 | 14,690 | 6,080 | 20 | 86,200 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4L12 | 454 | 8,530 | 14,740 | 6,130 | 25 | 92,400 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4M12 | 481 | 8,630 | 14,840 | 6,230 | 30 | 97,800 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
AT 112-4N12 | 515 | 8,880 | 15,090 | 6,480 | 40 | 107,100 | 15’ 6-1/4” | 10’ 4” | 10’ 2”
SLSF Addition |  | 700 | 700 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table209 (Page 43)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 210-2I36 | 580 | 18,440 | 33,640 | 5,640 | (2) 10 | 172,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2J36 | 701 | 18,580 | 33,780 | 5,710 | (2) 15 | 195,600 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2K36 | 779 | 18,680 | 33,880 | 5,760 | (2) 20 | 214,400 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2L36 | 840 | 18,780 | 33,980 | 5,810 | (2) 25 | 230,200 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-2M36 | 890 | 18,980 | 34,180 | 5,910 | (2) 30 | 244,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 0”
AT 210-3I36 | 667 | 19,820 | 35,020 | 6,330 | (2) 10 | 169,400 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3J36 | 790 | 19,960 | 35,160 | 6,400 | (2) 15 | 192,600 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3K36 | 873 | 20,060 | 35,260 | 6,450 | (2) 20 | 210,900 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3L36 | 941 | 20,160 | 35,360 | 6,500 | (2) 25 | 226,200 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3M36 | 997 | 20,360 | 35,560 | 6,600 | (2) 30 | 239,500 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-3N36 | 1,093 | 20,860 | 36,060 | 6,850 | (2) 40 | 262,100 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 0”
AT 210-4I36 | 727 | 21,080 | 36,280 | 6,960 | (2) 10 | 166,500 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4J36 | 839 | 21,220 | 36,420 | 7,030 | (2) 15 | 189,400 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4K36 | 921 | 21,320 | 36,520 | 7,080 | (2) 20 | 207,500 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4L36 | 987 | 21,420 | 36,620 | 7,130 | (2) 25 | 222,600 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4M36 | 1,044 | 21,620 | 36,820 | 7,230 | (2) 30 | 235,700 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
AT 210-4N36 | 1,140 | 22,120 | 37,320 | 7,480 | (2) 40 | 257,900 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 0”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table205 (Page 42)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 220-2I18 | 580 | 19,100 | 34,300 | 5,640 | (2) 10 | 171,200 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2J18 | 701 | 19,240 | 34,440 | 5,710 | (2) 15 | 194,700 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2K18 | 779 | 19,340 | 34,540 | 5,760 | (2) 20 | 213,400 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2L18 | 840 | 19,440 | 34,640 | 5,810 | (2) 25 | 229,100 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-2M18 | 890 | 19,640 | 34,840 | 5,910 | (2) 30 | 242,900 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 0”
AT 220-3I18 | 667 | 20,480 | 35,680 | 6,330 | (2) 10 | 168,600 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3J18 | 790 | 20,620 | 35,820 | 6,400 | (2) 15 | 191,700 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3K18 | 873 | 20,720 | 35,920 | 6,450 | (2) 20 | 209,900 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3L18 | 941 | 20,820 | 36,020 | 6,500 | (2) 25 | 225,100 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3M18 | 997 | 21,020 | 36,220 | 6,600 | (2) 30 | 238,400 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-3N18 | 1,093 | 21,520 | 36,720 | 6,850 | (2) 40 | 260,900 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 0”
AT 220-4I18 | 727 | 21,740 | 36,940 | 6,960 | (2) 10 | 165,700 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4J18 | 839 | 21,880 | 37,080 | 7,030 | (2) 15 | 188,500 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4K18 | 921 | 21,980 | 37,180 | 7,080 | (2) 20 | 206,500 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4L18 | 987 | 22,080 | 37,280 | 7,130 | (2) 25 | 221,600 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4M18 | 1,044 | 22,280 | 37,480 | 7,230 | (2) 30 | 234,700 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
AT 220-4N18 | 1,140 | 22,780 | 37,980 | 7,480 | (2) 40 | 256,800 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 0”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table200 (Page 41)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 110-2I18 | 290 | 9,190 | 16,790 | 5,640 | 10 | 86,000 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2J18 | 351 | 9,260 | 16,860 | 5,710 | 15 | 97,800 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2K18 | 389 | 9,310 | 16,910 | 5,760 | 20 | 107,200 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2L18 | 420 | 9,360 | 16,960 | 5,810 | 25 | 115,100 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-2M18 | 445 | 9,460 | 17,060 | 5,910 | 30 | 122,000 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 0”
AT 110-3I18 | 333 | 9,880 | 17,480 | 6,330 | 10 | 84,700 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3J18 | 395 | 9,950 | 17,550 | 6,400 | 15 | 96,300 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3K18 | 437 | 10,000 | 17,600 | 6,450 | 20 | 105,500 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3L18 | 471 | 10,050 | 17,650 | 6,500 | 25 | 113,100 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3M18 | 499 | 10,150 | 17,750 | 6,600 | 30 | 119,800 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-3N18 | 547 | 10,400 | 18,000 | 6,850 | 40 | 131,100 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 0”
AT 110-4I18 | 364 | 10,510 | 18,110 | 6,960 | 10 | 83,300 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4J18 | 420 | 10,580 | 18,180 | 7,030 | 15 | 94,700 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4K18 | 460 | 10,630 | 18,230 | 7,080 | 20 | 103,800 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4L18 | 493 | 10,680 | 18,280 | 7,130 | 25 | 111,300 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4M18 | 522 | 10,780 | 18,380 | 7,230 | 30 | 117,900 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
AT 110-4N18 | 570 | 11,030 | 18,630 | 7,480 | 40 | 129,000 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 0”
SLSF Addition |  | 700 | 700 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table198 (Page 40)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 310-2I36 | 672 | 20,730 | 35,780 | 4,200 | (3) 10 | 194,400 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2J36 | 817 | 20,940 | 35,990 | 4,270 | (3) 15 | 220,800 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2K36 | 903 | 21,090 | 36,140 | 4,320 | (3) 20 | 242,000 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2L36 | 963 | 21,240 | 36,290 | 4,370 | (3) 25 | 259,900 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-2M36 | 1,012 | 21,540 | 36,590 | 4,470 | (3) 30 | 275,400 | 15’ 5-1/4” | 8’ 3” | 10’ 1”
AT 310-3I36 | 782 | 22,170 | 37,220 | 4,680 | (3) 10 | 191,200 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3J36 | 914 | 22,380 | 37,430 | 4,750 | (3) 15 | 217,100 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3K36 | 1,000 | 22,530 | 37,580 | 4,800 | (3) 20 | 237,600 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3L36 | 1,068 | 22,680 | 37,730 | 4,850 | (3) 25 | 255,000 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-3M36 | 1,126 | 22,980 | 38,030 | 4,950 | (3) 30 | 270,100 | 16’ 5-1/4” | 9’ 3” | 11’ 1”
AT 310-4I36 | 821 | 23,430 | 38,480 | 5,100 | (3) 10 | 188,100 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4J36 | 953 | 23,640 | 38,690 | 5,170 | (3) 15 | 213,700 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4K36 | 1,038 | 23,790 | 38,840 | 5,220 | (3) 20 | 234,000 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4L36 | 1,106 | 23,940 | 38,990 | 5,270 | (3) 25 | 251,000 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4M36 | 1,164 | 24,240 | 39,290 | 5,370 | (3) 30 | 265,800 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
AT 310-4N36 | 1,216 | 24,990 | 40,040 | 5,620 | (3) 35 | 278,900 | 17’ 5-1/4” | 10’ 3” | 12’ 1”
SLSF Addition |  | 2,100 | 2,100 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table194 (Page 39)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 210-2I24 | 455 | 13,280 | 23,200 | 4,200 | (2) 10 | 129,400 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2J24 | 553 | 13,420 | 23,340 | 4,270 | (2) 15 | 147,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2K24 | 611 | 13,520 | 23,440 | 4,320 | (2) 20 | 161,100 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2L24 | 651 | 13,620 | 23,540 | 4,370 | (2) 25 | 173,000 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-2M24 | 684 | 13,820 | 23,740 | 4,470 | (2) 30 | 183,300 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 210-3I24 | 529 | 14,240 | 24,160 | 4,680 | (2) 10 | 127,300 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3J24 | 618 | 14,380 | 24,300 | 4,750 | (2) 15 | 144,500 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3K24 | 676 | 14,480 | 24,400 | 4,800 | (2) 20 | 158,200 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3L24 | 722 | 14,580 | 24,500 | 4,850 | (2) 25 | 169,700 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-3M24 | 760 | 14,780 | 24,700 | 4,950 | (2) 30 | 179,800 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 210-4I24 | 555 | 15,080 | 25,000 | 5,100 | (2) 10 | 125,300 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4J24 | 644 | 15,220 | 25,140 | 5,170 | (2) 15 | 142,300 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4K24 | 701 | 15,320 | 25,240 | 5,220 | (2) 20 | 155,800 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4L24 | 746 | 15,420 | 25,340 | 5,270 | (2) 25 | 167,100 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4M24 | 785 | 15,620 | 25,540 | 5,370 | (2) 30 | 176,900 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 210-4N24 | 820 | 16,120 | 26,040 | 5,620 | (2) 35 | 185,600 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table189 (Page 38)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 220-2I12 | 455 | 13,300 | 23,220 | 4,200 | (2) 10 | 128,800 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2J12 | 553 | 13,440 | 23,360 | 4,270 | (2) 15 | 146,300 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2K12 | 611 | 13,540 | 23,460 | 4,320 | (2) 20 | 160,300 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2L12 | 651 | 13,640 | 23,560 | 4,370 | (2) 25 | 172,200 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-2M12 | 684 | 13,840 | 23,760 | 4,470 | (2) 30 | 182,500 | 14’ 5-1/4” | 8’ 3” | 9’ 1”
AT 220-3I12 | 529 | 14,260 | 24,180 | 4,680 | (2) 10 | 126,700 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3J12 | 618 | 14,400 | 24,320 | 4,750 | (2) 15 | 143,800 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3K12 | 676 | 14,500 | 24,420 | 4,800 | (2) 20 | 157,400 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3L12 | 722 | 14,600 | 24,520 | 4,850 | (2) 25 | 168,900 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-3M12 | 760 | 14,800 | 24,720 | 4,950 | (2) 30 | 179,000 | 15’ 5-1/4” | 9’ 3” | 10’ 1”
AT 220-4I12 | 555 | 15,100 | 25,020 | 5,100 | (2) 10 | 124,700 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4J12 | 644 | 15,240 | 25,160 | 5,170 | (2) 15 | 141,600 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4K12 | 701 | 15,340 | 25,260 | 5,220 | (2) 20 | 155,000 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4L12 | 746 | 15,440 | 25,360 | 5,270 | (2) 25 | 166,300 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4M12 | 785 | 15,640 | 25,560 | 5,370 | (2) 30 | 176,100 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
AT 220-4N12 | 820 | 16,140 | 26,060 | 5,620 | (2) 35 | 184,800 | 16’ 5-1/4” | 10’ 3” | 11’ 1”
SLSF Addition |  | 1,400 | 1,400 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table184 (Page 37)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 110-2I12 | 227 | 6,620 | 11,580 | 4,200 | 10 | 64,700 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2J12 | 276 | 6,690 | 11,650 | 4,270 | 15 | 73,500 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2K12 | 305 | 6,740 | 11,700 | 4,320 | 20 | 80,600 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2L12 | 326 | 6,790 | 11,750 | 4,370 | 25 | 86,500 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-2M12 | 342 | 6,890 | 11,850 | 4,470 | 30 | 91,700 | 13’ 5-1/4” | 8’ 3” | 8’ 1”
AT 110-3I12 | 264 | 7,100 | 12,060 | 4,680 | 10 | 63,700 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3J12 | 309 | 7,170 | 12,130 | 4,750 | 15 | 72,300 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3K12 | 338 | 7,220 | 12,180 | 4,800 | 20 | 79,100 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3L12 | 361 | 7,270 | 12,230 | 4,850 | 25 | 84,900 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-3M12 | 380 | 7,370 | 12,330 | 4,950 | 30 | 89,900 | 14’ 5-1/4” | 9’ 3” | 9’ 1”
AT 110-4I12 | 277 | 7,520 | 12,480 | 5,100 | 10 | 62,700 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4J12 | 322 | 7,590 | 12,550 | 5,170 | 15 | 71,200 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4K12 | 350 | 7,640 | 12,600 | 5,220 | 20 | 77,900 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4L12 | 373 | 7,690 | 12,650 | 5,270 | 25 | 83,600 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4M12 | 393 | 7,790 | 12,750 | 5,370 | 30 | 88,500 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
AT 110-4N12 | 410 | 8,040 | 13,000 | 5,620 | 35 | 92,800 | 15’ 5-1/4” | 10’ 3” | 10’ 1”
SLSF Addition |  | 700 | 700 | 700 |  |  | 1’ 9-1/2” | 1’ 9-1/2”

## Table182 (Page 36)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 39-2H42 | 664 | 17,430 | 30,960 | 3,680 | (3) 7.5 | 167,700 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2I42 | 754 | 17,520 | 31,050 | 3,710 | (3) 10 | 183,700 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2J42 | 840 | 17,760 | 31,290 | 3,790 | (3) 15 | 209,300 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2K42 | 927 | 17,880 | 31,410 | 3,830 | (3) 20 | 229,300 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2L42 | 1,011 | 17,940 | 31,470 | 3,850 | (3) 25 | 246,000 | 12’ 6-3/4” | 7’ 6-3/4” | 8’ 9-1/2”
AT 39-3H42 | 748 | 18,660 | 32,190 | 4,090 | (3) 7.5 | 165,200 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3I42 | 839 | 18,750 | 32,280 | 4,120 | (3) 10 | 180,800 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3J42 | 945 | 18,990 | 32,520 | 4,200 | (3) 15 | 205,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3K42 | 1,042 | 19,110 | 32,640 | 4,240 | (3) 20 | 224,900 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3L42 | 1,130 | 19,170 | 32,700 | 4,260 | (3) 25 | 241,200 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3M42 | 1,197 | 19,230 | 32,760 | 4,280 | (3) 30 | 255,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 6-3/4” | 9’ 9-1/2”
AT 39-4H42 | 799 | 20,010 | 33,540 | 4,540 | (3) 7.5 | 162,400 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4I42 | 884 | 20,100 | 33,630 | 4,570 | (3) 10 | 177,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4J42 | 986 | 20,340 | 33,870 | 4,650 | (3) 15 | 202,400 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4K42 | 1,084 | 20,460 | 33,990 | 4,690 | (3) 20 | 221,400 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4L42 | 1,174 | 20,520 | 34,050 | 4,710 | (3) 25 | 237,200 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4M42 | 1,239 | 20,580 | 34,110 | 4,730 | (3) 30 | 251,100 | 14’ 6-3/4” | 9’ 6-3/4” | 10’ 9-1/2”
SLSF Addition |  | 450 | 450 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table178 (Page 35)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2H28 | 446 | 11,640 | 20,660 | 3,680 | (2) 7.5 | 112,300 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2I28 | 506 | 11,700 | 20,720 | 3,710 | (2) 10 | 123,000 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2J28 | 563 | 11,860 | 20,880 | 3,790 | (2) 15 | 140,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2K28 | 622 | 11,940 | 20,960 | 3,830 | (2) 20 | 153,600 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-2L28 | 678 | 11,980 | 21,000 | 3,850 | (2) 25 | 164,700 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 29-3H28 | 502 | 12,460 | 21,480 | 4,090 | (2) 7.5 | 110,700 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3I28 | 563 | 12,520 | 21,540 | 4,120 | (2) 10 | 121,100 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3J28 | 633 | 12,680 | 21,700 | 4,200 | (2) 15 | 137,700 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3K28 | 698 | 12,760 | 21,780 | 4,240 | (2) 20 | 150,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3L28 | 757 | 12,800 | 21,820 | 4,260 | (2) 25 | 161,500 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-3M28 | 802 | 12,840 | 21,860 | 4,280 | (2) 30 | 171,200 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 29-4H28 | 535 | 13,360 | 22,380 | 4,540 | (2) 7.5 | 108,800 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4I28 | 592 | 13,420 | 22,440 | 4,570 | (2) 10 | 119,200 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4J28 | 661 | 13,580 | 22,600 | 4,650 | (2) 15 | 135,600 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4K28 | 726 | 13,660 | 22,680 | 4,690 | (2) 20 | 148,300 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4L28 | 787 | 13,700 | 22,720 | 4,710 | (2) 25 | 158,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 29-4M28 | 830 | 13,740 | 22,760 | 4,730 | (2) 30 | 168,100 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table171 (Page 34)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2H14 | 435 | 11,640 | 20,660 | 3,680 | (2) 7.5 | 112,300 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2I14 | 494 | 11,700 | 20,720 | 3,710 | (2) 10 | 123,000 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2J14 | 551 | 11,860 | 20,880 | 3,790 | (2) 15 | 140,200 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2K14 | 608 | 11,940 | 20,960 | 3,830 | (2) 20 | 153,600 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-2L14 | 664 | 11,980 | 21,000 | 3,850 | (2) 25 | 164,700 | 12’ 9-3/8” | 7’ 3-1/8” | 9' 1/8 "
AT 217-3H14 | 490 | 12,460 | 21,480 | 4,090 | (2) 7.5 | 110,600 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3I14 | 551 | 12,520 | 21,540 | 4,120 | (2) 10 | 121,100 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3J14 | 621 | 12,680 | 21,700 | 4,200 | (2) 15 | 137,700 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3K14 | 685 | 12,760 | 21,780 | 4,240 | (2) 20 | 150,600 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3L14 | 744 | 12,800 | 21,820 | 4,260 | (2) 25 | 161,500 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-3M14 | 787 | 12,840 | 21,860 | 4,280 | (2) 30 | 171,100 | 13’ 9-3/8” | 8’ 3-1/8” | 10' 1/8 "
AT 217-4H14 | 525 | 13,360 | 22,380 | 4,540 | (2) 7.5 | 108,800 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4I14 | 581 | 13,420 | 22,440 | 4,570 | (2) 10 | 119,100 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4J14 | 649 | 13,580 | 22,600 | 4,650 | (2) 15 | 135,500 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4K14 | 714 | 13,660 | 22,680 | 4,690 | (2) 20 | 148,300 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4L14 | 773 | 13,700 | 22,720 | 4,710 | (2) 25 | 158,900 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
AT 217-4M14 | 815 | 13,740 | 22,760 | 4,730 | (2) 30 | 168,200 | 14’ 9-3/8” | 9’ 3-1/8” | 11' 1/8 "
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table163 (Page 33)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2H14 | 221 | 5,730 | 10,240 | 3,680 | 7.5 | 55,900 | 11’ 8-3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2I14 | 251 | 5,760 | 10,270 | 3,710 | 10 | 61,300 | 11’ 8-3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2J14 | 280 | 5,840 | 10,350 | 3,790 | 15 | 69,800 | 11’ 8 3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2K14 | 309 | 5,880 | 10,390 | 3,830 | 20 | 76,500 | 11’ 8 3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-2L14 | 337 | 5,900 | 10,410 | 3,850 | 25 | 82,000 | 11’ 8 3/4” | 7’ 1/2” | 7’ 11-1/2”
AT 19-3H14 | 249 | 6,140 | 10,650 | 4,090 | 7.5 | 55,100 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3I14 | 280 | 6,170 | 10,680 | 4,120 | 10 | 60,300 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3J14 | 315 | 6,250 | 10,760 | 4,200 | 15 | 68,600 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3K14 | 347 | 6,290 | 10,800 | 4,240 | 20 | 75,000 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3L14 | 377 | 6,310 | 10,820 | 4,260 | 25 | 80,400 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-3M14 | 399 | 6,330 | 10,840 | 4,280 | 30 | 85,200 | 12’ 8-3/4” | 8’ 1/2” | 8’ 11-1/2”
AT 19-4H14 | 266 | 6,590 | 11,100 | 4,540 | 7.5 | 54,200 | 13’ 8-3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4I14 | 295 | 6,620 | 11,130 | 4,570 | 10 | 59,300 | 13’ 8-3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4J14 | 329 | 6,700 | 11,210 | 4,650 | 15 | 67,500 | 13’ 8-3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4K14 | 361 | 6,740 | 11,250 | 4,690 | 20 | 73,800 | 13’ 8 3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4L14 | 391 | 6,760 | 11,270 | 4,710 | 25 | 79,100 | 13’ 8 3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
AT 19-4M14 | 413 | 6,780 | 11,290 | 4,730 | 30 | 83,700 | 13’ 8 3/4” | 9’ 1/2” | 9’ 11-1/2”
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table160 (Page 32)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 39-2H36 | 605 | 15,990 | 27,570 | 3,430 | (3) 7.5 | 150,900 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2I36 | 686 | 16,080 | 27,660 | 3,460 | (3) 10 | 165,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2J36 | 765 | 16,320 | 27,900 | 3,540 | (3) 15 | 188,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-2K36 | 843 | 16,440 | 28,020 | 3,580 | (3) 20 | 206,200 | 12’ 6-3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 9-1/2”
AT 39-3H36 | 682 | 17,070 | 28,650 | 3,790 | (3) 7.5 | 148,600 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3I36 | 763 | 17,160 | 28,740 | 3,820 | (3) 10 | 162,500 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3J36 | 862 | 17,400 | 28,980 | 3,900 | (3) 15 | 184,700 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3K36 | 951 | 17,520 | 29,100 | 3,940 | (3) 20 | 202,100 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-3L36 | 1,016 | 17,580 | 29,160 | 3,960 | (3) 25 | 217,000 | 13’ 6-3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 9-1/2”
AT 39-4H36 | 725 | 18,240 | 29,820 | 4,180 | (3) 7.5 | 146,100 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4I36 | 800 | 18,330 | 29,910 | 4,210 | (3) 10 | 159,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4J36 | 893 | 18,570 | 30,150 | 4,290 | (3) 15 | 181,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4K36 | 984 | 18,690 | 30,270 | 4,330 | (3) 20 | 198,900 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4L36 | 1,050 | 18,750 | 30,330 | 4,350 | (3) 25 | 213,200 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
AT 39-4M36 | 1,082 | 18,810 | 30,390 | 4,370 | (3) 30 | 226,000 | 14’ 6-3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 9-1/2”
SLSF Addition |  | 450 | 450 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table156 (Page 31)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2H24 | 400 | 10,580 | 18,300 | 3,430 | (2) 7.5 | 100,100 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2I24 | 454 | 10,640 | 18,360 | 3,460 | (2) 10 | 109,700 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2J24 | 507 | 10,800 | 18,520 | 3,540 | (2) 15 | 124,900 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2K24 | 559 | 10,880 | 18,600 | 3,580 | (2) 20 | 136,800 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-3H24 | 452 | 11,300 | 19,020 | 3,790 | (2) 7.5 | 98,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3I24 | 506 | 11,360 | 19,080 | 3,820 | (2) 10 | 107,900 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3J24 | 571 | 11,520 | 19,240 | 3,900 | (2) 15 | 122,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3K24 | 630 | 11,600 | 19,320 | 3,940 | (2) 20 | 134,100 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3L24 | 674 | 11,640 | 19,360 | 3,960 | (2) 25 | 144,000 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-4H24 | 481 | 12,080 | 19,800 | 4,180 | (2) 7.5 | 96,900 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4I24 | 531 | 12,140 | 19,860 | 4,210 | (2) 10 | 106,200 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4J24 | 593 | 12,300 | 20,020 | 4,290 | (2) 15 | 120,700 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4K24 | 653 | 12,380 | 20,100 | 4,330 | (2) 20 | 132,000 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4L24 | 696 | 12,420 | 20,140 | 4,350 | (2) 25 | 141,500 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4M24 | 718 | 12,460 | 20,180 | 4,370 | (2) 30 | 150,000 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table149 (Page 30)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2H12 | 394 | 10,560 | 18,280 | 3,430 | (2) 7.5 | 99,600 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2I12 | 447 | 10,620 | 18,340 | 3,460 | (2) 10 | 109,100 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2J12 | 499 | 10,780 | 18,500 | 3,540 | (2) 15 | 124,300 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2K12 | 550 | 10,860 | 18,580 | 3,580 | (2) 20 | 136,200 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-3H12 | 446 | 11,280 | 19,000 | 3,790 | (2) 7.5 | 98,100 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3I12 | 499 | 11,340 | 19,060 | 3,820 | (2) 10 | 107,300 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3J12 | 564 | 11,500 | 19,220 | 3,900 | (2) 15 | 122,000 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3K12 | 622 | 11,580 | 19,300 | 3,940 | (2) 20 | 133,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3L12 | 665 | 11,620 | 19,340 | 3,960 | (2) 25 | 143,200 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-4H12 | 474 | 12,060 | 19,780 | 4,180 | (2) 7.5 | 96,500 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4I12 | 524 | 12,120 | 19,840 | 4,210 | (2) 10 | 105,600 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4J12 | 585 | 12,280 | 20,000 | 4,290 | (2) 15 | 120,100 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4K12 | 645 | 12,360 | 20,080 | 4,330 | (2) 20 | 131,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4L12 | 688 | 12,400 | 20,120 | 4,350 | (2) 25 | 140,800 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4M12 | 709 | 12,440 | 20,160 | 4,370 | (2) 30 | 149,300 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table141 (Page 28)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2G11 | 316 | 9,560 | 16,160 | 3,060 | (2) 5 | 80,700 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2H11 | 379 | 9,640 | 16,240 | 3,100 | (2) 7.5 | 91,800 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2I11 | 408 | 9,700 | 16,300 | 3,130 | (2) 10 | 100,700 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2J11 | 467 | 9,840 | 16,440 | 3,200 | (2) 15 | 114,600 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-3G11 | 347 | 10,200 | 16,800 | 3,380 | (2) 5 | 79,600 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3H11 | 409 | 10,280 | 16,880 | 3,420 | (2) 7.5 | 90,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3I11 | 447 | 10,340 | 16,940 | 3,450 | (2) 10 | 99,100 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3J11 | 516 | 10,480 | 17,080 | 3,520 | (2) 15 | 112,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3K11 | 576 | 10,580 | 17,180 | 3,570 | (2) 20 | 123,000 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-4G11 | 385 | 10,900 | 17,500 | 3,730 | (2) 5 | 78,200 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4H11 | 444 | 10,980 | 17,580 | 3,770 | (2) 7.5 | 88,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4I11 | 480 | 11,040 | 17,640 | 3,800 | (2) 10 | 97,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4J11 | 545 | 11,180 | 17,780 | 3,870 | (2) 15 | 110,600 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4K11 | 602 | 11,280 | 17,880 | 3,920 | (2) 20 | 120,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4L11 | 634 | 11,340 | 17,940 | 3,950 | (2) 25 | 129,700 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table134 (Page 27)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2G21 | 315 | 9,320 | 16,260 | 6,130 | (2) 5 | 80,700 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2H21 | 379 | 9,400 | 16,340 | 6,210 | (2) 7.5 | 91,800 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2I21 | 408 | 9,460 | 16,400 | 6,270 | (2) 10 | 100,700 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2J21 | 467 | 9,600 | 16,540 | 6,410 | (2) 15 | 114,600 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-3G21 | 347 | 9,930 | 16,870 | 6,740 | (2) 5 | 79,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3H21 | 410 | 10,010 | 16,950 | 6,820 | (2) 7.5 | 90,500 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3I21 | 448 | 10,070 | 17,010 | 6,880 | (2) 10 | 99,100 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3J21 | 518 | 10,210 | 17,150 | 7,020 | (2) 15 | 112,500 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3K21 | 578 | 10,310 | 17,250 | 7,120 | (2) 20 | 123,000 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-4G21 | 383 | 10,590 | 17,530 | 7,400 | (2) 5 | 78,200 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4H21 | 445 | 10,670 | 17,610 | 7,480 | (2) 7.5 | 88,900 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4I21 | 482 | 10,730 | 17,670 | 7,540 | (2) 10 | 97,400 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4J21 | 547 | 10,870 | 17,810 | 7,680 | (2) 15 | 110,600 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4K21 | 604 | 10,970 | 17,910 | 7,780 | (2) 20 | 120,900 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4L21 | 636 | 11,030 | 17,970 | 7,840 | (2) 25 | 129,700 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 300 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table129 (Page 26)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2G11 | 156 | 4,660 | 7,960 | 3,060 | 5 | 40,200 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2H11 | 187 | 4,700 | 8,000 | 3,100 | 7.5 | 45,700 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2I11 | 202 | 4,730 | 8,030 | 3,130 | 10 | 50,200 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2J11 | 231 | 4,800 | 8,100 | 3,200 | 15 | 57,100 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-3G11 | 172 | 4,980 | 8,280 | 3,380 | 5 | 39,700 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3H11 | 202 | 5,020 | 8,320 | 3,420 | 7.5 | 45,100 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3I11 | 221 | 5,050 | 8,350 | 3,450 | 10 | 49,400 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3J11 | 256 | 5,120 | 8,420 | 3,520 | 15 | 56,100 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3K11 | 285 | 5,170 | 8,470 | 3,570 | 20 | 61,300 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-4G11 | 190 | 5,330 | 8,630 | 3,730 | 5 | 39,000 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4H11 | 220 | 5,370 | 8,670 | 3,770 | 7.5 | 44,300 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4I11 | 238 | 5,400 | 8,700 | 3,800 | 10 | 48,600 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4J11 | 270 | 5,470 | 8,770 | 3,870 | 15 | 55,100 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4K11 | 298 | 5,520 | 8,820 | 3,920 | 20 | 60,300 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4L11 | 314 | 5,550 | 8,850 | 3,950 | 25 | 64,600 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table126 (Page 25)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 217-2G9 | 270 | 8,420 | 14,100 | 2,670 | (2) 5 | 71,700 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2H9 | 324 | 8,500 | 14,180 | 2,710 | (2) 7.5 | 81,500 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2I9 | 356 | 8,560 | 14,240 | 2,740 | (2) 10 | 89,300 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-2J9 | 416 | 8,700 | 14,380 | 2,810 | (2) 15 | 101,500 | 12’ 3-3/8” | 7’ 3-1/8” | 8’ 6-1/8”
AT 217-3G9 | 308 | 8,960 | 14,640 | 2,940 | (2) 5 | 70,600 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3H9 | 362 | 9,040 | 14,720 | 2,980 | (2) 7.5 | 80,200 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3I9 | 399 | 9,100 | 14,780 | 3,010 | (2) 10 | 87,800 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-3J9 | 464 | 9,240 | 14,920 | 3,080 | (2) 15 | 99,500 | 13’ 3-3/8” | 8’ 3-1/8” | 9’ 6-1/8”
AT 217-4G9 | 330 | 9,580 | 15,260 | 3,250 | (2) 5 | 69,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4H9 | 381 | 9,660 | 15,340 | 3,290 | (2) 7.5 | 78,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4I9 | 418 | 9,720 | 15,400 | 3,320 | (2) 10 | 86,400 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4J9 | 484 | 9,860 | 15,540 | 3,390 | (2) 15 | 97,900 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
AT 217-4K9 | 530 | 9,960 | 15,640 | 3,440 | (2) 20 | 107,100 | 14’ 3-3/8” | 9’ 3-1/8” | 10’ 6-1/8”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table118 (Page 24)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 29-2G18 | 274 | 8,110 | 14,000 | 5,290 | (2) 5 | 72,000 | 12' 3/4" | 7' 1/2" | 8' 3-1/2"
AT 29-2H18 | 329 | 8,190 | 14,080 | 5,370 | (2) 7.5 | 81,900 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2I18 | 362 | 8,250 | 14,140 | 5,430 | (2) 10 | 89,800 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-2J18 | 422 | 8,390 | 14,280 | 5,570 | (2) 15 | 102,000 | 12’ 3/4” | 7’ 1/2” | 8’ 3-1/2”
AT 29-3G18 | 312 | 8,640 | 14,530 | 5,820 | (2) 5 | 70,900 | 13' 3/4" | 8' 1/2" | 9' 3-1/2"
AT 29-3H18 | 368 | 8,720 | 14,610 | 5,900 | (2) 7.5 | 80,600 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3I18 | 404 | 8,780 | 14,670 | 5,960 | (2) 10 | 88,200 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-3J18 | 471 | 8,920 | 14,810 | 6,100 | (2) 15 | 100,000 | 13’ 3/4” | 8’ 1/2” | 9’ 3-1/2”
AT 29-4G18 | 335 | 9,220 | 15,110 | 6,400 | (2) 5 | 69,700 | 14' 3/4" | 9' 1/2" | 10' 3-1/2"
AT 29-4H18 | 387 | 9,300 | 15,190 | 6,480 | (2) 7.5 | 79,300 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4I18 | 425 | 9,360 | 15,250 | 6,540 | (2) 10 | 86,800 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4J18 | 491 | 9,500 | 15,390 | 6,680 | (2) 15 | 98,400 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
AT 29-4K18 | 538 | 9,600 | 15,490 | 6,780 | (2) 20 | 107,600 | 14’ 3/4” | 9’ 1/2” | 10’ 3-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 300 |  |  | 1' 9" | 1' 9"

## Table113 (Page 23)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2G9 | 135 | 4,110 | 6,950 | 2,670 | 5 | 35,900 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2H9 | 162 | 4,150 | 6,990 | 2,710 | 7.5 | 40,800 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2I9 | 178 | 4,180 | 7,020 | 2,740 | 10 | 44,700 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-2J9 | 208 | 4,250 | 7,090 | 2,810 | 15 | 50,800 | 11’ 4-3/8” | 7’ 1/2” | 7’ 7-1/8”
AT 19-3G9 | 154 | 4,380 | 7,220 | 2,940 | 5 | 35,300 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3H9 | 181 | 4,420 | 7,260 | 2,980 | 7.5 | 40,100 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3I9 | 199 | 4,450 | 7,290 | 3,010 | 10 | 43,900 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-3J9 | 232 | 4,520 | 7,360 | 3,080 | 15 | 49,800 | 12’ 4-3/8” | 8’ 1/2” | 8’ 7-1/8”
AT 19-4G9 | 165 | 4,690 | 7,530 | 3,250 | 5 | 34,700 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4H9 | 191 | 4,730 | 7,570 | 3,290 | 7.5 | 39,500 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4I9 | 209 | 4,760 | 7,600 | 3,320 | 10 | 43,200 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4J9 | 242 | 4,830 | 7,670 | 3,390 | 15 | 49,000 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
AT 19-4K9 | 265 | 4,880 | 7,720 | 3,440 | 20 | 53,600 | 13’ 4-3/8” | 9’ 1/2” | 9’ 7-1/8”
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1’ 9” | 1’ 9”

## Table110 (Page 22)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 215-2F9 | 217 | 7,200 | 12,040 | 2,260 | (2) 3 | 53,200 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-2G9 | 274 | 7,240 | 12,080 | 2,280 | (2) 5 | 62,600 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-2H9 | 297 | 7,320 | 12,160 | 2,320 | (2) 7.5 | 71,400 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-2I9 | 319 | 7,380 | 12,220 | 2,350 | (2) 10 | 78,300 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 215-3F9 | 247 | 7,660 | 12,500 | 2,490 | (2) 3 | 52,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3G9 | 304 | 7,700 | 12,540 | 2,510 | (2) 5 | 61,600 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3H9 | 331 | 7,780 | 12,620 | 2,550 | (2) 7.5 | 70,200 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3I9 | 358 | 7,840 | 12,680 | 2,580 | (2) 10 | 76,900 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-3J9 | 393 | 7,960 | 12,800 | 2,640 | (2) 15 | 87,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 215-4F9 | 267 | 8,200 | 13,040 | 2,760 | (2) 3 | 51,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4G9 | 319 | 8,240 | 13,080 | 2,780 | (2) 5 | 60,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4H9 | 346 | 8,320 | 13,160 | 2,820 | (2) 7.5 | 69,100 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4I9 | 373 | 8,380 | 13,220 | 2,850 | (2) 10 | 75,700 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 215-4J9 | 414 | 8,500 | 13,340 | 2,910 | (2) 15 | 86,000 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 5” | 1’ 5”

## Table103 (Page 21)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 28-2F17 | 217 | 7,140 | 11,980 | 2,260 | (2) 3 | 53,200 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-2G17 | 274 | 7,180 | 12,020 | 2,280 | (2) 5 | 62,600 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-2H17 | 297 | 7,260 | 12,100 | 2,320 | (2) 7.5 | 71,400 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-2I17 | 319 | 7,320 | 12,160 | 2,350 | (2) 10 | 78,300 | 11’ 4-1/4” | 6’ 8” | 7’ 10-1/2”
AT 28-3F17 | 247 | 7,600 | 12,440 | 2,490 | (2) 3 | 52,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3G17 | 304 | 7,640 | 12,480 | 2,510 | (2) 5 | 61,600 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3H17 | 331 | 7,720 | 12,560 | 2,550 | (2) 7.5 | 70,200 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3I17 | 358 | 7,780 | 12,620 | 2,580 | (2) 10 | 76,900 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-3J17 | 393 | 7,900 | 12,740 | 2,640 | (2) 15 | 87,500 | 12’ 4-1/4” | 7’ 8” | 8’ 10-1/2”
AT 28-4F17 | 267 | 8,140 | 12,980 | 2,760 | (2) 3 | 51,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4G17 | 319 | 8,180 | 13,020 | 2,780 | (2) 5 | 60,600 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4H17 | 346 | 8,260 | 13,100 | 2,820 | (2) 7.5 | 69,100 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4I17 | 373 | 8,320 | 13,160 | 2,850 | (2) 10 | 75,700 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
AT 28-4J17 | 414 | 8,440 | 13,280 | 2,910 | (2) 15 | 86,000 | 13’ 4-1/4” | 8’ 8” | 9’ 10-1/2”
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1’ 5” | 1’ 5”

## Table096 (Page 20)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2F8 | 109 | 3,490 | 5,910 | 2,220 | 3 | 26,600 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2G8 | 137 | 3,550 | 5,970 | 2,280 | 5 | 31,300 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2H8 | 148 | 3,590 | 6,010 | 2,320 | 7.5 | 35,700 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2I8 | 159 | 3,620 | 6,040 | 2,350 | 10 | 39,200 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-3F8 | 123 | 3,720 | 6,140 | 2,450 | 3 | 26,200 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3G8 | 152 | 3,780 | 6,200 | 2,510 | 5 | 30,800 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3H8 | 165 | 3,820 | 6,240 | 2,550 | 7.5 | 35,100 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3I8 | 179 | 3,850 | 6,270 | 2,580 | 10 | 38,400 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3J8 | 197 | 3,910 | 6,330 | 2,640 | 15 | 43,700 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-4F8 | 133 | 3,990 | 6,410 | 2,720 | 3 | 25,800 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4G8 | 159 | 4,050 | 6,470 | 2,780 | 5 | 30,300 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4H8 | 173 | 4,090 | 6,510 | 2,820 | 7.5 | 34,500 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4I8 | 187 | 4,120 | 6,540 | 2,850 | 10 | 37,800 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4J8 | 207 | 4,180 | 6,600 | 2,910 | 15 | 43,000 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1' 5" | 1' 5"

## Table092 (Page 19)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 212-2F9 | 179 | 6,360 | 10,440 | 1,990 | (2) 3 | 45,200 | 11' 4-1/4 " | 6' 8" | 7' 10 1/2 "
AT 212-2G9 | 225 | 6,400 | 10,480 | 2,010 | (2) 5 | 53,100 | 11' 4-1/4 " | 6' 8" | 7' 10 1/2 "
AT 212-2H9 | 247 | 6,480 | 10,560 | 2,050 | (2) 7.5 | 60,500 | 11' 4-1/4 " | 6' 8" | 7' 10 1/2 "
AT 212-3F9 | 203 | 6,760 | 10,840 | 2,190 | (2) 3 | 44,500 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-3G9 | 250 | 6,800 | 10,880 | 2,210 | (2) 5 | 52,300 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-3H9 | 277 | 6,880 | 10,960 | 2,250 | (2) 7.5 | 59,400 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-3I9 | 302 | 6,940 | 11,020 | 2,280 | (2) 10 | 65,100 | 12' 4-1/4 " | 7' 8" | 8' 10 1/2 "
AT 212-4F9 | 219 | 7,200 | 11,280 | 2,410 | (2) 3 | 43,800 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4G9 | 262 | 7,240 | 11,320 | 2,430 | (2) 5 | 51,400 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4H9 | 287 | 7,320 | 11,400 | 2,470 | (2) 7.5 | 58,500 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4I9 | 315 | 7,380 | 11,460 | 2,500 | (2) 10 | 64,000 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
AT 212-4J9 | 344 | 7,520 | 11,600 | 2,570 | (2) 15 | 72,800 | 13' 4-1/4 " | 8' 8" | 9' 10 1/2 "
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1' 1" | 1' 1"

## Table085 (Page 18)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 26-2F17 | 179 | 6,280 | 10,360 | 1,990 | (2) 3 | 45,200 | 10' 11-7/8 " | 6' 8" | 7' 6-1/8 "
AT 26-2G17 | 225 | 6,320 | 10,400 | 2,010 | (2) 5 | 53,100 | 10' 11-7/8 " | 6' 8" | 7' 6-1/8 "
AT 26-2H17 | 247 | 6,400 | 10,480 | 2,050 | (2) 7.5 | 60,500 | 10' 11-7/8 " | 6' 8" | 7' 6-1/8 "
AT 26-3F17 | 203 | 6,680 | 10,760 | 2,190 | (2) 3 | 44,500 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-3G17 | 250 | 6,720 | 10,800 | 2,210 | (2) 5 | 52,300 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-3H17 | 277 | 6,800 | 10,880 | 2,250 | (2) 7.5 | 59,400 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-3I17 | 302 | 6,860 | 10,940 | 2,280 | (2) 10 | 65,100 | 11' 11-7/8 " | 7' 8" | 8' 6-1/8 "
AT 26-4F17 | 219 | 7,120 | 11,200 | 2,410 | (2) 3 | 43,800 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4G17 | 262 | 7,160 | 11,240 | 2,430 | (2) 5 | 51,400 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4H17 | 287 | 7,240 | 11,320 | 2,470 | (2) 7.5 | 58,500 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4I17 | 315 | 7,300 | 11,380 | 2,500 | (2) 10 | 64,000 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
AT 26-4J17 | 344 | 7,440 | 11,520 | 2,570 | (2) 15 | 72,800 | 12' 11-7/8 " | 8' 8" | 9' 6-1/8 "
SLSF Addition |  | 300 | 300 | 150 |  |  | 1' 1" | 1' 1"

## Table078 (Page 17)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 19-2F6 | 89 | 3,080 | 5,120 | 1,950 | 3 | 22,600 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2G6 | 112 | 3,140 | 5,180 | 2,010 | 5 | 26,500 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-2H6 | 123 | 3,180 | 5,220 | 2,050 | 7.5 | 30,200 | 10' 8-1/4 " | 6' 8" | 7' 2-1/2 "
AT 19-3F6 | 101 | 3,280 | 5,320 | 2,150 | 3 | 22,200 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3G6 | 124 | 3,340 | 5,380 | 2,210 | 5 | 26,100 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3H6 | 138 | 3,380 | 5,420 | 2,250 | 7.5 | 29,700 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-3I6 | 150 | 3,410 | 5,450 | 2,280 | 10 | 32,500 | 11' 8-1/4 " | 7' 8" | 8' 2-1/2 "
AT 19-4F6 | 109 | 3,500 | 5,540 | 2,370 | 3 | 21,900 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4G6 | 130 | 3,560 | 5,600 | 2,430 | 5 | 25,700 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4H6 | 143 | 3,600 | 5,640 | 2,470 | 7.5 | 29,200 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4I6 | 157 | 3,630 | 5,670 | 2,500 | 10 | 32,000 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
AT 19-4J6 | 171 | 3,700 | 5,740 | 2,570 | 15 | 36,400 | 12' 8-1/4 " | 8' 8" | 9' 2-1/2 "
SLSF Addition |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 1' 1" | 1' 1"

## Table074 (Page 16)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2G18 | 441 | 15,620 | 23,220 | 4,800 | (4) 5 | 132,300 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-2H18 | 528 | 15,780 | 23,380 | 4,880 | (4) 7.5 | 150,500 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-2I18 | 585 | 15,900 | 23,500 | 4,940 | (4) 10 | 164,900 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-2J18 | 673 | 16,180 | 23,780 | 5,080 | (4) 15 | 187,600 | 14' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-3G18 | 508 | 16,580 | 24,180 | 5,280 | (4) 5 | 130,300 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3H18 | 597 | 16,740 | 24,340 | 5,360 | (4) 7.5 | 148,100 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3I18 | 661 | 16,860 | 24,460 | 5,420 | (4) 10 | 162,100 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3J18 | 760 | 17,140 | 24,740 | 5,560 | (4) 15 | 184,000 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-3K18 | 840 | 17,340 | 24,940 | 5,660 | (4) 20 | 201,400 | 15' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 214-4G18 | 565 | 17,520 | 25,120 | 5,750 | (4) 5 | 127,900 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4H18 | 648 | 17,680 | 25,280 | 5,830 | (4) 7.5 | 145,500 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4I18 | 707 | 17,800 | 25,400 | 5,890 | (4) 10 | 159,400 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4J18 | 799 | 18,080 | 25,680 | 6,030 | (4) 15 | 181,100 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
AT 214-4K18 | 871 | 18,280 | 25,880 | 6,130 | (4) 20 | 198,100 | 16' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 12' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 520 | 520 | 260 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table067 (Page 15)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 27-2G36 | 444 | 15,080 | 22,680 | 4,800 | (4) 5 | 132,800 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-2H36 | 531 | 15,240 | 22,840 | 4,880 | (4) 7.5 | 151,000 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-2I36 | 588 | 15,360 | 22,960 | 4,940 | (4) 10 | 165,500 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-2J36 | 676 | 15,640 | 23,240 | 5,080 | (4) 15 | 188,300 | 13' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3G36 | 511 | 16,040 | 23,640 | 5,280 | (4) 5 | 130,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3H36 | 600 | 16,200 | 23,800 | 5,360 | (4) 7.5 | 148,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3I36 | 664 | 16,320 | 23,920 | 5,420 | (4) 10 | 162,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3J36 | 763 | 16,600 | 24,200 | 5,560 | (4) 15 | 184,700 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-3K36 | 844 | 16,800 | 24,400 | 5,660 | (4) 20 | 202,100 | 14' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4G36 | 568 | 16,980 | 24,580 | 5,750 | (4) 5 | 128,400 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4H36 | 651 | 17,140 | 24,740 | 5,830 | (4) 7.5 | 146,000 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4I36 | 710 | 17,260 | 24,860 | 5,890 | (4) 10 | 159,900 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4J36 | 802 | 17,540 | 25,140 | 6,030 | (4) 15 | 181,700 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
AT 27-4K36 | 875 | 17,740 | 25,340 | 6,130 | (4) 20 | 198,800 | 15' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 11' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 520 | 520 | 260 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table063 (Page 14)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2G18 | 228 | 7,430 | 12,560 | 4,800 | (2) 5 | 64,900 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-2H18 | 272 | 7,510 | 12,640 | 4,880 | (2) 7.5 | 73,800 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-2I18 | 301 | 7,570 | 12,700 | 4,940 | (2) 10 | 80,900 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-2J18 | 346 | 7,710 | 12,840 | 5,080 | (2) 15 | 92,100 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 17-3G18 | 261 | 7,910 | 13,040 | 5,280 | (2) 5 | 63,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3H18 | 306 | 7,990 | 13,120 | 5,360 | (2) 7.5 | 72,700 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3I18 | 339 | 8,050 | 13,180 | 5,420 | (2) 10 | 79,500 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3J18 | 389 | 8,190 | 13,320 | 5,560 | (2) 15 | 90,300 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-3K18 | 430 | 8,290 | 13,420 | 5,660 | (2) 20 | 98,800 | 13'-4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 17-4G18 | 289 | 8,380 | 13,510 | 5,750 | (2) 5 | 62,800 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4H18 | 332 | 8,460 | 13,590 | 5,830 | (2) 7.5 | 71,400 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4I18 | 362 | 8,520 | 13,650 | 5,890 | (2) 10 | 78,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4J18 | 408 | 8,660 | 13,790 | 6,030 | (2) 15 | 88,800 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 17-4K18 | 445 | 8,760 | 13,890 | 6,130 | (2) 20 | 97,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 260 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table057 (Page 13)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2H14 | 342 | 10,680 | 18,530 | 3,380 | (2) 7.5 | 102,000 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3H14 | 380 | 11,440 | 19,290 | 3,760 | (2) 7.5 | 100,500 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4H14 | 438 | 12,180 | 20,030 | 4,130 | (2) 7.5 | 98,700 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2I14 | 485 | 10,740 | 18,590 | 3,410 | (2) 10 | 111,800 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3I14 | 524 | 11,500 | 19,350 | 3,790 | (2) 10 | 110,200 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4I14 | 388 | 12,240 | 20,090 | 4,160 | (2) 10 | 108,200 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2J14 | 430 | 10,880 | 18,730 | 3,480 | (2) 15 | 127,300 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3J14 | 497 | 11,640 | 19,490 | 3,860 | (2) 15 | 125,200 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4J14 | 549 | 12,380 | 20,230 | 4,230 | (2) 15 | 123,000 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2K14 | 593 | 10,980 | 18,830 | 3,530 | (2) 20 | 139,500 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3K14 | 633 | 11,740 | 19,590 | 3,910 | (2) 20 | 137,000 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4K14 | 431 | 12,480 | 20,330 | 4,280 | (2) 20 | 134,700 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-2L14 | 471 | 11,040 | 18,890 | 3,560 | (2) 25 | 149,800 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 214-3L14 | 534 | 11,800 | 19,650 | 3,940 | (2) 25 | 146,900 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4L14 | 582 | 12,540 | 20,390 | 4,310 | (2) 25 | 144,500 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 214-3M14 | 623 | 11,840 | 19,690 | 3,960 | (2) 30 | 155,500 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 214-4M14 | 658 | 12,580 | 20,430 | 4,330 | (2) 30 | 153,000 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1’ 6” | 1’ 6”

## Table051 (Page 12)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 27-2H28 | 343 | 10,760 | 18,610 | 3,380 | (2) 7.5 | 102,200 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3H28 | 382 | 11,520 | 19,370 | 3,760 | (2) 7.5 | 100,700 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4H28 | 440 | 12,260 | 20,110 | 4,130 | (2) 7.5 | 98,900 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2I28 | 487 | 10,820 | 18,670 | 3,410 | (2) 10 | 112,000 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3I28 | 526 | 11,580 | 19,430 | 3,790 | (2) 10 | 110,400 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4I28 | 390 | 12,320 | 20,170 | 4,160 | (2) 10 | 108,400 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2J28 | 432 | 10,960 | 18,810 | 3,480 | (2) 15 | 127,500 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3J28 | 498 | 11,720 | 19,570 | 3,860 | (2) 15 | 125,400 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4J28 | 551 | 12,460 | 20,310 | 4,230 | (2) 15 | 123,300 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2K28 | 595 | 11,060 | 18,910 | 3,530 | (2) 20 | 139,800 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3K28 | 635 | 11,820 | 19,670 | 3,910 | (2) 20 | 137,200 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4K28 | 433 | 12,560 | 20,410 | 4,280 | (2) 20 | 135,000 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-2L28 | 472 | 11,120 | 18,970 | 3,560 | (2) 25 | 150,000 | 12' 10-3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 9-5/8"
AT 27-3L28 | 535 | 11,880 | 19,730 | 3,940 | (2) 25 | 147,100 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4L28 | 584 | 12,620 | 20,470 | 4,310 | (2) 25 | 144,800 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
AT 27-3M28 | 625 | 11,920 | 19,770 | 3,960 | (2) 30 | 155,800 | 13' 10-3/4" | 8' 4-1/2" | 9' 9-5/8"
AT 27-4M28 | 660 | 12,660 | 20,510 | 4,330 | (2) 30 | 153,300 | 14' 10-3/4" | 9' 4-1/2" | 10' 9-5/8"
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1’ 6” | 1’ 6”

## Table044 (Page 11)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2H14 | 174 | 5,280 | 9,210 | 3,380 | (1) 7.5 | 50,300 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3H14 | 194 | 5,660 | 9,590 | 3,760 | (1) 7.5 | 49,600 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4H14 | 223 | 6,030 | 9,960 | 4,130 | (1) 7.5 | 48,700 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2I14 | 247 | 5,310 | 9,240 | 3,410 | (1) 10 | 55,100 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3I14 | 266 | 5,690 | 9,620 | 3,790 | (1) 10 | 54,300 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4I14 | 197 | 6,060 | 9,990 | 4,160 | (1) 10 | 53,300 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2J14 | 219 | 5,380 | 9,310 | 3,480 | (1) 15 | 62,800 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3J14 | 252 | 5,760 | 9,690 | 3,860 | (1) 15 | 61,700 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4J14 | 279 | 6,130 | 10,060 | 4,230 | (1) 15 | 60,700 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2K14 | 301 | 5,430 | 9,360 | 3,530 | (1) 20 | 68,800 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3K14 | 321 | 5,810 | 9,740 | 3,910 | (1) 20 | 67,500 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4K14 | 219 | 6,180 | 10,110 | 4,280 | (1) 20 | 66,400 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-2L14 | 239 | 5,460 | 9,390 | 3,560 | (1) 25 | 73,800 | 12' 3/4" | 7' 4-1/2" | 8' 5/8"
AT 17-3L14 | 270 | 5,840 | 9,770 | 3,940 | (1) 25 | 72,400 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4L14 | 295 | 6,210 | 10,140 | 4,310 | (1) 25 | 71,200 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
AT 17-3M14 | 315 | 5,860 | 9,790 | 3,960 | (1) 30 | 76,700 | 13' 3/4" | 8' 4-1/2" | 8' 11-5/8"
AT 17-4M14 | 333 | 6,230 | 10,160 | 4,330 | (1) 30 | 75,400 | 14' 3/4" | 9' 4-1/2" | 9' 11-5/8"
SLSF Addition |  | 130 | 130 | 130 |  |  | 1’ 6” | 1’ 6”

## Table040 (Page 10)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2H12 | 317 | 9,660 | 14,630 | 3,080 | (2) 7.5 | 90,300 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2I12 | 350 | 9,720 | 14,690 | 3,110 | (2) 10 | 99,100 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2J12 | 404 | 9,860 | 14,830 | 3,180 | (2) 15 | 112,800 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2K12 | 446 | 9,960 | 14,930 | 3,230 | (2) 20 | 123,600 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-3H12 | 358 | 10,320 | 15,290 | 3,410 | (2) 7.5 | 89,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3I12 | 396 | 10,380 | 15,350 | 3,440 | (2) 10 | 97,500 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3J12 | 456 | 10,520 | 15,490 | 3,510 | (2) 15 | 110,800 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3K12 | 504 | 10,620 | 15,590 | 3,560 | (2) 20 | 121,200 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3L12 | 545 | 10,680 | 15,650 | 3,590 | (2) 25 | 129,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-4H12 | 393 | 10,980 | 15,950 | 3,740 | (2) 7.5 | 87,400 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4I12 | 430 | 11,040 | 16,010 | 3,770 | (2) 10 | 95,800 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4J12 | 486 | 11,180 | 16,150 | 3,840 | (2) 15 | 108,900 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4K12 | 530 | 11,280 | 16,250 | 3,890 | (2) 20 | 119,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4L12 | 567 | 11,340 | 16,310 | 3,920 | (2) 25 | 127,900 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table033 (Page 9)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 27-2H24 | 323 | 9,740 | 14,710 | 3,080 | (2) 7.5 | 91,700 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-2I24 | 356 | 9,800 | 14,770 | 3,110 | (2) 10 | 100,600 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-2J24 | 410 | 9,940 | 14,910 | 3,180 | (2) 15 | 114,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-2K24 | 453 | 10,040 | 15,010 | 3,230 | (2) 20 | 125,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 27-3H24 | 363 | 10,400 | 15,370 | 3,410 | (2) 7.5 | 90,400 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3I24 | 402 | 10,460 | 15,430 | 3,440 | (2) 10 | 99,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3J24 | 463 | 10,600 | 15,570 | 3,510 | (2) 15 | 112,400 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3K24 | 511 | 10,700 | 15,670 | 3,560 | (2) 20 | 123,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-3L24 | 553 | 10,760 | 15,730 | 3,590 | (2) 25 | 131,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 27-4H24 | 398 | 11,060 | 16,030 | 3,740 | (2) 7.5 | 88,700 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4I24 | 436 | 11,120 | 16,090 | 3,770 | (2) 10 | 97,200 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4J24 | 492 | 11,260 | 16,230 | 3,840 | (2) 15 | 110,500 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4K24 | 537 | 11,360 | 16,330 | 3,890 | (2) 20 | 121,000 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 27-4L24 | 574 | 11,420 | 16,390 | 3,920 | (2) 25 | 129,700 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table026 (Page 8)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2H12 | 164 | 4,730 | 8,090 | 3,080 | 7.5 | 46,000 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2I12 | 180 | 4,760 | 8,120 | 3,110 | 10 | 50,500 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2J12 | 208 | 4,830 | 8,190 | 3,180 | 15 | 57,500 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2K12 | 229 | 4,880 | 8,240 | 3,230 | 20 | 63,000 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-3H12 | 184 | 5,060 | 8,420 | 3,410 | 7.5 | 45,400 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3I12 | 203 | 5,090 | 8,450 | 3,440 | 10 | 49,700 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3J12 | 234 | 5,160 | 8,520 | 3,510 | 15 | 56,400 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3K12 | 258 | 5,210 | 8,570 | 3,560 | 20 | 61,700 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3L12 | 279 | 5,240 | 8,600 | 3,590 | 25 | 66,200 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-4H12 | 201 | 5,390 | 8,750 | 3,740 | 7.5 | 44,600 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4I12 | 220 | 5,420 | 8,780 | 3,770 | 10 | 48,800 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4J12 | 249 | 5,490 | 8,850 | 3,840 | 15 | 55,500 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4K12 | 271 | 5,540 | 8,900 | 3,890 | 20 | 60,700 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4L12 | 290 | 5,570 | 8,930 | 3,920 | 25 | 65,100 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
SLSF Addition |  | 130 | 130 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table021 (Page 7)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 214-2G9 | 225 | 7,980 | 11,700 | 2,560 | (2) 5 | 63,700 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2H9 | 269 | 8,060 | 11,780 | 2,600 | (2) 7.5 | 72,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2I9 | 298 | 8,120 | 11,840 | 2,630 | (2) 10 | 79,400 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-2J9 | 342 | 8,260 | 11,980 | 2,700 | (2) 15 | 90,300 | 12' 4-3/4 " | 7' 4-1/2 " | 8' 3-3/4 "
AT 214-3G9 | 259 | 8,500 | 12,220 | 2,820 | (2) 5 | 62,700 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3H9 | 303 | 8,580 | 12,300 | 2,860 | (2) 7.5 | 71,300 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3I9 | 336 | 8,640 | 12,360 | 2,890 | (2) 10 | 78,000 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3J9 | 385 | 8,780 | 12,500 | 2,960 | (2) 15 | 88,600 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-3K9 | 426 | 8,880 | 12,600 | 3,010 | (2) 20 | 96,900 | 13' 4-3/4 " | 8' 4-1/2 " | 9' 3-3/4 "
AT 214-4G9 | 287 | 9,020 | 12,740 | 3,080 | (2) 5 | 61,600 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4H9 | 328 | 9,100 | 12,820 | 3,120 | (2) 7.5 | 70,000 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4I9 | 358 | 9,160 | 12,880 | 3,150 | (2) 10 | 76,700 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4J9 | 404 | 9,300 | 13,020 | 3,220 | (2) 15 | 87,100 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
AT 214-4K9 | 441 | 9,400 | 13,120 | 3,270 | (2) 20 | 95,300 | 14' 4-3/4 " | 9' 4-1/2 " | 10' 3-3/4 "
SLSF Addition |  | 260 | 260 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table016 (Page 6)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P
AT 17-2G9 | 113 | 3,920 | 6,430 | 2,560 | 5 | 32,100 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2H9 | 135 | 3,960 | 6,470 | 2,600 | 7.5 | 36,500 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2I9 | 149 | 3,990 | 6,500 | 2,630 | 10 | 40,100 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-2J9 | 171 | 4,060 | 6,570 | 2,700 | 15 | 45,600 | 11' 8-3/8 " | 7' 4-1/2 " | 7' 7-3/8 "
AT 17-3G9 | 129 | 4,180 | 6,690 | 2,820 | 5 | 31,600 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3H9 | 152 | 4,220 | 6,730 | 2,860 | 7.5 | 36,000 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3I9 | 168 | 4,250 | 6,760 | 2,890 | 10 | 39,400 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3J9 | 193 | 4,320 | 6,830 | 2,960 | 15 | 44,700 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-3K9 | 213 | 4,370 | 6,880 | 3,010 | 20 | 48,900 | 12' 8-3/8 " | 8' 4-1/2 " | 8' 7-3/8 "
AT 17-4G9 | 143 | 4,440 | 6,950 | 3,080 | 5 | 31,100 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4H9 | 164 | 4,480 | 6,990 | 3,120 | 7.5 | 35,300 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4I9 | 179 | 4,510 | 7,020 | 3,150 | 10 | 38,700 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4J9 | 202 | 4,580 | 7,090 | 3,220 | 15 | 44,000 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
AT 17-4K9 | 220 | 4,630 | 7,140 | 3,270 | 20 | 48,100 | 13' 8-3/8 " | 9' 4-1/2 " | 9' 7-3/8 "
SLSF Addition |  | 130 | 130 | 130 |  |  | 1' 6" | 1' 6"

## Table011 (Page 5)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
|  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  |  | Dimensions
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P | L
AT 14-2E9 | 76 | 2,000 | 3,550 | 1,380 | (2) 2 | 21,200 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-2F9 | 90 | 2,100 | 3,650 | 1,480 | (2) 3 | 24,100 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-3E9 | 86 | 2,160 | 3,710 | 1,540 | (2) 2 | 20,800 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-3F9 | 100 | 2,260 | 3,810 | 1,640 | (2) 3 | 23,600 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 8’ 11-1/2”
AT 14-2F12 | 115 | 2,530 | 4,650 | 1,770 | (2) 3 | 31,000 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 11’ 11-3/4”
AT 14-2G12 | 137 | 2,570 | 4,690 | 1,810 | (2) 5 | 36,400 | 9’ 6-1/2” | 6’ 5” | 6’ 3” | 11’ 11-3/4”
AT 14-3F12 | 129 | 2,730 | 4,850 | 1,970 | (2) 3 | 30,400 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 11’ 11-3/4”
AT 14-3G12 | 150 | 2,770 | 4,890 | 2,010 | (2) 5 | 35,700 | 10’ 6-1/2” | 7’ 5” | 7’ 3” | 11’ 11-3/4”

## Table007 (Page 4) (2)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
|  |  |  | WEIGHTS (LBS) |  |  | DIMENSIONS
Model No. | Nominal Tonnage | Shipping | Operating | Heaviest SectionF | Fan Motor (HP) | Air Flow (CFM) | H † | T † | P | L
AT 14-2E4 | 33 | 1,080 | 1,710 | 730 | 2 | 9,600 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-2F4 | 39 | 1,130 | 1,760 | 780 | 3 | 10,900 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-3E4 | 37 | 1,160 | 1,790 | 810 | 2 | 9,500 | 10' 6-1/2 " | 7' 5" | 7' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-3F4 | 43 | 1,210 | 1,840 | 860 | 3 | 10,700 | 10' 6-1/2 " | 7'-5" | 7' 3" | 3’ 11-7/8”
AT 14-2F6 | 57 | 1,390 | 2,410 | 950 | 3 | 15,300 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 5’ 11-7/8”
AT 14-2G6 | 67 | 1,410 | 2,430 | 970 | 5 | 18,000 | 9' 6-1/2 " | 6' 5" | 6' 3" | 5’ 11-7/8”
AT 14-3F6 | 64 | 1,490 | 2,510 | 1,050 | 3 | 15,100 | 10' 6-1/2 " | 7' 5" | 7' 3" | 5’ 11-7/8”
AT 14-3G6 | 74 | 1,510 | 2,530 | 1,070 | 5 | 17,700 | 10' 6-1/2 " | 7' 5" | 7' 3" | 5’ 11-7/8”